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Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования и материалов для создания автоматизированного рабочего места на ГЩУ для управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука в рамках реализации инвестиционного проекта Q_508-9377»
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc3070_908999737][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3072_908999737][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АО «СО ЕЭС»
	Акционерное общество «Системный Оператор Единой энергетической системы»

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГА
	Гидроагрегат

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГЩУ
	Главный щит управления

	КВГЭС
	Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука

	ОПРЧ
	Общее первичное регулирование частоты

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ПК
	Персональный компьютер

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПОТЭУ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	ПТО
	Производственно-технический отдел

	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ПО
	Программное обеспечение

	САР
	Система автоматического регулирования






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3074_908999737][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования и материалов для создания автоматизированного рабочего места на ГЩУ для управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука в рамках реализации инвестиционного проекта Q_508-9377».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3076_908999737][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Создание АРМ на ГЩУ для автоматизации управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука с целью обеспечения оперативного перевода регуляторов скорости 1Г, 5Г из режима «Изолированный» в режим «Мощность» в соответствии с письмом №Р66-б3-I-19-79 от 21.01.2026 года   АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ  (приложение к ТТ №1).
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc3078_908999737][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение 
Система регулирования предназначена для автоматического управления открытием направляющего аппарата турбины, обеспечивающим автоматическую работу гидроагрегата, поддержание частоты вращения ротора и активной мощности гидроагрегата.
По конструктивному исполнению регуляторы гидроагрегатов 1Г, 5Г КВГЭС относятся к электрогидравлическим регуляторам, имеют две части: электрическую и гидромеханическую. 
В электрогидравлических регуляторах элементы измерения частоты вращения, стабилизации, устройства формирования сигнала управления, задания частоты и мощности, суммирования сигналов, а также группового регулирования выполнены электрическими.  Преобразование электрических сигналов в механические силовые перемещения и управление регулирующими органами турбины осуществляются в ЭГР электромеханическими и гидромеханическими устройствами.
Электрическая часть электрогидравлического регулятора выполнена на базе головного устройства в панели ПРОФИ-АРЧМ-Р-1.
	Гидромеханическая часть оборудования системы регулирования состоит из:
    • колонки регулятора скорости турбины;
    • механизмов и гидроприводов регулирования;
    • маслонапорной установки (МНУ);
    • системы аварийного закрытия.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc3080_908999737][bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера 
1.5.1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной, выпущенная в 2025 – 2026 гг.
Под новым Товаром следует понимать Товар, который не находился в эксплуатации, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Покупателя.
1.5.2. Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции техническим требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc3082_908999737][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3084_908999737][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3086_908999737][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3088_908999737][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	АРМ системы регулирования гидроагрегатов
	Комплект
	1

	1.1.
	Стационарное рабочее место (ПК)
	шт
	1

	1.2.
	Монитор 
	шт
	2

	1.3.
	Операционная система
	комплект
	1

	1.4.
	SCADA система Профи ВУ
	комплект
	1

	1.5.
	Программное обеспечение АРМ системы регулирования для ГА-1 и ГА-5
	комплект
	1

	1.6.
	Поддержка резервирования PRP
	комплект
	1

	2
	Комплект сетевого оборудования и ЗИП
	комплект
	1

	2.1.
	Медиаконвертер
	шт
	3

	2.2.
	Неуправляемый Ethernet коммутатор
	шт
	5



[bookmark: __RefHeading___Toc3090_908999737][bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шеф-монтаж Автоматизированного рабочего места системы регулирования гидроагрегатов КВГЭС
	Условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3092_908999737][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc3094_908999737][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	АРМ системы регулирования гидроагрегатов
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.12.2026 г.

	2. 
	Комплект сетевого оборудования и ЗИП
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.12.2026 г.


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: __RefHeading___Toc3096_908999737][bookmark: _Toc75446580]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Шеф-монтаж Автоматизированного рабочего места системы регулирования гидроагрегатов КВГЭС
	Не позднее 5 дней после поставки
продукции и готовности объекта к выполнению данных работ
	Не позднее 20.12.2026 г.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3098_908999737][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3100_908999737][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции «ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования и материалов для создания автоматизированного рабочего места на ГЩУ для управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука в рамках реализации инвестиционного проекта Q_508-9377»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к поставляемому
оборудования и материалам
	1. Поставка организовывается с обязательным предварительным извещением (официальным письмом) в адрес Заказчика о дате поставки. 
2. Все комплектующие поставляемого оборудования должны быть новыми и не использованными ранее.
3. При поступлении оборудование и материалы должны пройти входной контроль с обязательным оформлением соответствующего Акта. Поставщик должен обеспечить входной контроль с участием Заказчика.
4. Оборудование и материалы должны поставляться в заводской упаковке с отсутствием следов механических воздействий.
5. Объем поставки и ПО должен соответствовать требованиям настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к функциональным характеристикам оборудования и материалов
	1. Поставщик при поставке оборудования для АРМ ГЩУ должен обеспечить выполнение следующих требований к функциональным характеристикам:
1.1. Стационарное рабочее место (ПК):
· CPU Количество ядер: не менее 8;
· Частота производительных ядер: от 2,1 ГГц  до 5,4 ГГц;
· SSD не менее 1 TB M.2 PCIe;
· GPU Интерфейс: PCIe 5.0;
· Частота видеочипа: от 2407 МГц до 2572 МГц;
· Видеопамять: 16 ГБ GDDR7;
· Видеоразъемы: 3 x DisplayPort, HDMI(возможность подключения 2-х мониторов);
· клавиатура;
· мышь.
1.2. Монитор:
· размер диагонали: не менее 23,8 дюйм;
· разрешение экрана: не менее 1920х1080;
· разъем для подключения: DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub).
1.3. Сетевое оборудование и ЗИП:
· медиаконвертер Ethernet 10/100BaseTX 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC
· неуправляемый Ethernet коммутатор с 4 портами 10/100 100Base-TX и 2 портами100Base-FX, одномод , 2км / 1310нм, 50/125мкм или 62.5/125мкм. 4 портами 10/100BaseTX и 2 портами

	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к ПО
	1. Поставляемое программное обеспечение должно иметь следующие характеристики:
- лицензия ALT Linux;
- лицензии Профи ВУ;
- SCADA Профи ВУ;
- POSTGRES.
2. Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.
3. Контроллеры должны быть включены в Государственный реестр оборудования отечественных производителей и иметь действующее экспертное заключение Министерства промышленности и торговли на  соответствие критериям промышленной продукции, произведенной в Российской Федерации
4. Оборудование, применяемое в составе проектируемых диспетчерских систем ГЭС, должно быть включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878).
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требование к качеству и
комплектности
поставляемого оборудования
и материалов
	1. Качество и комплектность поставляемого оборудования и материалов должны соответствовать характеристикам, указанным в настоящих ТТ, государственным стандартам, ТУ и другой нормативно-технической документации.
2. С целью обеспечения качества и комплектности поставляемого оборудования перед заказом Поставщик заполняет опросные/заказные листы и согласовывает с Заказчиком.
3. Продукция должна быть новая, ранее не используемая
(Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
	
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Вид климатического исполнения и категории размещения для оборудования УХЛ4 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования должно соответстветствовать с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки продукции
	678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, склад КВГЭС им. Е.Н. Батенчука
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к упаковке и маркировке
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Срок гарантии на оборудование
	Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к комплектации 
документации
поставляемого оборудования
	1. Всё поставляемое оборудование, материалы комплектуются технической документацией на русском языке (паспорта, сертификаты, заводские инструкции по монтажу и эксплуатации).
2. Поставляемые средства измерений сопровождаются технической документацией на русском языке и подтверждаются сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами об утверждении типа средств измерений, свидетельством о поверке средств измерений.
3. Поставщик обеспечивает наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, перечисленных в настоящем пункте, удостоверяющих качество используемых Поставщиком материалов, механизмов и оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование
	Поставляемое оборудование должно иметь:
    -   сертификат качества;
    -   сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425);
    -   технический паспорт;
    -   руководство по эксплуатации;
    -   протоколы заводских испытаний;
    -   программное обеспечение (поставляется на физическом носителе USB flash).
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.1. 
	
	1. Поставщик за 15 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала для оказания услуг по шеф-монтажу направляет письмо Заказчику в соответствии с Приложением №2 «Форма письма, предоставляемого Исполнителем», с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках.
Письмо исполняется на бланке Поставщика, регистрируется (имеет дату и исходящий номер), подписывается руководителем организации Поставщика и содержит следующие сведения:
    • списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность оказания услуг, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска, право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады);
    • номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя;
    • сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ;
    • запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»;
    • перечень автомобильной и специальной техники (с указанием государственных номеров) для въезда на территорию Каскада Вилюйских ГЭС;
    • таблицы регистрации инструктажей.
2. Персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты.
3. Допуск персонала, оказывающего услуги по шеф-монтажу, выполняется в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».
5. Организационные и технические вопросы в процессе оказания услуг, персонал Поставщика решает  с техническим руководителем  Заказчика.
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* Указанные в настоящих Технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем Техническом требовании.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемое.

	

3. [bookmark: __RefHeading___Toc3106_908999737][bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
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