Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования и материалов для создания автоматизированного рабочего места на ГЩУ для управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука в рамках реализации инвестиционного проекта Q_508-9377»

Лот № _ [Указывается номер лота по ГКПЗ]

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к качеству продукции	7

3. Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО «СО ЕЭС» | Акционерное общество «Системный Оператор Единой энергетической системы» |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГА | Гидроагрегат |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| КВГЭС | Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |
| ОПРЧ | Общее первичное регулирование частоты |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ПТО | Производственно-технический отдел |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| САР | Система автоматического регулирования |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования и материалов для создания автоматизированного рабочего места на ГЩУ для управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука в рамках реализации инвестиционного проекта Q_508-9377».

#### Цель использования закупаемой продукции

Создание АРМ на ГЩУ для автоматизации управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука с целью обеспечения оперативного перевода регуляторов скорости 1Г, 5Г из режима «Изолированный» в режим «Мощность» в соответствии с письмом №Р66-б3-I-19-79 от 21.01.2026 года   АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ  (приложение к ТТ №1).

#### Существующее положение

Система регулирования предназначена для автоматического управления открытием направляющего аппарата турбины, обеспечивающим автоматическую работу гидроагрегата, поддержание частоты вращения ротора и активной мощности гидроагрегата.

По конструктивному исполнению регуляторы гидроагрегатов 1Г, 5Г КВГЭС относятся к электрогидравлическим регуляторам, имеют две части: электрическую и гидромеханическую.

В электрогидравлических регуляторах элементы измерения частоты вращения, стабилизации, устройства формирования сигнала управления, задания частоты и мощности, суммирования сигналов, а также группового регулирования выполнены электрическими.  Преобразование электрических сигналов в механические силовые перемещения и управление регулирующими органами турбины осуществляются в ЭГР электромеханическими и гидромеханическими устройствами.

Электрическая часть электрогидравлического регулятора выполнена на базе головного устройства в панели ПРОФИ-АРЧМ-Р-1.

Гидромеханическая часть оборудования системы регулирования состоит из:

• колонки регулятора скорости турбины;

• механизмов и гидроприводов регулирования;

• маслонапорной установки (МНУ);

• системы аварийного закрытия.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной, выпущенная в 2025 – 2026 гг.

Под новым Товаром следует понимать Товар, который не находился в эксплуатации, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Покупателя.

1.5.2. Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции техническим требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | АРМ системы регулирования гидроагрегатов | Комплект | 1 |
| 1.1. | Стационарное рабочее место (ПК) | шт | 1 |
| - 1.2. | Монитор | шт | 2 |
| - 1.3. | Операционная система | комплект | 1 |
| - 1.4. | SCADA система Профи ВУ | комплект | 1 |
| - 1.5. | Программное обеспечение АРМ системы регулирования для ГА-1 и ГА-5 | комплект | 1 |
| - 1.6. | Поддержка резервирования PRP | комплект | 1 |
| - 2 | Комплект сетевого оборудования и ЗИП | комплект | 1 |
| - 2.1. | Медиаконвертер | шт | 3 |
| - 2.2. | Неуправляемый Ethernet коммутатор | шт | 5 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шеф-монтаж Автоматизированного рабочего места системы регулирования гидроагрегатов КВГЭС | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРМ системы регулирования гидроагрегатов | С даты подписания договора | Не позднее 01.12.2026 г. |
|  | Комплект сетевого оборудования и ЗИП | С даты подписания договора | Не позднее 01.12.2026 г. |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шеф-монтаж Автоматизированного рабочего места системы регулирования гидроагрегатов КВГЭС | Не позднее 5 дней после поставки продукции и готовности объекта к выполнению данных работ | Не позднее 20.12.2026 г. |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции «ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования и материалов для создания автоматизированного рабочего места на ГЩУ для управления системой автоматического регулирования гидроагрегатов 1Г, 5Г Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука в рамках реализации инвестиционного проекта Q_508-9377»

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемому оборудования и материалам |  |  | 1. Поставка организовывается с обязательным предварительным извещением (официальным письмом) в адрес Заказчика о дате поставки. 2. Все комплектующие поставляемого оборудования должны быть новыми и не использованными ранее. 3. При поступлении оборудование и материалы должны пройти входной контроль с обязательным оформлением соответствующего Акта. Поставщик должен обеспечить входной контроль с участием Заказчика. 4. Оборудование и материалы должны поставляться в заводской упаковке с отсутствием следов механических воздействий. 5. Объем поставки и ПО должен соответствовать требованиям настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам оборудования и материалов |  |  | 1. Поставщик при поставке оборудования для АРМ ГЩУ должен обеспечить выполнение следующих требований к функциональным характеристикам: 1.1. Стационарное рабочее место (ПК): - CPU Количество ядер: не менее 8; - Частота производительных ядер: от 2,1 ГГц до 5,4 ГГц; - SSD не менее 1 TB M.2 PCIe; - GPU Интерфейс: PCIe 5.0; - Частота видеочипа: от 2407 МГц до 2572 МГц; - Видеопамять: 16 ГБ GDDR7; - Видеоразъемы: 3 x DisplayPort, HDMI(возможность подключения 2-х мониторов); - клавиатура; - мышь. - 1.2. Монитор: - размер диагонали: не менее 23,8 дюйм; - разрешение экрана: не менее 1920х1080; - разъем для подключения: DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub). - 1.3. Сетевое оборудование и ЗИП: - медиаконвертер Ethernet 10/100BaseTX 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC - неуправляемый Ethernet коммутатор с 4 портами 10/100 100Base-TX и 2 портами100Base-FX, одномод , 2км / 1310нм, 50/125мкм или 62.5/125мкм. 4 портами 10/100BaseTX и 2 портами | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к ПО |  |  | 1. Поставляемое программное обеспечение должно иметь следующие характеристики: - - лицензия ALT Linux; - - лицензии Профи ВУ; - - SCADA Профи ВУ; - - POSTGRES. - 2. Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России. - 3. Контроллеры должны быть включены в Государственный реестр оборудования отечественных производителей и иметь действующее экспертное заключение Министерства промышленности и торговли на соответствие критериям промышленной продукции, произведенной в Российской Федерации - 4. Оборудование, применяемое в составе проектируемых диспетчерских систем ГЭС, должно быть включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству и комплектности поставляемого оборудования и материалов |  | 1. Качество и комплектность поставляемого оборудования и материалов должны соответствовать характеристикам, указанным в настоящих ТТ, государственным стандартам, ТУ и другой нормативно-технической документации. 2. С целью обеспечения качества и комплектности поставляемого оборудования перед заказом Поставщик заполняет опросные/заказные листы и согласовывает с Заказчиком. 3. Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вид климатического исполнения и категории размещения для оборудования УХЛ4 | Климатическое исполнение поставляемого оборудования должно соответстветствовать с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции |  |  | 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, склад КВГЭС им. Е.Н. Батенчука | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке и маркировке |  |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на оборудование |  |  | Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с момента поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к комплектации документации поставляемого оборудования |  |  | 1. Всё поставляемое оборудование, материалы комплектуются технической документацией на русском языке (паспорта, сертификаты, заводские инструкции по монтажу и эксплуатации). 2. Поставляемые средства измерений сопровождаются технической документацией на русском языке и подтверждаются сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами об утверждении типа средств измерений, свидетельством о поверке средств измерений. 3. Поставщик обеспечивает наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, перечисленных в настоящем пункте, удостоверяющих качество используемых Поставщиком материалов, механизмов и оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование |  |  | Поставляемое оборудование должно иметь: - сертификат качества; - сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425); - технический паспорт; - руководство по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний; - программное обеспечение (поставляется на физическом носителе USB flash). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  |  | 1. Поставщик за 15 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала для оказания услуг по шеф-монтажу направляет письмо Заказчику в соответствии с Приложением №2 «Форма письма, предоставляемого Исполнителем», с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках. Письмо исполняется на бланке Поставщика, регистрируется (имеет дату и исходящий номер), подписывается руководителем организации Поставщика и содержит следующие сведения: • списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность оказания услуг, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска, право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады); • номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя; • сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ; • запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»; • перечень автомобильной и специальной техники (с указанием государственных номеров) для въезда на территорию Каскада Вилюйских ГЭС; • таблицы регистрации инструктажей. 2. Персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты. 3. Допуск персонала, оказывающего услуги по шеф-монтажу, выполняется в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 5. Организационные и технические вопросы в процессе оказания услуг, персонал Поставщика решает с техническим руководителем Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |

* Указанные в настоящих Технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем Техническом требовании.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемое.

# Приложения

Приложение №1: письмо №Р66-б3-I-19-79 от 21.01.2026 года   АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ.