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Техническое задание 
на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объектах Ленского РЭС ЗЭС
1. Общие положения.
1.1. Организация –заказчик: ПАО «Якутскэнерго»
1.2. Сведения об объектах:
· административное здание - РС(Я) Ленский район, г. Ленск, ул. Орджоникидзе 5/1;
· гараж - РС(Я) Ленский район, г. Ленск, ул. Победы 77;
· ПС Ленск, Ленский район, г.Ленск, ул. Победы 77А;
· РПБ СМиТ Ленск, Ленский район, г. Ленск, ул. Объездная 8.
1.3. Настоящее техническое задание устанавливает объем, состав, содержание работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объектах Заказчика.
1.4. Система пожарной сигнализации (далее ПС) представляет собой комплекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения возгорания, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей;
1.5. Система оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) представляет собой комплекс технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
1.6. При техническом обслуживании следует руководствоваться действующими нормативными документами:
· СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
· СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582
· Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «О техническом регулировании» Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты;
· Федеральный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности;
· Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».
· ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
· ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
· ГОСТ Р 59640-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
1.7. Требования по охране труда и пожарной безопасности: принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям электробезопасности, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.
1.8. Требования к продолжительности непрерывной работы: Системы должны обеспечивать непрерывную круглосуточную работу.
2. В техническом обслуживании средств АПС и СОУЭ включает в себя следующие виды работ и периодичность технического обслуживания:
Один раз в три месяца:
· Проверку работоспособности средств АПС и СОУЭ.
· Внешний осмотр, чистка приборов.
· Контроль технического состояния средств АПС и СОУЭ.
· Выявление причин ложного срабатывании средств АПС и СОУЭ.
· Определение предельного состояния средств АПС и СОУЭ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.
· Измерение сопротивления изоляции.
· Замена отказавших устройств на исправные за счет Исполнителя.
· Проверка переключения ИБП на резервное питание.
2.1. Также при поступлении с охраняемого объекта двух или более ложных тревог в течение 15 дней, исправить причину срабатывания – в течение 7 дней.
3. Срок оказание услуг.
Договор действует с момента подписания сторонами до фактического исполнения своих обязательств, но не позднее 30.01.2028 г.
4. Требования к Исполнителю:
4.1.  Для выполнения работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Исполнитель должен соответствовать следующим основным критериям:
4.1.1. Наличие действующей лицензии МЧС России на данный вид деятельности, согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 28.07.2021 г. № 1128 «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
4.1.2. Наличие в штате квалифицированных специалистов, имеющих право технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, и управления эвакуацией;
4.1.3. Отсутствие в отношении Исполнителя процедуры ликвидации или банкротства, приостановления деятельности в порядке, определенном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
4.1.4. Отсутствие у Исполнителя просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период.
4.1.5. Способность выполнения работ с использованием собственных сил и средств;
4.1.6. Наличие безупречной репутации в указанной сфере деятельности.
4.1.7. Исполнителем на каждом объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТО, в том числе по контролю качества.
5. Требования к приемке и оформлению результатов работ.
5.1. Акт приемки выполненных работ.


