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1. Общие сведения.
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]1.1 Обозначения и сокращения
	АЗ
	Аварийный запас

	СРЗАиМ
	Служба релейной защиты, автоматики и метрологии

	ПА
	Противоаварийная автоматика

	ТО
	Техническое обслуживание
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1.2 Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее – СРЗАиМ).

1.3 Цель использования закупаемой продукции
Целью закупки АЗ является снижение времени простоя основного оборудования при отказах и дефектах РЗА, ПА, технологической автоматики в процессе эксплуатации или при выявлении дефекта при проведении ТО. 
Задача - приобретение АЗ для производственных нужд СРЗАиМ.


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Видеокамера IP Beward SV81715-R23
	шт.
	3

	2. 
	Преобразователь давления измерительный
 АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ
	шт.
	2

	3. 
	Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20
	шт.
	9

	4. 
	Вихретоковый преобразователь перемещений ВК-316ОС.01
	шт.
	3

	5. 
	Магнитоэлектрический прибор со встроенным варпреобразователем (мегаварметр) WQ96-c
	шт.
	1

	6. 
	Магнитоэлектрический прибор со встроенным ваттпреобразователем (мегаваттметр) WQ96-c
	шт.
	1

	7. 
	Квадратный электромагнитный прибор (килоамперметр)
EQ96-x
	шт.
	3

	8. 
	Квадратный электромагнитный прибор (киловольтметр)
EQ96-x
	шт.
	2

	9. 
	Одинарный стрелочный частотомер  FQ96-x
	шт.
	2

	10. 
	Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ96-x
	шт.
	1

	11. 
	Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ96-x
	шт.
	1

	12. 
	Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ144-xc
	шт.
	1

	13. 
	Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ144-xc
	шт.
	1

	14. 
	Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ144-xc
	шт.
	1

	15. 
	Контрольный синхроноскоп CSQ-3-115V-Land
	шт.
	1

	16. 
	Преобразователь многофункциональный измерительный
МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ
	шт.
	1

	17. 
	Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051
	шт.
	1

	18. 
	Блок усилителя мощности для УПАСК (АКА Кедр)
УКС.104.020.00-01 Э3
	шт.
	1

	19. 
	Блок преобразователя напряжения для ПВЗУ-Е
УКС.102.030.00-04 или  УКС.102.030.00-052
	шт.
	1

	20. 
	Блок преобразователя напряжения для УПАСК (АКА Кедр)
УКС.104.030.00-32 Э3
	шт.
	1

	21. 
	Элемент настройки с диапазоном частоты 490-550 кГц
ЭН-2,0
	шт.
	1

	22. 
	Модуль контроля скорости вращения IM21-14-CDTRI
	шт.
	3

	23. 
	Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2653
	шт.
	1

	24. 
	Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2652
	шт.
	1

	25. 
	Плата индикации для 200 терминала Э4201
	шт.
	3

	26. 
	Панельный компьютер BECKHOFF CP6203-0001-0035
	шт.
	1

	27. 
	Сенсорный цветной терминал HMIGTO2310
	шт.
	1

	28. 
	Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141
	шт.
	3
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[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284] Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1-28
	Поставка запасных частей и оборудования для эксплуатации СРЗАиМ
	С даты подписания договора
	До 30.11.2026 г.
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[bookmark: _Toc754465812][bookmark: _Toc46743511]2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):  Видеокамера IP Beward SV81715-R23 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	IP видеокамера уличная

	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	 Сенсор
	2 Мп, КМОП 1/2.8" Sony Starvis.

	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Чувствительность:
	0,002 лк (день) / 0,001 лк (ночь).

	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	 Угол обзора:
	по горизонтали примерно 3–58°, по вертикали 1,7–33°.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Степень защиты
	IP66 (защита от пыли и влаги).

	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.
	Системы микроклимата

	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	 -40 до +60 °C
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Видеокамера IP Beward SV81715-R23
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	






Таблица 3.2 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ  или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности

	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Вид измеряемого давления
	гидростатическое
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Диапазон измерений (установленный)
	0...15000 мм вод. ст.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Диаметр погружного зонда, не более
	27 мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Исполнение по материалам, не хуже
	мембрана – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (316L);
корпус - нержавеющая сталь
12Х18Н10Т;
оболочка кабеля – фторопласт;
уплотнительные кольца – витон
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Климатическое исполнение, не хуже
	от -25°С до +70°С
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже
	0,1
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Выходной сигнал
	4…20 мА
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Длина «мокрого» кабеля, не менее
	20 м
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Степень защиты
	IP68
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Межповерочный интервал, не менее
	3 года
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке:
1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска;
2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия);
3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия);
4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу);
5. Методика поверки (бумажная или электронная версия)
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	
	





Таблица 3.3 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1):  Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Преобразователь виброперемещений
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон рабочих частот, не хуже:
	0,8…200 Гц;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон измерения виброперемещений (ампл.):
	±500 мкм;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Выходной сигнал: 4…20 мА
	12±8 мА
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц:
	16 мкА/мкм;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не хуже
	±5%;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Питание
	±12…15 В (при 4-х проводной схеме подключения)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Тип подключения
	2РМГ14БПИШ1В1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-10…+70 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.4 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Вихретоковый преобразователь перемещений ВК-316ОС.01 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Преобразователь перемещений
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	
1. Диапазон рабочих частот, не хуже:

	0,8…200 Гц;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон измерения виброперемещений (ампл.):
	±500 мкм;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	3. Выходной сигнал;
	4…20 мА
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц:
	16 мкА/мкм;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не хуже: ±5%;
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конструктивное исполнение корпуса
	IP68
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-10...+70
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Вихретоковый преобразователь перемещений ВК-316ОС.01
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.5 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Магнитоэлектрический прибор со встроенным варпреобразователем (мегаварметр) WQ96-c 
 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Мегаварметр щитовой стрелочный прибор.

	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения реактивной мощности:
	-35 до +35 Мвар

	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Коэффициент трансформации трансформатора тока:
	2000/5 А

	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Номинальное напряжение:
	10 000/100 В

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Класс точности:
	1,5

	
	
	

	1.6
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	
	
	

	1.7
	Диапазон входного напряжения:
	100–440 В с допуском ±20%

	
	
	

	1.8.
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	
	
	

	1.9.
	Шкала измерений
	Линейная шкала 240 град.
	
	
	

	1.10
	Тип подключения
	2Var4 (двухпроводное включение, четырёхзажимное подключение).
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Мегаварметр WQ96-c
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	







Таблица 3.6 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Магнитоэлектрический прибор со встроенным ваттпреобразователем (мегаваттметр) WQ96-c 
 или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Мегаваттметр квадратный щитовой стрелочный прибор.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения мощности:
	От 0 до +35 Мт

	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Коэффициент трансформации трансформатора тока:
	2000/5 А

	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Измеряемое напряжение:

	10 000/100 В

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Класс точности:
	1,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Диапазон входного напряжения:
	100–440 В с допуском ±20%

	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.
	Дополнительная погрешность из-за температуры:


	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.
	Тип подключения:

	2W4 (двухпроводное включение, четырёхзажимное подключение).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	Линейная шкала:

	240°
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Мегаваттметр WQ96-c
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	












Таблица 3.7 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Квадратный электромагнитный прибор (килоамперметр) EQ96-x или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Килоамперметр квадратный щитовой стрелочный прибор.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения тока:
	От 0 до +2 кА
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Коэффициент трансформации трансформатора тока:
	2000/5 А

	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	1,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Килоамперметр EQ96-x
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.8 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1.1): Квадратный электромагнитный прибор киловольтметр EQ96-x или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор киловольтметр
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения тока:
	От 0 до +12 кВ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения:
	10000/100 В переменного напряжения

	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	1,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Киловольтметр EQ96-x
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.9 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 9  Таблицы 1.1): Одинарный стрелочный частотомер FQ96-x или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор частотомер
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения частоты:
	От 45 до 55 Гц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное напряжение:

	100…230 В AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Частотомер FQ96-x
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.10 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №10  Таблицы 1.1): Квадратный магнитоэлектрический миллиамперметр DQ96-x или эквивалент1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор миллиамперметр
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения тока:
	От 0 до 1500 А
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное входной ток:

	4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Миллиамперметр DQ96-x
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.11 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №11  Таблицы 1.1): Квадратный магнитоэлектрический прибор милливольтметр DQ96-x или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор милливольтметр
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения тока:
	От 0 до 500 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное входной ток:

	4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Милливольтметр DQ96-x
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.12 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №12  Таблицы 1.1): Квадратный магнитоэлектрический прибор мегаварметр DQ144-xc или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор мегаварметр
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения:
	 -35…0…+35 Mvar
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное входной ток:

	4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	240°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	 Мегаварметр DQ144-xc
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.13 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1.1):  Квадратный магнитоэлектрический прибор мегаваттметр DQ144-xc или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор мегаваттметр
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения:
	 0…35 МВт
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное входной ток:

	4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	240°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Мегаваттметр DQ144-xc
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.14 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1.1):  Квадратный магнитоэлектрический прибор килоамперметр DQ144-xc  или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор килоамперметр
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения:
	 0…2 кА
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное входной ток:

	4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	240°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Килоамперметр DQ144-xc
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.15 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1.1):  Контрольный синхроноскоп CSQ-3-115V-Land или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой синхроноскоп контрольный  микропроцессорный для контроля синхронизации
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Входное напряжение
	 100–127 В переменного тока (AC) с допуском ±20%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное входной ток:

	4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	240°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.
	Точность измерения разности фаз.

	±2 электрических градуса.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Разрешение индикации разности фаз.
	10 электрических градусов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	 Коммутационная способность выходного реле.
	250 В / 8 А.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Синхроноскоп CSQ-3-115V-Land
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.16 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 16 Таблицы 1.1):  Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Преобразователь для измерения параметров трёхфазной электрической сети: ток и напряжение по трём фазам, активная мощность, частота, фазный угол, ведения учета электроэнергии и контроля качества
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Измеряемые каналы
	3 входных измерительных канала тока и 3 измерительных канала напряжения конфигурируемые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Синхронизация по времени

	Наличие функции
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	 Энергонезависимая память для хранения архива измерений
	Наличие функции

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Интерфейс связи
	Ethernet 100 Мб/с
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Относительная погрешность: напряжение
	±0,1%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Относительная погрешность ток
	±0,1%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.
	Относительная погрешность активная мощность
	 ±0,2%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Относительная погрешность частоты (при наличии сигнала PPS)
	±0,001 Гц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	 Питание от  однофазной сети переменного тока, либо от сети постоянного тока 220 В.

	220 В, 50 Гц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	 Питание от  однофазной сети от сети постоянного тока 220 В.

	220 В
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	На рейку DIN
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.17 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 17 Таблицы 1.1):  Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Блок усилителя мощности для приемопередатчика высокочастотных защит универсальный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон рабочих частот
	До 200 кГц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Входное сопротивление (Zвх) ВЧ канала в Ом,
	От 65 до 85
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Длительно допустимая мощность, Вт (дБ)
	31 (45)

	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	В блок ПВЗУ-Е
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	








Таблица 3.18 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1.1):  Блок усилителя мощности для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.020.00-01 Э3.  Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Блок усилителя мощности для приемопередатчика высокочастотных защит универсальный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон рабочих частот
	До 200 кГц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Входное сопротивление (Zвх) ВЧ канала в Ом,
	От 65 до 85
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Длительно допустимая мощность, Вт (дБ)
	31 (45)

	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	В устройство УПАСК (АКА Кедр)
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	









Таблица 3.19 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1.1):  Блок преобразователя напряжения для ПВЗУ-Е УКС.102.030.00-04 или  УКС.102.030.00-052.  Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Блок преобразователя напряжения для приемопередатчика высокочастотных защит универсальный
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	В устройство ПВЗУ-Е
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Блок преобразователя напряжения для ПВЗУ-Е УКС.102.030.00-04 или  УКС.102.030.00-052.
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	











Таблица 3.20 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 20 Таблицы 1.1):  Блок преобразователя напряжения для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.030.00-32 Э3.  Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Блок преобразователя напряжения для приемопередатчика команд релейных защит
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	В устройство УПАСК (АКА Кедр)
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Блок преобразователя напряжения для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.030.00-32 Э3
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.21 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 21 Таблицы 1.1):  Элемент настройки с диапазоном частоты 490-550 кГц ЭН-2,0 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Элемент настройки для ВЧ заградителя с рабочего диапазона частот 490-550 кГц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Индуктивность реактора
	2,0 мГн.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон заграждаемых частот
	490-550 кГц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Тип элемента настройки
	ЭН-1250-2,0 УД УХЛ1 (20-55)
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Номинальный  ток
	 1250 А
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Рабочая частота
	24-52 кГц
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Для установки на ВЧ заградитель
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды:
 -50…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Элемент настройки ЭН-2,0
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.22 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 22 Таблицы 1.1):  Модуль контроля скорости вращения IM21-14-CDTRI или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Модуль контроля скорости вращения
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Вход:

	Универсальный для датчика NAMUR (EN 60947-5-6), 3-проводные датчики, внешние источники сигнала (5–30 В DC)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон измерений
	0,06–600 000 мин⁻1 (1 мГц–10 кГц)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Выходы
	2 релейных, транзисторный (PNP), токовый (4–20 мА)
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Питание
	20–250 В AC или 24 В DC
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ монтажа
	на DIN-рейку
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды:
0…+45 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Модуль контроля скорости вращения IM21-14-CDTRI
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.23 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 23 Таблицы 1.1):  Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2653. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	29. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Совместимость
	Совместимость с терминалом 200 ЭКРА
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Комплект поставки
	Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2653
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.24 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 24 Таблицы 1.1):  Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2652. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	30. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Совместимость
	Совместимость с терминалом 200 ЭКРА
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Комплект поставки
	Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2652
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	













Таблица 3.25 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 25 Таблицы 1.1):  Плата индикации для 200 терминала Э4201. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	31. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Совместимость
	Совместимость с терминалом 200 ЭКРА
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Комплект поставки
	Плата индикации для 200 терминала Э4201
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.26 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 26 Таблицы 1.1):  Панельный компьютер BECKHOFF CP6203-0001-0035 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический алюминиевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	4700
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения, В
	63
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Максимальная рабочая температура, °C
	105
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Допуск номинальной емкости,%
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конденсатор радиальный
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 63В, 105°C
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.27 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 27 Таблицы 1.1):  Сенсорный цветной терминал HMIGTO2310 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Сенсорный цветной терминал
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	 Встраиваемый панельный ПК

	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Размер диагонали дисплея
	19-дюймовый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Разрешение дисплея
	1280 x 1024
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Количество памяти DDR3-RAM
	4 ГБ
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Тип ЦПУ
	Intel Celeron ULV 722 1,2 гHz, 1 ядро (TC3: 50)
	
	
	

	1.7
	Объем памяти DDR3
	2048 Мб
	
	
	

	1.8
	Флэш память  Cfast ADATA
	16 Gb
	
	
	

	1.9
	Питание
	24 В постоянного тока
	
	
	

	1.10
	Порт Ehernet
	10/100/1000 — 2 шт.
	
	
	

	1.11
	порт выхода
	DVI
	
	
	

	1.12
	 Количество USB портов
	 4 шт.
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Встраиваемый терминал
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: 10…+40 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Сенсорный цветной терминал HMIGTO2310
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.28 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 28 Таблицы 1.1):  Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Бесконтактный индукционный датчик
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Минимальная дальность обнаружения металла, мм
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Тип выхода
	NAMUR
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Экранирование
	Наличие
	
	
	

	1.5
	Тип клеммы
	4-хконтактный  разъем М12
	
	
	

	1.6
	Напряжение питания постоянного тока, В
	8,2
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Степень защиты, IP
	67
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Оборудование
	Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
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