Приложение 1.

Опросной лист на установку для испытания высоким напряжением «УИВ-100/7,5»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 100 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Основной диапазон генерируемых напряжений, кВ | 10-100 |
| Дополнительный диапазон генерируемых напряжений, кВ* | 1-10 |
| Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 110 |
| Установившийся ток к.з., А, не менее | 1,2 |
| Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ | 1,9 |
| Максимальная емкость при испытании цепей блокировки и управления, нФ | 15 |
| Испытательная мощность, кВА - длительный режим - повторно-кратковременный режим, ПВ 10% | 4,1 7,8 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, кВ** | 70 |
| Коэффициент пульсаций (холостой ход), %, не более** | 2,0 |
| Максимальный ток нагрузки, мА** | 10 |
| Максимальная емкость нагрузки, мкФ** | 2,0 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 4,4 |
| Погрешность измерения высокого напряжения, % | 3,0 |
| Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, % | 1,0 |
| Интенсивность ЧР при номинальном напряжении, пКл, не более | 5,0 |
| Масса комплекта (нетто/брутто), кг | 85/110 |

Комплект поставки:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор испытательный ИОГ-хх | 1 шт. |
| 2. | Пульт управления ПУ 220-11/4,4 | 1 шт. |
| 3. | Делитель напряжения ДН-ххЕ(О) | 1 шт. |
| 4. | Диод ДВЛ-150-2 | 1 шт. |
| 5. | Комплект кабелей | 1 шт. |
| 6. | Руководство по эксплуатации установки (включает в себя методику периодической аттестации установки) | 1 шт. |
| 7. | Руководство по эксплуатации вольтметра ВА 11 | 1 шт. |
| 8. | Руководство по эксплуатации делителя напряжения ДН-ххЕ(О) | 1 шт. |
| 9. | Аттестат на установку | 1 шт. |

Начальник СИЗПИ СП «ЗЭС»                                                _______________                                                            А.М. Баландин

Согласовано:

Начальник службы диагностики

электротехнического оборудования

филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»                             ____________                                                                     А.В. Кутняков

Начальник службы метрологии ИЦ

филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»                             ____________                                                                   Е.И. Дорошенко

Главный специалист сектора планирования

материально-технических ресурсов

филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»                             ____________                                                                   Н.Н. Зенина