Приложение 1.1


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА
на поставку выключателей трёхполюсных элегазовых серии ВГБ-35 ПС Украина

	1. Количество заказываемых выключателей, шт.
	2
	



	2. Исполнение выключателя по номинальному току Iном., не менее А
	630
	



3. Исполнение выключателя по типу привода (нужное отметить)
	Тип  привода
	Наименование параметра
	Требуемые параметры

	
	
	Стандартная поставка
	По заказу

	Привод ПЭМ-4
☒


	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В
	= 220 ☒
	—

	
	Электромагнит релейного отключения YA1,YA2
на напряжение, В 
	= 220 ☒
	~ 220 ☐
	= 110 ☐

	
	Токовые электромагниты YAA на ток, А 
	-
	-



4. Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем (нужное отметить)
	исполнение
	размер Б, мм
	размер В, мм
	размер С, мм

	стандартное ☒
	850
	2540
	260



	5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	УХЛ1 (+40 С  -60 С)
	☒



	6. Исполнение по токовому выводу 
	стандартное (вариант 1)
	☒



7. Исполнение выключателя по типу трансформаторного тока (нужное отметить)
	стандартное исполнение со вторичным током 5 А
	☒
	
	



	Трансформатор
тока
	I1ном./ I2ном.,
А
	Класс точности/
нагрузка, ВА
	Ккрат, Для об. 
10 Р.
	I1ном./ I2ном.,
А
	Класс точности/
нагрузка, ВА
	Ккрат, Для об. 
10 Р.
	I1ном./ I2ном.,
А
	Класс точности/
нагрузка, ВА
	Ккрат, Для об. 
10 Р.
	I1ном./ I2ном.,
А
	Класс точности/
нагрузка, ВА
	Ккрат, Для об. 
10 Р.

	ТА1
	600/5
	0,5/15
	-
	300/5
	0,5/15
	-
	200/5
	0,5/15
	-
	150/5
	0,5/5
	-

	ТА2
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	0,5/5
	4

	ТА3
	600/5
	0,5/15
	-
	300/5
	0,5/15
	-
	200/5
	0,5/15
	-
	150/5
	10P/10
	-

	ТА4
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	10P/10
	4

	ТА5
	600/5
	0,5/15
	-
	300/5
	0,5/15
	-
	200/5
	0,5/15
	-
	150/5
	10P/10
	-

	ТА6
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	10P/10
	4

	

	ТА1
	100/5
	0,5/15
	-
	50/5
	0,5/15
	-
	
	
	
	
	
	

	ТА2
	100/5
	10P/30
	4
	50/5
	10P/30
	4
	
	
	
	
	
	

	ТА3
	100/5
	0,5/15
	-
	50/5
	0,5/15
	-
	
	
	
	
	
	

	ТА4
	100/5
	10P/30
	4
	50/5
	10P/30
	4
	
	
	
	
	
	

	ТА5
	100/5
	0,5/15
	-
	50/5
	0,5/15
	-
	
	
	
	
	
	

	ТА6
	100/5
	10P/30
	4
	50/5
	10P/30
	4
	
	
	
	
	
	



Использование встроенных в выключатель трансформаторов тока для систем учёта не планируется (учёт э/э производится с существующих выносных трансформаторов тока).
8. Дополнительные требования заказчика
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. [bookmark: _GoBack]Герметизировать выход кабелей токовых цепей из клеммных коробок трансформаторов тока.
8.2. Исполнение изоляции вводов – фарфор.
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