Приложение 1.1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку выключателей трёхполюсных элегазовых серии ВГБ-35 ПС Ольгинск

| - Количество заказываемых выключателей, шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- |

| - Исполнение выключателя по номинальному току Iном., не менее А | 630 |  |
| --- | --- | --- |

- Исполнение выключателя по типу привода (нужное отметить)

| Тип привода | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандартная поставка |  | По заказу |
| Привод ПЭМ-4 ☒ | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | = 220 ☒ |  | — |
|  | Электромагнит релейного отключения YA1,YA2 на напряжение, В | = 220 ☒ | ~ 220 ☐ | = 110 ☐ |
|  | Токовые электромагниты YAA на ток, А | - |  | - |

- Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем (нужное отметить)

| исполнение | размер Б, мм | размер В, мм | размер С, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| стандартное ☒ | 850 | 2540 | 260 |

| - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 (+40 С  -60 С) | ☒ |
| --- | --- | --- |

| - Исполнение по токовому выводу | стандартное (вариант 1) | ☒ |
| --- | --- | --- |

- Исполнение выключателя по типу трансформаторного тока (нужное отметить)

| стандартное исполнение со вторичным током 5 А | ☒ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Трансформатор тока | I1ном./ I2ном., А | Класс точности/ нагрузка, ВА | Ккрат, Для об. 10 Р. | I1ном./ I2ном., А | Класс точности/ нагрузка, ВА | Ккрат, Для об. 10 Р. | I1ном./ I2ном., А | Класс точности/ нагрузка, ВА | Ккрат, Для об. 10 Р. | I1ном./ I2ном., А | Класс точности/ нагрузка, ВА | Ккрат, Для об. 10 Р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 0,5/15 | - | 300/5 | 0,5/15 | - | 200/5 | 0,5/15 | - | 150/5 | 0,5/5 | - |
| ТА2 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 9 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 0,5/5 | 4 |
| ТА3 | 600/5 | 0,5/15 | - | 300/5 | 0,5/15 | - | 200/5 | 0,5/15 | - | 150/5 | 10P/10 | - |
| ТА4 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 9 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/10 | 4 |
| ТА5 | 600/5 | 0,5/15 | - | 300/5 | 0,5/15 | - | 200/5 | 0,5/15 | - | 150/5 | 10P/10 | - |
| ТА6 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 9 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/10 | 4 |
| ТА1 | 100/5 | 0,5/15 | - | 50/5 | 0,5/15 | - |  |  |  |  |  |  |
| ТА2 | 100/5 | 10P/30 | 4 | 50/5 | 10P/30 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ТА3 | 100/5 | 0,5/15 | - | 50/5 | 0,5/15 | - |  |  |  |  |  |  |
| ТА4 | 100/5 | 10P/30 | 4 | 50/5 | 10P/30 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ТА5 | 100/5 | 0,5/15 | - | 50/5 | 0,5/15 | - |  |  |  |  |  |  |
| ТА6 | 100/5 | 10P/30 | 4 | 50/5 | 10P/30 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Использование встроенных в выключатель трансформаторов тока для систем учёта не планируется (учёт э/э производится с существующих выносных трансформаторов тока).

- Дополнительные требования заказчика

  - Герметизировать выход кабелей токовых цепей из клеммных коробок трансформаторов тока.

  - Исполнение изоляции вводов – фарфор.