Приложение 3
Опросный лист на поставку элегазового бакового выключателя ВЭБ-110-II-40/2500 ХЛ1 
1.  Количество заказываемых изделий, шт.
2. Параметры выключателя ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1, которые выполняются по заявке заказчика:
	Наименование параметра
	Требуемые характеристики и значения параметров

	2.1. Номинальный ток, А
	2500

	2.2. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	ХЛ1

	2.3. Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем (см. рис. 1)
	Стандартное




3. Исполнение выключателя по типу привода
	Исполнение привода
	Наименование параметра
	Требуемые параметры

	ППрК
	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В 
	=230


4. Исполнение по токовому выводу (рис.1):
	Стандартное
	Вариант I (размер Д)


5. Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.
5.1. Вариант комплектации № 776-08
	Трансформатор тока
	I1ном/I2ном, А
	Класс точности/ нагрузка, ВА
	КБном или Кном
	I1ном/I2ном, А
	Класс точности/ нагрузка, ВА
	КБном или Кном
	I1ном/I2ном, А
	Класс точности/ нагрузка, ВА
	КБном или Кном
	I1ном/I2ном, А
	Класс точности/ нагрузка, ВА
	КБном или Кном

	ТА1
	600/5
	10Р/30
	14
	400/5
	10Р/30
	9
	300/5
	10Р/30
	7
	200/5
	10Р/30
	5

	ТА2
	600/5
	0,2/30
	12
	400/5
	0,5S/50
	10
	300/5
	0,5S/30
	10
	200/5
	0,5S/10
	12

	ТА3
	600/5
	10Р/30
	14
	400/5
	10Р/30
	9
	300/5
	10Р/30
	7
	200/5
	10Р/30
	5

	ТА5
	600/5
	10Р/30
	14
	400/5
	10Р/30
	9
	300/5
	10Р/30
	7
	200/5
	10Р/30
	5


6. Включить в заказ групповой комплект ЗИП к данному типу выключателей.
Дополнительные требования заказчика:
Герметизировать выход кабелей токовых цепей из клеммных коробок трансформаторов тока.
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Рисунок 1 – Общий вид и габаритно-установочные размеры выключателя ВЭБ-110
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