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Опросный лист-заявка на поставку элегазовых выключателей
типа ВЭБ-35 с встроенными трансформаторами тока
Заказчик:__________АО «ДРСК» «Амурские Электрические Сети»___________________
Телефон:________________________________________________________
Дата заполнения заявки:__________________________________________
Место установки выключателя:________ПС 35 кВ Бомнак______________________________
Количество заказываемых выключателей ВЭБ-35:____2__________________
Параметры выключателя ВЭБ-35
Таблица 1. Характеристики выключателя
	Наименование параметра
	Требуемые характеристики

	Номинальный ток
	630А □
	1000А □

	Тип изоляторов
	Фарфоровый □
	Полимерный □

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ □
	Т □

	Тип привода
	Пружинный □
	Электромагнитный □

	Наличие предохранительной мембраны (служит для защиты бака от разрыва при превышении давления)
	Да □
	Нет □



Таблица 2. Дополнительная комплектация
	Наименование
	
	

	Блок пружинный (служит для динамического включения выключателя с электромагнитным приводом при отсутствии питания)
	Да □
количество____штук
	Нет □

	Устройство мониторинга высоковольтного выключателя
	Да □
	Нет □

	Комплект электродов искрового промежутка, 1 или 2 комплекта на выключатель, отметить расположение
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Таблица 3. Характеристики привода
	Исполнение привода

	Наименование параметра
	Требуемые параметры

	
	
	Стандарт
	По заказу

	Исп.1 □
привод, предусматривающий питание всех указанных цепей от источника постоянного тока
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В
	=220□
	=110□

	
	Второй электромагнит отключения
	Нет□
	Да□

	
	Доп. переключатель сигнальных контактов на 10 групп
	Нет□
	Да□

	
	Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения
	Нет□
	Да□

	Исп.2 □
привод, предусматривающий питание цепи YA1 выпрямленным (через встроенный выпрямитель) током, а питание цепей YA2 и КМ - постоянным током
	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнита включения, В
	220□
	

	
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнита отключения и контактора, В
	=220□
	

	
	Доп. переключатель сигнальных контактов на 10 групп
	Нет□
	Да□

	
	Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения
	Нет□
	Да□

	Исп.3 
привод, предусматривающий питание всех указанных цепей выпрямленным (через встроенные выпрямители) током, комплектуется блоком реле с расцепителями прямого действия
	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В
	220
	

	
	Электромагнит релейного отключения YAV на напряжение, В
	=220□
	220
	=110□

	
	Токовые электромагниты YAA ток, A
	5 
	3 □

	
	Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения
	Нет□
	Да

	Исп.4 □
привод, предусматривающий питание всех указанных цепей от источника постоянного тока, комплектуется доп. переключателем сигнальных контактов на 10 групп, двумя электромагнитами отключения, переключателем дистанционного/местного управления.
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В
	=220□
	=110□

	
	Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения
	Нет□
	Да□



Таблица 4. Стандартный вариант комплектации трансформаторами тока□
	Трансфор-матор  тока
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном

	ТА1
	600/5
	0,2S/30
	10
	300/5
	0,2S/15
	10
	200/5
	0,2/10
	10
	150/5
	0,5S/10
	10

	ТА2
	600/5
	0,2S/30
	10
	300/5
	0,2S/15
	10
	200/5
	0,2/10
	10
	150/5
	0,5S/10
	10

	ТА3
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	10P/30
	4

	ТА4
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	10P/30
	4



Таблица 5. Специальный вариант комплектации трансформаторами тока
	Трансфор-матор  тока
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном
	I1ном/I2ном , А
	Класс точности/нагрузка, ВА
	Кбном или Кном

	ТА1
	
	
	
	300/5
	0.2S/
	
	200/5
	0.2S/
	
	100/5
	0.2S/10
	5

	ТА2
	
	
	
	300/5
	0.2S/
	
	200/5
	0.2S/
	
	100/5
	0.2S/10
	5

	ТА3
	
	
	
	300/5
	10PR/
	
	200/5
	10PR/
	
	100/5
	10PR/30
	20

	ТА4
	
	
	
	300/5
	10PR/
	
	200/5
	10PR/
	
	100/5
	10PR/30
	20

	ТА5
	
	
	
	300/5
	10PR/
	
	200/5
	10PR/
	
	100/5
	10PR/30
	20

	ТА6
	
	
	
	300/5
	10PR/
	
	200/5
	10PR/
	
	100/5
	10PR/30
	20

	Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ
	Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А
	IКЗ эфф= 444 

	
	Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс
	Tp= 50

	
	Длительность протекания ТКЗ (в течении которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения) , необходимая для нормальной работы РЗА, с
	2,12



Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВЭБ-35
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Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик в лице ______________________________________________________________________
______________________________(подпись, печать)
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