Опросный лист-заявка на поставку элегазовых выключателей
типа ВЭБ-35 с встроенными трансформаторами тока

Заказчик:__________АО «ДРСК» «Амурские Электрические Сети»___________________
Телефон:________________________________________________________
Дата заполнения заявки:__________________________________________
Место установки выключателя:________ПС 35 кВ Бомнак______________________________
Количество заказываемых выключателей ВЭБ-35:____2__________________
Параметры выключателя ВЭБ-35

Таблица 1. Характеристики выключателя

| Наименование параметра | Требуемые характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток | 630А □ | 1000А □ |
| Тип изоляторов | Фарфоровый □ | Полимерный □ |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1−60°С+45°С □ | Т1−10°С+55°С □ |
| Тип привода | Пружинный □ | Электромагнитный □ |
| Наличие предохранительной мембраны (служит для защиты бака от разрыва при превышении давления) | Да □ | Нет □ |

Таблица 2. Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Блок пружинный (служит для динамического включения выключателя с электромагнитным приводом при отсутствии питания) | Да □ количество____штук | Нет □ |
| Устройство мониторинга высоковольтного выключателя | Да □ | Нет □ |
| Комплект электродов искрового промежутка, 1 или 2 комплекта на выключатель, отметить расположение | □ □ |  |

Таблица 3. Характеристики привода

| Исполнение привода | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт |  | По заказу |
| Исп.1 □ привод, предусматривающий питание всех указанных цепей от источника постоянного тока | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | =220□ |  | =110□ |
|  | Второй электромагнит отключения | Нет□ |  | Да□ |
|  | Доп. переключатель сигнальных контактов на 10 групп | Нет□ |  | Да□ |
|  | Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения | Нет□ |  | Да□ |
| Исп.2 □ привод, предусматривающий питание цепи YA1 выпрямленным (через встроенный выпрямитель) током, а питание цепей YA2 и КМ - постоянным током | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнита включения, В | 220□ |  |  |
|  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнита отключения и контактора, В | =220□ |  |  |
|  | Доп. переключатель сигнальных контактов на 10 групп | Нет□ |  | Да□ |
|  | Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения | Нет□ |  | Да□ |
| Исп.3 привод, предусматривающий питание всех указанных цепей выпрямленным (через встроенные выпрямители) током, комплектуется блоком реле с расцепителями прямого действия | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | 220 |  |  |
|  | Электромагнит релейного отключения YAV на напряжение, В | =220□ | 220 | =110□ |
|  | Токовые электромагниты YAA ток, A | 5 |  | 3 □ |
|  | Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения | Нет□ |  | Да |
| Исп.4 □ привод, предусматривающий питание всех указанных цепей от источника постоянного тока, комплектуется доп. переключателем сигнальных контактов на 10 групп, двумя электромагнитами отключения, переключателем дистанционного/местного управления. | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | =220□ |  | =110□ |
|  | Блокировка операций «В» и «О», когда команда на включение остаётся поданной после автоматического отключения | Нет□ |  | Да□ |

Таблица 4. Стандартный вариант комплектации трансформаторами тока□

| Трансфор-матор тока | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА | Кбном или Кном | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА | Кбном или Кном | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА | Кбном или Кном | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА | Кбном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 300/5 | 0,2S/15 | 10 | 200/5 | 0,2/10 | 10 | 150/5 | 0,5S/10 | 10 |
| ТА2 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 300/5 | 0,2S/15 | 10 | 200/5 | 0,2/10 | 10 | 150/5 | 0,5S/10 | 10 |
| ТА3 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 9 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/30 | 4 |
| ТА4 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 9 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/30 | 4 |

Таблица 5. Специальный вариант комплектации трансформаторами тока

| Трансфор-матор тока | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА |  | Кбном или Кном | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА | Кбном или Кном | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА | Кбном или Кном | I1ном/I2ном , А | Класс точности/нагрузка, ВА | Кбном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 |  |  |  |  | 300/5 | 0.2S/ |  | 200/5 | 0.2S/ |  | 100/5 | 0.2S/10 | 5 |
| ТА2 |  |  |  |  | 300/5 | 0.2S/ |  | 200/5 | 0.2S/ |  | 100/5 | 0.2S/10 | 5 |
| ТА3 |  |  |  |  | 300/5 | 10PR/ |  | 200/5 | 10PR/ |  | 100/5 | 10PR/30 | 20 |
| ТА4 |  |  |  |  | 300/5 | 10PR/ |  | 200/5 | 10PR/ |  | 100/5 | 10PR/30 | 20 |
| ТА5 |  |  |  |  | 300/5 | 10PR/ |  | 200/5 | 10PR/ |  | 100/5 | 10PR/30 | 20 |
| ТА6 |  |  |  |  | 300/5 | 10PR/ |  | 200/5 | 10PR/ |  | 100/5 | 10PR/30 | 20 |
| Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ |  |  | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  |  | IКЗ эфф= 444 |  |
|  |  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс |  |  |  |  |  |  |  |  | Tp= 50 |  |
|  |  |  | Длительность протекания ТКЗ (в течении которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения) , необходимая для нормальной работы РЗА, с |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |

Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВЭБ-35

Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик в лице ______________________________________________________________________
______________________________(подпись, печать)