Приложение
Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.
Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-21-С»
	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Входные аналоговые сигналы:

	
	Частота переменного тока, Гц
	50±0,5

	
	Число входов по току
	3

	
	Номинальный ток фаз (IA, IB, IC), A
	5

	
	Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А
	0,2-200

	
	Рабочий диапазон токов в фазах, А
	1-200

	
	Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, %
	±3

	
	Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее:
– длительно
– кратковременно (2 с)
	
15
200

	
	Потребляемая мощность входных цепей в номинальном режиме, В·А, не более
	0,5

	2
	Входные дискретные сигналы (220 В)

	
	Число входов
	34

	
	Входной ток, мА, не более
	10

	
	Напряжение надежного срабатывания, В
	160-264

	
	Напряжение надежного несрабатывания, В
	0-145

	
	Напряжение возврата, В
	130-140

	
	Длительность сигнала, мс, не менее
	30

	3
	Выходные дискретные сигналы управления (220 В)

	
	Количество выходных сигналов (групп контактов)
	12 (21)

	
	Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более
	300

	
	Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
– реле «Откл.», «Вкл.» и «УРОВ»
– остальные реле
	

6/0,5
6/0,25

	
	Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	6/6

	4
	Габаритные размеры, мм
	305×190×215
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