Приложение
Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.
Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-2-В»
	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Входные аналоговые сигналы:

	
	Число входов по току
	3

	
	Номинальный ток фаз (IA, IB, IC), A
	5

	
	Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А
	0,2-200

	
	Рабочий диапазон токов в фазах, А
	1,0-200

	
	Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, %
	±3

	
	Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее:
длительно
кратковременно (2 с)
	
15
200

	
	Частота переменного тока, Гц
	50±0,5

	
	Потребляемая мощность входных цепей фазных токов в номинальном режиме, В·А, не более:
	0,5

	
	Число входов по напряжению
	5

	
	Номинальное напряжение (UA СК, UB СК, UC СК, UAB ВВ, UBC ВВ), B
	100

	
	Максимально контролируемый диапазон напряжений, В
	1-150

	
	Рабочий диапазон напряжений, В
	2-120

	
	Основная относительная погрешность измерения напряжений в фазах, %
	±3

	
	Термическая стойкость цепей напряжения, В, не менее:
длительно
кратковременно (2 с)
	
150
200

	
	Частота переменного тока, Гц
	50±0,5

	
	Потребляемая мощность входных цепей напряжений в номинальном режиме (U=100В), В·А, не более
	0,5

	2
	Входные дискретные сигналы (220 В)

	
	Число входов
	28

	
	Входной ток, мА, не более
	20

	
	Напряжение надежного срабатывания, В
	160-264

	
	Напряжения надежного несрабатывания, В
	0-145

	
	Напряжения возврата, В
	130-140

	
	Длительность сигнала, мс, не менее
	20

	3
	Выходные дискретные сигналы управления (220 В)

	
	Количество выходных сигналов (групп контактов)
	16 (28)

	
	Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более
	300

	
	Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
реле «Откл.», «Вкл.» и «УРОВ»
остальные реле
	
6/0,5
6/0,25

	
	Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	6/6

	4
	Габаритные размеры, мм
	305×190×215
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