Приложение
Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.
Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-2-МЛ»
	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Входные аналоговые сигналы:

	
	Частота переменного тока, Гц
	50±0,5

	
	Число входов по току
	4

	
	Номинальный ток фаз (IA, IB, IC), A
	5

	
	Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А
	0,05-200

	
	Рабочий диапазон токов в фазах, А
	1,0-200

	
	Погрешность измерения фазных токов, не более:
основная относительная погрешность при токе ≥ 0,2×Iном, %
абсолютная погрешность при токе < 0,2×Iном, А
	
3
0,03

	
	Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее:
длительно
кратковременно (2 с)
	
15
200

	
	Рабочий диапазон тока 3I0, А
	0,005-8

	
	Погрешность измерения тока 3I0, не более:
основная относительная погрешность при токе ≥ 0,1 А, %
абсолютная погрешность при токе < 0,1 А, А
	
5
0,005

	
	Термическая стойкость токовой цепи 3I0 , А, не менее:
длительно
кратковременно (2 с)
	
2
10

	
	Число входов по напряжению
	4

	
	Номинальное напряжение (UA, UB, UC, 3U0), B
	100

	
	Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В
	0,1-150

	
	Рабочий диапазон напряжений, В
	1-120

	
	Погрешность измерения напряжения, не более:
основная относительная погрешность при напряжении ≥ 10 В, %
абсолютная погрешность при напряжении < 10 В, В
	
3
0,3

	
	Термическая стойкость цепей напряжения, В, не менее:
длительно
кратковременно (2 с)
	
150
200

	
	Потребляемая мощность входных измерительных цепей, В·А, не более:
фазных токов в номинальном режиме
3I0 при токе 1 А
напряжений в номинальном режиме
	
0,1
0,2
0,1

	2
	Входные дискретные сигналы (220 В)

	
	Число входов
	31

	
	Входной ток, мА, не более
	10

	
	Напряжение надежного срабатывания, В
	160-264

	
	Напряжения надежного несрабатывания, В
	0-145

	
	Напряжения возврата, В
	130-140

	
	Длительность сигнала, мс, не менее
	20

	3
	Выходные дискретные сигналы управления (220 В)

	
	Количество выходных сигналов (групп контактов)
	12 (21)

	
	Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более
	300

	
	Коммутационная способность контактов на замыкание при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, с:
6 А
10 А
15 А
30 А
40 А
	

длительно
1
0,3
0,2
0,03

	
	Коммутационная способность контактов на размыкание при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А:
реле «Откл.», «Вкл.» и «УРОВ»
остальных реле
	

0,5
0,25

	
	Коммутируемый переменный ток при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	6

	4
	Габаритные размеры, мм
	305×190×215
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