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Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.
Технические данные микропроцессорных устройств типа «Орион-РТЗ-П»
	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Входные аналоговые сигналы:

	
	Число входов по току
	2

	
	Номинальный ток фаз (IA, IC), A
	5

	
	Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А
	0,5-150

	
	Рабочий диапазон токов в фазах, А
	3,0-100

	
	Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, %
	±5

	
	Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее:
– длительно
– кратковременно (3 с)
	
10
200

	
	Частота переменного тока, Гц
	50±0,5

	
	Максимальный ток 3I0, А
	2,5

	
	Рабочий диапазон тока 3I0, А
	0,1-2,5

	
	Основная относительная погрешность измерения тока 3I0, %
	±5

	
	Термическая стойкость токовой цепи 3I0 с входных клемм, А, не менее:
– длительно
– кратковременно (2 с)
	
2,5
5

	
	Потребляемая мощность входных цепей для фазных токов в номинальном режиме (I = 5 А), В·А:
– при наличии напряжения питания, не более
– без напряжения питания, не более
– для тока 3I0 в номинальном режиме (I = 1 А)
	

1
5
0,5

	2
	Входные дискретные сигналы переменного тока (220 В)

	
	Число входов
	10

	
	Входной ток, мА, не более
	10

	
	Напряжение надежного срабатывания, В
	160-242

	
	Напряжение надежного несрабатывания, В
	0-120

	
	Длительность сигнала, мс, не менее
	20

	3
	Выходные дискретные сигналы управления (220 В)

	
	Количество выходных реле (групп контактов)
	8 (13)

	
	Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более
	300

	
	Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	5 / 0,15

	
	Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	5 / 5

	4
	Рабочий диапазон токов шунтирования/дешунтирования
	5-200

	5
	Постоянное напряжение для запитывания «сухих» контактов дискретных сигналов «Внешнее отключение» и «Блокировка отсечки», В
Потребляемый ток каждого из входов дискретных сигналов «Внешнее отключение» и «Блокировка отсечки», мА, не более
	
24

10

	6
	Габаритные размеры, мм
	261×170×107
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