Приложение
Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.
Технические данные микропроцессорных устройств типа «Сириус-2-ТН-К»
	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Входные аналоговые сигналы:

	
	Частота переменного тока, Гц
	50±5

	
	Число входов по напряжению
	5

	
	Номинальное напряжение, В
	100

	
	Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В
	1-500

	
	Рабочий диапазон напряжений, В
	2-400

	
	Основная относительная погрешность измерения напряжения, %
	±3

	
	Термическая стойкость цепей напряжения, В, не менее:
– длительно
– кратковременно (2 с)
	
450
750

	
	Частота переменного тока, Гц
	45-55

	
	Потребляемая мощность входных цепей напряжения В⋅А, не более:
– в номинальном режиме 100В
– при напряжении 400 В
	
0,15
0,5

	2
	Входные дискретные сигналы (220 В)

	
	Число входов
	11

	
	Входной ток, мА, не более
	10

	
	Напряжение надежного срабатывания (на постоянном токе), В
	160-264

	
	Напряжение надежного несрабатывания (на постоянном токе), В
	0-145

	
	Напряжение возврата (на постоянном токе), В
	130-140

	
	Длительность сигнала, мс, не менее
	30

	3
	Выходные дискретные сигналы управления (220 В)

	
	Количество выходных сигналов (групп контактов)
	10 (11)

	
	Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более
	300

	
	Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	6 / 0,25

	
	Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	6 / 6

	4
	Габаритные размеры, мм
	162×132×175
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