Приложение
Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.
Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-2-АЧР»
	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Входные аналоговые сигналы:

	
	Число входов по напряжению
	2

	
	Номинальное входное переменное напряжение Uном, В
	100

	
	Рабочий диапазон напряжений, В
	20-150

	
	Рабочий диапазон частот, Гц
	40-60

	
	Мощность потребления по цепям напряжения при Uном, ВА, не более
	0,5

	
	Число входов по току
	1

	
	Номинальный входной ток Iном, А
	5

	
	Рабочий диапазон токов, А
	0,2-10

	
	Мощность потребления по цепям тока при Iном, ВА, не более
	0,5

	
	Верхние границы диапазонов измерения входных величин:
– переменное напряжение, В
– переменный ток, А
	
150
200

	
	Нижняя граница напряжения при измерении частоты, при которой происходит блокировка измерения, В
	20

	
	Основная абсолютная погрешность измерения в рабочем диапазоне частот при напряжении входного сигнала 100±1,0 В по частоте, Гц
	±0,01

	
	Основная относительная приведенная погрешность измерения в рабочем диапазоне при частоте входного сигнала 50 ± 0,5 Гц  по напряжению и току, %
	±3

	
	Дополнительная погрешность измерения при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10°С:
– по напряжению и току, %
– по частоте, Гц
	

±0,2
±0,01

	
	Дополнительная погрешность измерения напряжения и тока при изменении частоты входного сигнала в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц, %
	±0,5

	
	Дополнительная погрешность измерения частоты при изменении напряжения входного сигнала в рабочем диапазоне на каждые 10 В ниже 50 В, Гц
	±0,01

	
	Коэффициент возврата органов сравнения по напряжению (для разрешения работы АЧР и ЧАПВ)
	0,95

	
	Разность частот срабатывания и возврата пусковых органов АЧР-I и ЧАПВ (разность частот для ступеней АЧР-II задается отдельными уставками), Гц
	0,1

	2
	Входные дискретные сигналы

	
	Число входов
	8

	
	Напряжение надежного срабатывания, В
	160-264

	
	Напряжение надежного несрабатывания, В
	0-145

	
	Напряжение возврата, В
	130-140

	
	Длительность входного сигнала, мс, не менее
	20

	3
	Выходные дискретные сигналы

	
	Число выходных реле
	20

	
	Максимальное коммутируемое напряжение постоянного или
переменного тока, В
	264

	
	Ток замыкания/размыкания на постоянном напряжении 250 В при активно-
индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	5/0,15

	4
	Габаритные размеры, мм
	305×190×185
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