
Приложение
Карта заказа устройства дуговой защиты Юнит-ДЗ Р2-2А-2-1 – 4 комплекта
(ПС 110 кВ «Узловая»)
Технические данные устройства дуговой защиты
	Параметр
	Значение

	Параметры электрического питания устройства:

	Номинальная частота переменного тока, Гц
	50

	Номинальное напряжение питания переменного, постоянного, выпрямленного переменного оперативного тока, В
	220

	Допустимый диапазон питания от цепей переменного, постоянного, выпрямленного переменного оперативного тока, В
	86-265

	Потребляемая мощность от постоянного/переменного тока, Вт:
– в режиме ожидания, не более (реле в не сработанном состоянии)
– максимальная, не более (все реле в сработанном состоянии)Потребляемая мощность, Вт
	
2,5 / 6
4 / 9


	Провалы напряжения на 30% не более, с
	1

	Максимальный перерыв питания, с:
– при питании от цепей постоянного тока, не менее
– при питании от цепей переменного тока, не менее
	
0,5
1

	Допустимый уровень пульсаций напряжения питания, %
	12

	Время готовности к работе после подачи питания, с
	0,3

	Параметры дискретных входов универсального типа

	Номинальное оперативное питание, В
	220

	Род оперативного тока
	постоянный/переменный

	Программная фильтрация, мс
	0-20

	Количество дискретных входов, шт.
	2

	Гальваническая развязка
	Есть

	Потребление одного дискретного входа, не более, Вт
	1

	Уровень надёжного срабатывания постоянный, переменный ток, В
	> 0,75 Uном

	Уровень напряжения надёжного несрабатывания постоянный, переменный ток, В
	< 0,65 Uном

	Параметры выходных реле

	Количество выходных реле:
– быстродействующих
– стандартных
– стандартное сигнальное/тестовое
– стандартное реле неисправности
	
2
2
1
1

	Быстродействующие реле:
– тип реле
– максимальное коммутируемое напряжение постоянное/переменное, В
– коммутационная способность при коммутации цепи постоянного тока с напряжением 220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 40 мс, А
– коммутационная способность при коммутации цепи переменного тока с напряжением 220 В, А
Допускают включение цепи постоянного тока напряжением 220 В при числе коммутаций не менее 1000 на замыкание:
– длительностью 0,03 с, А
– длительностью 0,2 с, А
– длительностью 0,5 с, А
– длительностью 3 с, А
– длительно допустимый ток
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	Стандартные реле:
– тип реле
– максимальное коммутируемое напряжение постоянное/переменное, В
– коммутационная способность при коммутации цепи постоянного тока с напряжением 48/110/220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 40 мс, А
– коммутационная способность при коммутации цепи переменного тока с напряжением 220 В, А
	
электромеханические
400


2,5/0,4/0,2

5

	Сигнальные реле:
Коммутационная способность при коммутации цепи постоянного тока с напряжением 220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 40 мс, А
	электромеханические


0,2

	Параметры ВОД

	Количество подключаемых ВОД, шт
	2

	Длина ВОД, м
	25

	Тип ВОД
	POF (пластиковое оптоволокно)

	Конструктивные характеристики

	Степень защитной оболочки, IP
	21

	Климатическое исполнение
	УХЛ 3.1

	Диапазон рабочей температуры, °С
	[bookmark: _GoBack]-40…+55

	Верхнее рабочее значение относительной влажности, не более, при температуре +25°С без выпадения влаги, %
	98

	Габаритные размеры устройства, мм
	133×126×68,5

	Масса, не более, кг
	0,6



В состав одного комплекта должны входить:
– устройство защиты от дуговых замыканий «Юнит-ДЗ» – 1 шт.;
– волоконно-оптический датчик (радиальный ВОД Р-25) – 2 шт.;
– руководство по эксплуатации –1 шт.;
– паспорт на устройство – 1 шт.;
– комплект принадлежностей для монтажа №1 – 1 компл.;
– комплект принадлежностей для монтажа №2 – 15 компл.;
– комплект принадлежностей для монтажа №3 – 1 компл.;
– диск с ПО «Юнит-СРЗА» – 1 шт.;
– кабель связи с Юнит-ДЗ – 1 шт.;
– DIN-рейка (L=500 мм) – 1 шт.


Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков
