Приложение

Карта заказа устройства дуговой защиты Юнит-ДЗ Р2-2А-2-1 – 2 комплекта
(ПС 35 кВ «Тупиковая», ПС 35 кВ «Хохлатская»)

Технические данные устройства дуговой защиты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Параметры электрического питания устройства: |  |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания переменного, постоянного, выпрямленного переменного оперативного тока, В | 220 |
| Допустимый диапазон питания от цепей переменного, постоянного, выпрямленного переменного оперативного тока, В | 86-265 |
| Потребляемая мощность от постоянного/переменного тока, Вт: – в режиме ожидания, не более (реле в не сработанном состоянии) – максимальная, не более (все реле в сработанном состоянии)Потребляемая мощность, Вт | 2,5 / 6 4 / 9 |
| Провалы напряжения на 30% не более, с | 1 |
| Максимальный перерыв питания, с: – при питании от цепей постоянного тока, не менее – при питании от цепей переменного тока, не менее | 0,5 1 |
| Допустимый уровень пульсаций напряжения питания, % | 12 |
| Время готовности к работе после подачи питания, с | 0,3 |
| Параметры дискретных входов универсального типа |  |
| Номинальное оперативное питание, В | 220 |
| Род оперативного тока | постоянный/переменный |
| Программная фильтрация, мс | 0-20 |
| Количество дискретных входов, шт. | 2 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Потребление одного дискретного входа, не более, Вт | 1 |
| Уровень надёжного срабатывания постоянный, переменный ток, В | > 0,75 Uном |
| Уровень напряжения надёжного несрабатывания постоянный, переменный ток, В | < 0,65 Uном |
| Параметры выходных реле |  |
| Количество выходных реле: – быстродействующих – стандартных – стандартное сигнальное/тестовое – стандартное реле неисправности | 2 2 1 1 |
| Быстродействующие реле: – тип реле – максимальное коммутируемое напряжение постоянное/переменное, В – коммутационная способность при коммутации цепи постоянного тока с напряжением 220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 40 мс, А – коммутационная способность при коммутации цепи переменного тока с напряжением 220 В, А Допускают включение цепи постоянного тока напряжением 220 В при числе коммутаций не менее 1000 на замыкание: – длительностью 0,03 с, А – длительностью 0,2 с, А – длительностью 0,5 с, А – длительностью 3 с, А – длительно допустимый ток | твердотельные 400 5 5 40 30 15 10 5 |
| Стандартные реле: – тип реле – максимальное коммутируемое напряжение постоянное/переменное, В – коммутационная способность при коммутации цепи постоянного тока с напряжением 48/110/220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 40 мс, А – коммутационная способность при коммутации цепи переменного тока с напряжением 220 В, А | электромеханические 400 2,5/0,4/0,2 5 |
| Сигнальные реле: Коммутационная способность при коммутации цепи постоянного тока с напряжением 220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 40 мс, А | электромеханические 0,2 |
| Параметры ВОД |  |
| Количество подключаемых ВОД, шт | 2 |
| Длина ВОД, м | 25 |
| Тип ВОД | POF (пластиковое оптоволокно) |
| Конструктивные характеристики |  |
| Степень защитной оболочки, IP | 21 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40…+55 |
| Верхнее рабочее значение относительной влажности, не более, при температуре +25°С без выпадения влаги, % | 98 |
| Габаритные размеры устройства, мм | 133×126×68,5 |
| Масса, не более, кг | 0,6 |

В состав одного комплекта должны входить:

– устройство защиты от дуговых замыканий «Юнит-ДЗ» – 1 шт.;

– волоконно-оптический датчик (радиальный ВОД Р-25) – 2 шт.;

– руководство по эксплуатации –1 шт.;

– паспорт на устройство – 1 шт.;

– комплект принадлежностей для монтажа №1 – 1 компл.;

– комплект принадлежностей для монтажа №2 – 15 компл.;

– комплект принадлежностей для монтажа №3 – 1 компл.;

– блок питания «Орион-БП-5» – 2 шт.;

– диск с ПО «Юнит-СРЗА» – 1 шт.;

– кабель связи с Юнит-ДЗ – 1 шт.;

– DIN-рейка (L=500 мм) – 1 шт.

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков