Карта заказа устройства дуговой защиты Орион-ДЗ-220В-Н
(ПС 110 кВ «Раздольное»)

Технические данные устройства дуговой защиты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание устройства: |  |
| Род оперативного тока | Переменный, постоянный или выпрямленный |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 45-55 |
| Номинальное напряжение питания оперативного тока, В | 220 |
| Допустимый диапазон питания от цепей оперативного тока, В | 160-242 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
| Провалы напряжения на 30%, с | 1 |
| Перерывы питания, секунд, не менее: – при питании от цепей постоянного тока – при питании от цепей переменного тока | 1,5 2 |
| Допустимый уровень пульсаций напряжения питания, % | 12 |
| Временные характеристики |  |
| Время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока, не более, с | 0,3 |
| Время срабатывания устройства, не более, мс | 10 |
| Длительность выходного сигнала по каналам 1…3, с | 0,4…0,65 |
| Входные сигналы |  |
| Число датчиков дуги, шт | 3 |
| Минимальный фиксируемый ток дуги, А | 300 |
| Максимальная длина оптоволоконной линии, м | 20 |
| Выходные сигналы |  |
| Число выходных реле/групп контактов, шт | 6/12 |
| Коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, не более, В | 264 |
| Ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R 50 мс, не более, А | 5/0,15 |
| Конструктивные характеристики |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40…+55 |
| Габаритные размеры устройства, мм | 200×155×70 |
| Масса, не более, кг | 3 |

В комплект поставки должны входить:

– устройство защиты от дуговых замыканий «Орион-ДЗ-220В-Н» – 18 шт.;

– волоконно-оптический датчик длиной 1,5 м – 36 шт.;

– волоконно-оптический датчик длиной 3 м – 18 шт.;

– оптический коннектор, обжимное кольцо, вспененный скотч 10*12 мм – 54 компл.;

– клипсы для крепления световода – 360 шт.;

– руководство по эксплуатации, паспорт – 18 шт.;

– ответная часть разъёма (24-контактная) – 18 шт.

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков