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(ПС 110 кВ «Раздольное»)
Технические данные устройства дуговой защиты
	Параметр
	Значение

	Электропитание устройства:

	Род оперативного тока
	Переменный, постоянный или выпрямленный

	Номинальная частота переменного тока, Гц
	45-55

	Номинальное напряжение питания оперативного тока, В
	220

	Допустимый диапазон питания от цепей оперативного тока, В
	160-242

	Потребляемая мощность, не более, Вт
	5

	Провалы напряжения на 30%, с
	1

	Перерывы питания, секунд, не менее:
– при питании от цепей постоянного тока
– при питании от цепей переменного тока
	
1,5
2

	Допустимый уровень пульсаций напряжения питания, %
	12

	Временные характеристики

	Время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока, не более, с
	0,3

	Время срабатывания устройства, не более, мс
	10

	Длительность выходного сигнала по каналам 1…3, с
	0,4…0,65

	Входные сигналы

	Число датчиков дуги, шт
	3

	Минимальный фиксируемый ток дуги, А
	300

	Максимальная длина оптоволоконной линии, м
	20

	Выходные сигналы

	Число выходных реле/групп контактов, шт
	6/12

	Коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, не более, В
	264

	Ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R 50 мс, не более, А
	5/0,15

	Конструктивные характеристики

	Климатическое исполнение
	УХЛ 3.1

	Диапазон рабочей температуры, °С
	-40…+55

	Габаритные размеры устройства, мм
	200×155×70

	Масса, не более, кг
	3



В комплект поставки должны входить:
– устройство защиты от дуговых замыканий «Орион-ДЗ-220В-Н» – 18 шт.;
– волоконно-оптический датчик длиной 1,5 м – 36 шт.;
– волоконно-оптический датчик длиной 3 м – 18 шт.;
– оптический коннектор, обжимное кольцо, вспененный скотч 10*12 мм – 54 компл.;
– клипсы для крепления световода – 360 шт.;
– руководство по эксплуатации, паспорт – 18 шт.;
– ответная часть разъёма (24-контактная) – 18 шт.
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