Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).
	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика 
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Позиции -
4.1
	Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5. 
	Номинальный ток, А
	400
	

	6. 
	Ток термической стойкости, кА
	Не менее 10
	

	7. 
	Ток электродинамической стойкости, кА
	Не менее 25
	

	8. 
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9. 
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10. 
	Тип изоляторов 
	полимер
	

	11. 
	Конструкция контактного вывода
	с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (гибкая связь)
	

	12. 
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	13. 
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14. 
	Комплектация
	Комплектация

	15. 
	Разъединитель  РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1
	1 шт.
	

	16. 
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	1 шт.
	

	17. 
	Вал привода ЗН.
	1 шт.
	

	18. 
	Вал привода разъединителя.
	1 шт.
	

	19. 
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	1 комп.
	

	20. 
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	

	21. 
	Паспорт
	да
	




