Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Позиции - 4.1 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 400 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | Не менее 10 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | Не менее 25 |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  | 3 1 |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | Не менее 30 |  |
|  | Тип изоляторов |  | полимер |  |
|  | Конструкция контактного вывода |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (гибкая связь) |  |
|  | Работоспособность при толщине гололёда |  | до 10 мм |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1 |  | 1 шт. |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  | 1 шт. |  |
|  | Вал привода ЗН. |  | 1 шт. |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 1 шт. |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  | 1 комп. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |  |
|  | Паспорт |  | да |  |