Приложение №3 – Опросной лист на аккумуляторную батарею ПС Центральная
	№ п/п

	Технические характеристики
(наименование параметра)
	Требование Заказчика
	Предложение участника
	Примечание

	Основные технические характеристики

	1
	Изготовитель и тип АБ
	11 OGi 300 или аналог
	
	

	1.1
	Расчетная емкость аккумулятора (элемента) С10, Ач
	не менее 300
	
	

	1.2
	Номинальное напряжение аккумулятора, В
	2,0
	
	

	1.3
	Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент
	2,23
	
	

	1.4
	Допустимая величина пульсации по напряжению, не более, %
	1%
	
	

	1.5
	Количество элементов в батарее, шт
	118
	
	

	1.6
	Внутреннее сопротивление элемента аккумулятора, не более мОм
	0,27
	
	

	1.7
	Режим работы аккумуляторов:

- кратковременный разряд большими токами,

- длительная нагрузка с отбором большой емкости,

- постоянный подзаряд
	Да

Да

Да
	
	

	2
	Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1
	Конструктивное исполнение элемента:

открытый с фильтр-пробкой залитый и заряженный
	Да
	
	

	2.2
	Конструкция положительного электрода
	Намазная
	
	

	2.3
	Перемычка между элементами:

медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения
	Да
	
	

	2.4
	Габариты аккумулятора (дл/ш/в), не более мм
	145/206/420
	
	

	2.5
	Масса аккумулятора с электролитом не менее, кг
	22,8
	
	

	2.6
	Выдерживаемое повышенное или пониженное давление по сравнению с атмосферным при герметизации в выводах, между крышкой и баком, пробкой при температуре 2510 С, не менее, кПа
	20
	
	

	2.7
	Электролит - раствор серной кислоты повышенной чистоты по ГОСТ 667 и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72, да/нет
	Да
	
	

	2.8
	Материал бака
	Ударо-прочная прозрачная пластмасса (SAN-пластик)
	
	

	2.9
	Визуальный контроль уровня электролита, (да, нет)
	Да
	
	

	2.10
	Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ4
	
	

	2.11
	Высота установки над уровнем моря, м
	до 1000
	
	

	2.12
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK
	6
	
	

	2.13
	Диапазон рабочих температур, С
	+30…+5
	
	

	3
	Требования по надежности

	3.1
	Гарантийный срок эксплуатации, не менее, лет
	5
	
	

	3.2
	Дополнительные гарантии в случае отказа, (да, нет)
	Да
	
	

	3.3
	Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет
	20
	
	

	3.4
	Допустимый срок хранения аккумулятора с электролитом (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев
	6
	
	

	3.5
	Периодичность и объем технического обслуживания
	согласно инструкции и ПТЭ
	
	

	4
	Комплектность

	4.1
	Аккумуляторы с фильтр-пробкой, в собранном состоянии, залитые и заряженные
	да
	
	

	4.2
	Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, шайбы, полюсный наконечник, изолирующий колпачок) для болтового соединения, (да, нет)
	да
	
	

	4.3
	Концевой вывод (пластина), да / нет
	да
	
	

	4.4
	Кабельные наконечники, (да, нет)
	да
	
	

	4.6
	Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да, нет)
	да
	
	

	4.7
	Комплект для монтажа аккумуляторов (да, нет)
	да
	
	

	4.8
	Комплект для обслуживания (эксплуатации) аккумуляторов в составе: денсиметр (ареометр) с ценой деления 0,005 г / см3,

термометр ртутный или цифровой 0-50 С с ценой деления 0,5С, 

термометр метеорологический от -10 до + 40С, 

вольтметр 0-3 В, кл. точности 0,2 и другие принадлежности (указать), (да, нет)
	да
	
	

	4.10
	Электролит, плотностью 1,24 г / см3, в пластиковой упаковке в объеме для заливки в батарею, (да, нет)
	Да, в количестве 5%
	
	

	4.11
	Стеллаж для установки аккумуляторов металлический легкосборный с кислотостойким покрытием с изолирующим основанием (да, нет)
	да
	
	

	4.12
	Эксплуатационная документация на русском языке, экз.

-техническое описание

-инструкция по монтажу аккумуляторов

-инструкция по эксплуатации аккумуляторов

-паспорт на аккумулятор

-рекомендации по сбору стеллажей
	2
	
	

	5.
	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет)
	да
	
	

	6.
	Наличие Российских Сертификатов безопасности:
- Сертификат соответствия ГОСТ Р;
- Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ 26881-86, ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015
	Да
	
	

	7.
	Шеф-наладочные работы 
	Да (совместно с шеф-наладкой ЗВУ указанной в Приложении 1) 
	
	


3

