# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот№ 0045-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ДагФ

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Затвор обратный Ду80, Py1,6 Мпа (КЛ4.611.4288-У0); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа, АО «АРМАТЭК» | шт | 2 |
|  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду50, Ру4,0МПа (ВД1.809.44.Ф7-ЕЛ); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 50-40-11-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа, АО «АРМАТЭК» | шт | 2 |
|  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду80, Ру1,6МПа (ВД1.611.44.Ф7-ЕЛ) ; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-2-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа; АО «АРМАТЭК» | шт | 4 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора и поступления авансового платежа (100% предоплаты) на расчетный счет Поставщика | В течении 20 календарных дней с начала срока поставки. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Затвор обратный ДУ 80 РУ 1,6 Мпа |  |
| 1.1.1 | Вид изделия | Защитная арматура |
| 1.1.2 | Серия | Затвор обратный |
| 1.1.3 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| 1.1.4 | Климатическое исполнение | У |
| 1.1.5 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 1,6 (16 кг/см2) |
| 1.1.6 | Номинальный диаметр, мм | 80 мм |
| 1.1.7 | Присоединение к трубопроводу | Межфланцевое |
| 1.1.8 | Рабочая среда | Оборотная вода |
| 1.1.9 | Температура рабочей среды, °C | до +30 С |
| 1.1.10 | Материал диска | Сталь нержавеющая |
| 1.1.11 | Материал уплотнения | Резина |
| 1.1.12 | Покрытие диска и корпуса | Без покрытия |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| 1.1.13 | Комплект фланцев | 80-16-01-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа |
| 1.1.14 | ГОСТ | ГОСТ 33259-15 |
| 1.2 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 50, РУ 4,0 МПа. |  |
| 1.2.1 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая) |
| 1.2.2 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 4,0 МПа( 40 кг/см2) |
| 1.2.3 | Номинальный диаметр, мм (Ду) | 50 мм |
| 1.2.4 | Тип присоединения | фланцевое |
| 1.2.5 | Рабочая среда | Оборотная вода |
| 1.2.6 | Температура рабочей среды, °C | до +30С |
| 1.2.7 | Тип управления | рукоятка |
| 1.2.8 | Материал шара | Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая) |
| 1.2.9 | Уплотнение шара | фторопласт |
| 1.2.10 | Климатическое исполнение | У |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| 1.2.11 | Комплект фланцев | 50-40-11-1-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа |
| 1.2.12 | ГОСТ | 33259-15 |
| 1.3 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 80 РУ 1,6 Мпа |  |
| 1.3.2 | Материал | Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая) |
| 1.3.3 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 1,6 МПа (16 кг/см2) |
| 1.3.4 | Номинальный диаметр, мм (Ду) | 80 мм |
| 1.3.5 | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| 1.3.6 | Рабочая среда | Оборотная вода |
| 1.3.7 | Температура рабочей среды, °C | до +300 С |
| 1.3.8 | Тип управления | Рукоятка |
| 1.3.9 | Материал шара | Нержавеющая сталь (хромникельмолибденовая) |
| 1.3.10 | Климатическое исполнение | У |
| 1.3.11 | Уплотнение шара | фторопласт |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| 1.3.12 | Комплект фланцев | 80-16-01-2-В-Ст12(08)Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа |
| 1.3.13 | ГОСТ | 33259-15 |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |
| 3.3 | Упаковочный лист | 1 шт. |
| 3.4 | Протокол заводских гидравлических испытаний | 1шт. |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Адрес поставки | Расходы на поставку осуществляет поставщик до терминала ТК г. Махачкала. |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |
| 4.4 | - Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии ТУ Поставщика Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки и хранения при условии надлежащего с ней обращения. |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________ / / м.п. | _______________ / / м.п. |