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Технические требования
на  ОКПД2 84.25.11.120 Услуги по зарядке и обслуживанию огнетушителей для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"




1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения
	ГОСТ Р 59641-2021
	Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

	‍(з)
	огнетушитель закачного типа

	(З)ПУ
	(запорно-) пусковое устройство

	ОУ
	углекислотный огнетушитель

	ОП
	порошковый огнетушитель

	ОТВ
	огнетушащее вещество

	ТОиР
	техническе обслуживание и ремонт

	ТТ
	технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»


1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 84.25.11.120 Услуги по зарядке и обслуживанию огнетушителей для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
1.3. Цель оказания услуг
Эксплуатация огнетушителей на объектах защиты Филиала в соответствии с требованиями законодательства РФ в области пожарной безопасности.
1.4. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643699]Существующее положение 
На объектах защиты Филиала в качестве одного из вида первичных средств пожаротушения применяются углекислотные и порошковые огнетушители.
Все огнетушители Филиала должны пройти обслуживание и, при необходимоти, зарядку, в объеме, указанном в табл. 2 настоящих ТТ, в сроки, указанные в табл. 3 настоящих ТТ. 
Основным документом, регламентирующим ТОиР огнетушителей, является ГОСТ Р 59641-2021, согласно которому зарядка и обслуживание всех огнетушителей Филиала выполняются исключительно силами специализированной организации.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Зарядка и обслуживание огнетушителей
	Россия, 141342, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт Богородское, дом 100
	


2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. ‍
	Обслуживание указанных в п.п. 1.1 — 1.13 настоящей таблицы огнетушителей Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в объеме:
- осмотр, в ходе проведения которого контролируют: отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; массу огнетушителя; состояние (З)ПУ и его чеки и пломбы; состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадка огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или посторонних предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя);
- взвешивание, измерение (определение) давления для выявления утечки вытесняющего газа, ОТВ;
- перезарядка огнетушителя, имеющего недопустимую утечку вытесняющего газа, ОТВ;
- ремонт (замена) любых составных частей огнетушителя, не прошедших дефектовку;
- восстановление этикетки (инструкции) по пользованию огнетушителя в случае ее повреждения;
- очистка наружной поверхности огнетушителя от грязи и пыли, удаление этикеток и бирок о предыдущих ТО при их наличии;
- размещение этикетки или бирки о проведенном ТОиР на корпусе огнетушителя, внесение соответствующей записи в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и предоставление выписки из Журнала, заверенной печатью Исполнителя.
	
	

	1.1.‍
	ОП-4(з)
	шт.
	1

	‍1.2
	ОП-5(з)
	шт.
	26

	‍1.3
	ОП-8(з)
	шт.
	250

	1.4
	ОП-35(з)
	шт.
	7

	1.5
	ОП-70(з)
	шт.
	9

	1.6
	ОП-100(з)
	шт.
	1

	1.7
	ОУ-3
	шт.
	22

	1.8
	ОУ-5
	шт.
	79

	1.9
	ОУ-7
	шт.
	2

	1.10
	ОУ-8
	шт.
	2

	1.11
	ОУ-20
	шт.
	1

	1.12
	ОУ-25
	шт.
	7

	1.13
	ОУ-55
	шт.
	5

	2. ‍
	Обслуживание указанных в п.п. 2.1 — 2.4 настоящей таблицы огнетушителей Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в объеме:
- осмотр, в ходе проведения которого контролируют: отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма; состояние (З)ПУ и его чеки и пломбы; состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадка огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или посторонних предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя);
- испытание на прочность и герметичность, корпуса огнетушителя, шланга, (З)ПУ огнетушителя;
- ремонт (замена) любых составных частей огнетушителя, не прошедших дефектовку;
- восстановление лакокрасочного покрытия корпуса огнетушителя при наличии повреждений лакокрасочного покрытия, восстановление этикетки (инструкции) по пользованию огнетушителя в случае ее повреждения, удаление этикеток и бирок о предыдущих ТО;
- перезарядка огнетушителя вытесняющим газом, ОТВ с контрольным взвешиванием, измерением (определением) давления вытесняющего газа, ОТВ;
- размещение этикетки или бирки о проведенном ТОиР на корпусе огнетушителя, указанием массы порожнего и полного огнетушителя,  внесение соответствующей записи в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и предоставление выписки из Журнала, заверенной печатью Исполнителя.
	
	

	2.1
	ОП-5(з)
	шт.
	1

	2.2
	ОП-8(з)
	шт.
	8

	2.3
	ОП-35(з)
	шт.
	1

	2.4
	ОП-70(з)
	шт.
	1

	3.
	Утилизация указанных в п.п. 3.1 — 3.2 настоящей таблицы огнетушителей с предоставлением акта
	
	

	3.1
	ОУ-5
	шт.
	1

	3.2
	ОУ-7
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Услуги по зарядке и обслуживанию огнетушителей Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
	15.02.2027
	10.12.2027
	По заявкам Заказчика



0

5

2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться: 
- ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;
- ГОСТ Р 51017-2009. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний;
- ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128. Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 571.
Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Исполнитель  должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (вид работ - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения).
	Лицензия, действующая в течение срока действия договора
	Согласие с требованием
	Предоставить лицензию или ее реквизиты
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Место оказания услуг
	На территории Исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия 
	1. Исполнитель в течение следующего рабочего для после даты заключения договора направляет Заказчику адрес электронной почты Исполнителя для получения заявок на ТОиР огнетушителей.
2. Заказчик направляет на электронный адрес Исполнителя заявку на оказание услуг с указанием количества и типов огнетушителей для проведения ТОиР.
3. Исполнитель в течение трех рабочих дней с даты получения Заявки направляет Заказчику Расчет стоимости услуг по Заявке.
4. Заказчик в течение трех рабочих дней после получения Расчета стоимости услуг:
- подтверждает Исполнителю согласие с Расчетом стоимости;
- направляет Исполнителю свои возражения (замечания) к Расчету стоимости;
- уведомляет Исполнителя об отказе от Заявки (ее отзыве).
5. Вывоз огнетушителей производится силами Исполнителя по адресу: 141342 Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт Богородское, д. 100 в течение не более 3-х рабочих дней с даты согласования Расчета стоимости услуг.
6. Получение Заказчиком огнетушителей после ТОиР, актов выбраковки (утилизации) огнетушителей  производится по указанному выше адресу по Акту приема-передачи в срок не более 20 рабочих дней с даты передачи огнетушителей Исполнителю.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требования к информационной безопасности.
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. ‍
	Организационно-технические мероприятия к допуску персонала испонителя.
	Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать требования пропускного режима  на территории Закзчика.
	
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ТОиР огнетушителей, приобретаются исполнителем самостоятельно. 
Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.
Вытесняющий газ и ОТВ, используемые для перезарядки огнетушителей, а также заменяемые запасные части, должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте и на этикетке перезаряжаемого огнетушителя.
Этикетки, бирки и другие маркировки, выполненные Исполнителем в ходе ТОиР должны быть стойкими к влаге, солнечному излучению, ветру.
Устройство для опломбирования (З)ПУ передаваемого Заказчику огнетушителя должно соответствовать требованиям:
- не допускается применение в качестве чеки загнутых шплинтов, гвоздей и т.п.;
- способ пломбировки не должен допускать извлечение чеки без срыва пломбы;
- пломба должна быть одноразовой;
- не допускаются пломбы, выполненные из очевидно прочных материалов (кабельные стяжки, толстая проволока, леска и т. п.);
- пломба и чека должны извлекаться усилием пальцев руки без применения дополнительных инструментов.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4.2. 
	Требования к используемому оборудованию.
	Исполнитель должен иметь принадлежащие ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (вид работ - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения):
- емкости для регенерации и утилизации огнетушащих составов;
- камера для окраски первичных средств пожаротушения;
- камера для сушки первичных средств пожаротушения;
- техническое средство, предназначенное для определения массы;
- техническое средство, предназначенное для клеймения корпусов огнетушителей и запорно-пусковых устройств;
- техническое средство, предназначенное для зарядки огнетушителей по видам огнетушащих веществ;
- техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний;
- техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний;
- инструмент и безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В) для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения;
- техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3. 
	Требования к поверке используемого оборудования.
	Заказчик должен иметь поверенные в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений" и технической документации:
- техническое средство, предназначенное для определения массы;
- техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний;
- техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний;
- техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров.
	Согласие с требованием
	Предоставить сведения о результатах поверки, содержащиеся в Федеральной государственной информационной системе Росстандарта.
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг.

	Исполнитель должен иметь  квалифицированный персонал согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Получение Заказчиком после проведения ТОиР исправных огнетушителей, соответствующих требованиям, изложенным в паспорте (руководстве по эксплуатации) огнетушителя и требованиям закондательства РФ в области пожарной безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	
	

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг
	Заверенная печатью Исполнителя выписка из Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты с отметками Исполнителя о выполненных работах на бумажном носителе.
Акт выбраковки (утилизации) огнетушителя на бумажном носителе.
Этикетка (бирка), размещаемая на корпусе огнетушителя с отметками о выполненных работах.
Акт приемки-сдачи оказанных услуг на бумажном носителе или в электронном виде.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	
	

	3.1.
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Актов об оказании Услуг.
	
	
	

	4. 
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг

	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора

	5.1.
	Требования к погрузо-разгрузочным работам и транспортировке
	Упакованные огнетушители транспортируют силами Исполнителя любым видом транспорта, предоставляемым Исполнителем, в крытых транспортных средствах на любые расстояния с требованием нормативных документов, действующих на данном виде транспорта.
Допускается транспортирование огнетушителей без тары в транспортных средствах при условии обеспечения их защиты от механических повреждений, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Способ размещения огнетушителей в контейнерах или на транспортном средстве должен
исключать их перемещение и/или соударение.
При погрузке, транспортировании и разгрузке должны быть выполнены меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на таре.
Погрузо-разгрузочные работы выполняются персоналом Исполнителя (для переносных огнетушителей — не менее 1 человека, для передвижных огнетушителей — не менее 2 человек).
Исполнитель должен иметь транспортные средства и персонал (водитель, грузчики и т.п.), позволяющие выполнять  погрузку, транспортирование и разгрузку огнетушителей в течение срока договора.
	Согласие с требованием
	
	





