Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.11.4 Приобретение трансформаторов собственных нужд типа ТСЛ-630/6/0,4 кВ для нужд структурного подразделения Эгвекинотская ГРЭС»

Лот № ______

СОДЕРЖАНИЕ

1.       Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

Трансформатор собственных нужд (далее-ТСН) береговой насосной станции (далее-БНС)

1.3. Цель использования закупаемой продукции

- Замена, связанная с увеличение электрической мощности оборудования БНС и морально устаревшего существующего ТСН БНС (1951 г.в.).

1.4. Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Эгвекинот – 05 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Эгвекинот – 10 июня;

1.5.	 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

2.Требования к продукции

- 2.1.Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией ТЛС-630/6/04-УЗ | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией ТЛС-630/6/04-УЗ | С 30 мая | не позднее 90 дней с момента заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Наименование продукции | трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2 | Марка | ТЛС-630/6/04-УЗ | Указание характеристик |  | -/- |  |
| 1.3 | Исполнение | общепромышленное | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.4 | Тип трансформатора | распределительный | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.5 | Номинальная мощность трансформатора | 630 кВа | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.6 | Номинальное первичное напряжение | 6 кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.7 | Номинальное вторичное напряжение | 0,4 кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.8 | Степень защиты трансформатора | IP21 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.9 | Номинальная частота | 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.10 | Регулирование напряжение | ПБВ±2х2,5 (5 ступеней) | Согласие с требованием |  | -/- |  |
| 1.11 | Схема и группа соединения обмоток | Δ/Yн-11 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.12 | Материал обмоток ВН, НН | алюминий | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.13 | Система охлаждения | AN (естественное воздушное) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.14 | Блок контроля температура | ТР100 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.15 | Датчик контроля температуры обмоток | РТ100 – 3 штуки | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.16 | Класс нагревостойкости изоляции | F(155ºС) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.17 | Класс климатических условий | СЗ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.18 | Класс воспламеняемости | F1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.19 | Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150-69 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.20 | Габаритные размеры не более ДхШхВ, мм | 2230х1130х1910 | Указание характеристик |  | -/- |  |
| 1.21 | Масса, не более | 2050 кг | Указание характеристик |  | -/- |  |
| 2 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поворотные катки (4 шт.) |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | Контактные зажимы (болтовые) для подключения заземления |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.2. | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уст. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.4. | Базис поставки | По спецификации Эгвекинотской ГРЭС – г. Владивосток | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.5. | Отгрузочные реквизиты: | Для СП Эгвекинотская ГРЭС АО «Чукотэнерго»: Отгрузочные реквизиты: Реквизиты при отправке грузов автотранспортом: Перевозчик в г. Владивосток: ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, порт Эгвекинот) Контакты представителя перевозчика в г. Владивосток: Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел. 8 (991)-068-27-72, E-mail – logist@vksw.ru Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел. 8 (991)-068-27-71 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.6. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор: Патис О.В. тел +7924 669 29 23 , почта patis_ov@egres.chukotenergo.ru |  |  |  |  |
| 3.7. | Реквизиты склада Покупателя | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС: Почтовый адрес: 689201, Чукотский АО, п. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС Контактные данные представителя Покупателя: И.о.зам. директора по общ. вопросам Гришило Дмитрий Николаевич– тел.: (42734)57-1-32, моб.: (968)140-35-74 e-mail: grishilo_dn@egres.chukotenergo.ru |  |  |  |  |
| 4 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к сроку гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12/УПД | Предложение по сроку гарантии |  |  |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе | В соответствии с проектом Договора | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), изготовление 4-й квартал 2026 года, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | - Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется). | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране происхождения |  |

Примечание:

1. Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

2. В составе заявки Участника в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики. К подтверждающим материалам относятся: рекламные буклеты (с технической информацией, фотографиями, чертежами, схемами и т.д.), документы производителя на подобные партии этой продукции либо ссылки на них в открытых источниках информации. При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.