	
	














Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 27.11.4 Приобретение трансформаторов собственных нужд типа ТСЛ-630/6/0,4 кВ для нужд структурного подразделения Эгвекинотская ГРЭС»
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Термины, обозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции

	Груз
	МТР упакованные для транспортировки

	Грузополучатель
	Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. 
не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре 

	Отгрузочные реквизиты 
	Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая:
-Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция);
- Наименование Покупателя и порт отгрузки. 

	Грузовое место
	Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. 

	Маркировка груза
	Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях.

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	СТО
	Стандарт организации 



[bookmark: _Toc46743506]
[bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Трансформатор собственных нужд (далее-ТСН) береговой насосной станции (далее-БНС)
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Замена, связанная с увеличение электрической мощности оборудования БНС и морально устаревшего существующего ТСН БНС (1951 г.в.). 
1.4. Существующее положение
Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее: 
1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;
1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:  
Владивосток-Эгвекинот – 05 октября; 
1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:
или МТР придется доставлять авиатранспортом;
или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.
1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:
Владивосток-Эгвекинот – 10 июня; 

1.5.	 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Поставщик должен учитывать:
1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре. 
1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных. 

                                               2.Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc75446575]2.1.Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией ТЛС-630/6/04-УЗ
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией ТЛС-630/6/04-УЗ
	С 30 мая
	не позднее 90 дней с момента заключения договора


[bookmark: _Toc50125131]



2


2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Наименование продукции
	трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный с литой изоляцией
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Марка
	ТЛС-630/6/04-УЗ
	Указание характеристик
	-/-
	

	1.3
	Исполнение
	общепромышленное
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Тип трансформатора
	распределительный
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Номинальная мощность трансформатора
	630 кВа
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Номинальное первичное напряжение
	6 кВ
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Номинальное вторичное напряжение 
	0,4 кВ
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Степень защиты трансформатора
	IP21
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Номинальная частота 
	50 Гц
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Регулирование напряжение
	ПБВ±2х2,5 (5 ступеней)
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.11
	Схема и группа соединения обмоток
	Δ/Yн-11
	Согласие с требованием
	
	

	1.12
	Материал обмоток ВН, НН
	алюминий
	Согласие с требованием
	
	

	1.13
	Система охлаждения
	AN (естественное воздушное)
	Согласие с требованием
	
	

	1.14
	Блок контроля температура
	ТР100
	Согласие с требованием
	
	

	1.15
	Датчик контроля температуры обмоток
	РТ100 – 3 штуки
	Согласие с требованием
	
	

	1.16
	Класс нагревостойкости изоляции
	F(155ºС)
	Согласие с требованием
	
	

	1.17
	Класс климатических условий
	СЗ
	Согласие с требованием
	
	

	1.18
	Класс воспламеняемости
	F1
	Согласие с требованием
	
	

	1.19
	Климатическое исполнение 
	У3 по ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	
	

	1.20
	Габаритные размеры не более ДхШхВ, мм
	2230х1130х1910
	Указание характеристик
	-/-
	

	1.21
	Масса, не более
	2050 кг
	Указание характеристик
	-/-
	

	2
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	
	
	

	2.1
	Поворотные катки (4 шт.)
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Контактные зажимы (болтовые) для подключения заземления
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к Маркировке
	Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Требования к упаковке 
	Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уст. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Требования к транспортировке
	Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.
	Базис поставки
	По спецификации Эгвекинотской ГРЭС – г. Владивосток
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.
	Отгрузочные реквизиты:
	Для СП Эгвекинотская ГРЭС АО «Чукотэнерго»:
Отгрузочные реквизиты:
Реквизиты при отправке грузов автотранспортом: Перевозчик в г. Владивосток: ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, порт Эгвекинот)
Контакты представителя перевозчика в г. Владивосток:
Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел. 8 (991)-068-27-72, E-mail – logist@vksw.ru
Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел. 8 (991)-068-27-71
	Согласие с требованием
	
	

	3.6.
	Реквизиты представителя Покупателя
	АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34,
Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, bogdanov_ia@chukotenergo.ru
Куратор: Патис О.В. тел +7924 669 29 23 , почта patis_ov@egres.chukotenergo.ru
	
	
	

	3.7.
	Реквизиты склада Покупателя
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС:
Почтовый адрес: 689201, Чукотский АО, п. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС
Контактные данные представителя Покупателя:
И.о.зам. директора по общ. вопросам Гришило Дмитрий Николаевич– тел.: (42734)57-1-32, моб.: (968)140-35-74
 e-mail: grishilo_dn@egres.chukotenergo.ru 
	
	
	

	4
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к сроку гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты  подписания ТОРГ-12/УПД
	Предложение по сроку гарантии 
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе 
	В соответствии с проектом Договора
	Согласие с требованием
	
	

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), изготовление 4-й квартал 2026 года, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов
	Согласие с требованием
	
	

	6.2
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	· Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется).

	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране происхождения
	




Примечание:
1. Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.  
2. В составе заявки Участника в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики. К подтверждающим материалам относятся: рекламные буклеты (с технической информацией, фотографиями, чертежами, схемами и т.д.), документы производителя на подобные партии этой продукции либо ссылки на них в открытых источниках информации. При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


