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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение участника
	Примечание

	1
	Тип зарядно-выпрямительного устройства
	ВТЗП 60/220-40/42 УХЛ4 (либо аналог)
	
	

	2
	Тип выпрямителя
	Полностью управляемый 6 тиристорный мост
	
	

	3
	Количество зарядно- выпрямительных устройств, шт.
	2
	
	

	4
	Электрические параметры:

	4.1
	Номинальный ток ЗВУ основной части, А
	60
	
	

	4.2
	Номинальный ток ЗВУ дополнительной части, А
	40
	
	

	4.3
	Частота переменного напряжения питания ЗВУ, Гц
	50±5%
	
	

	4.4
	Напряжения питания ЗВУ, В
	38015%
	
	

	4.5
	Число фаз напряжения питания ЗВУ
	3
	
	

	4.6
	Номинальное выходное напряжение ЗВУ основного канала, В
	220
	
	

	4.7
	Номинальное выходное напряжение ЗВУ дополнительного канала, В
	42
	
	

	4.8
	Ограничение выходного тока , %
	105 
	
	

	4.9
	Диапазон регулирования выходного напряжения основного канала, В
	150-280
	
	

	4.10
	Диапазон регулирования выходного напряжения дополнительного канала, В
	12-72
	
	

	4.11
	Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки, %
	≤ 0,5 
	
	

	4.12
	Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей, % 
	≤ 1
	
	

	4.13
	Стабильность выходного напряжения при ±10% колебаниях сетевого напряжения и 10-100% изменениях нагрузки,%
	≤ 1
	
	

	4.14
	Длительный ток нагрузки основного канала, А
	60
	
	

	4.15
	Коэффициент полезного действия, % 
	≥ 85
	
	

	4.16
	Режим работы 
	непрерывный 
	
	

	4.17
	Диапазон рабочих температур, оС
	0…+45
	
	

	4.18
	Кратковременная  перегрузочная способность ЗВУ 
	10 Iном
	
	

	4.19
	Длительная перегрузочная способность ЗВУ
	1,05 Iном
	
	

	5
	Функциональные и конструктивные особенности

	5.1
	Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей
	Да
	
	

	5.2
	Модули системы мониторинга должны быть одного производителя с ЗУ
	Да
	
	

	5.3
	Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе
	Да
	
	

	5.4
	ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть)
	Да
	
	

	5.5
	Число фаз основного/дополнительного ЗВУ заряда АБ (3/3)
	Да
	
	

	5.6
	Ток заряда дополнительной части не менее 40А
	Да
	
	

	5.7
	Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части)
	Да
	
	

	5.8
	Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ
	Да
	
	

	5.9
	Длина кабеля термодатчика
	30м
	
	

	5.9
	Параллельная работа ЗВУ
	Да
	
	

	5.10
	Графический дисплей с отображением информации о состоянии, параметрах и работе ЗВУ
	Да
	
	

	5.11
	Индикация режимов работы ЗПУ
	Да
	
	

	5.12
	Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ
	Да
	
	

	5.13
	Параметры, отображаемые на дисплее:
- Напряжение входной сети;
- Ток каждой фазы входной сети;
- Выходное напряжение ЗВУ;
- Напряжение АБ;
- Выходной ток ЗВУ
	
Да
Да
Да
Да
Да
	
	

	5.14
	Дистанционная сигнализация «Общая неисправность»
	Да
	
	

	5.15
	Дистанционная сигнализация «Авария сети»
	Да
	
	

	5.16
	Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ»
	Да
	
	

	5.17
	Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU)
	Да
	
	

	5.18
	Устройство контроля изоляции на шинах 
	да
	
	

	5.19
	Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе
	Да
	
	

	5.20
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
	Да
	
	

	5.21
	Вид конструкции 
	Шкаф
	
	

	5.22
	Цвет корпуса 
	RAL 7035 
	
	

	5.23
	Способ обслуживания 
	Односторонний 
	
	

	5.24
	Степень защиты, по ГОСТ 14254-80 
	IP20 
	
	

	5.25
	Габаритные размеры ВхШхГ, не белее мм
	2000х800х800
	
	

	5.26
	Необходимость наличия цоколя (высота), мм
	Да, 100 мм
	
	

	5.27
	Срок службы, лет
	Не менее 30
	
	

	5.28
	Ввод кабеля 
	снизу
	
	

	5.29
	Подключение кабелей 
	снизу, через клеммы
	
	

	6
	Комплект поставки:

	6.1
	Эксплуатационная документация на русском языке 
	Да
	
	

	6.2
	Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
	Да
	
	

	6.3


	Техническое описание, инструкции по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей
	Да
	
	

	6.4
	Объем поставки ЗИП
	Предохранители всех используемых номиналов в количестве 2 шт. 
	
	




