Приложение №2 – Опросной лист на зарядно – выпрямительное устройство

ПС Птицефабрика

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип зарядно-выпрямительного устройства | ВТЗП 60/220-40/42 УХЛ4 (либо аналог) |  |  |
| 2 | Тип выпрямителя | Полностью управляемый 6 тиристорный мост |  |  |
| 3 | Количество зарядно- выпрямительных устройств, шт. | 2 |  |  |
| 4 | Электрические параметры: |  |  |  |
| 4.1 | Номинальный ток ЗВУ основной части, А | 60 |  |  |
| 4.2 | Номинальный ток ЗВУ дополнительной части, А | 40 |  |  |
| 4.3 | Частота переменного напряжения питания ЗВУ, Гц | 50±5% |  |  |
| 4.4 | Напряжения питания ЗВУ, В | 38015% |  |  |
| 4.5 | Число фаз напряжения питания ЗВУ | 3 |  |  |
| 4.6 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ основного канала, В | 220 |  |  |
| 4.7 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ дополнительного канала, В | 42 |  |  |
| 4.8 | Ограничение выходного тока , % | 105 |  |  |
| 4.9 | Диапазон регулирования выходного напряжения основного канала, В | 150-280 |  |  |
| 4.10 | Диапазон регулирования выходного напряжения дополнительного канала, В | 12-72 |  |  |
| 4.11 | Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки, % | ≤ 0,5 |  |  |
| 4.12 | Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей, % | ≤ 1 |  |  |
| 4.13 | Стабильность выходного напряжения при ±10% колебаниях сетевого напряжения и 10-100% изменениях нагрузки,% | ≤ 1 |  |  |
| 4.14 | Длительный ток нагрузки основного канала, А | 60 |  |  |
| 4.15 | Коэффициент полезного действия, % | ≥ 85 |  |  |
| 4.16 | Режим работы | непрерывный |  |  |
| 4.17 | Диапазон рабочих температур, оС | 0…+45 |  |  |
| 4.18 | Кратковременная перегрузочная способность ЗВУ | 10 Iном |  |  |
| 4.19 | Длительная перегрузочная способность ЗВУ | 1,05 Iном |  |  |
| 5 | Функциональные и конструктивные особенности |  |  |  |
| 5.1 | Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей | Да |  |  |
| 5.2 | Модули системы мониторинга должны быть одного производителя с ЗУ | Да |  |  |
| 5.3 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |  |
| 5.4 | ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть) | Да |  |  |
| 5.5 | Число фаз основного/дополнительного ЗВУ заряда АБ (3/3) | Да |  |  |
| 5.6 | Ток заряда дополнительной части не менее 40А | Да |  |  |
| 5.7 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |  |
| 5.8 | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да |  |  |
| 5.9 | Длина кабеля термодатчика | 30м |  |  |
| 5.9 | Параллельная работа ЗВУ | Да |  |  |
| 5.10 | Графический дисплей с отображением информации о состоянии, параметрах и работе ЗВУ | Да |  |  |
| 5.11 | Индикация режимов работы ЗПУ | Да |  |  |
| 5.12 | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ | Да |  |  |
| 5.13 | Параметры, отображаемые на дисплее: - Напряжение входной сети; - Ток каждой фазы входной сети; - Выходное напряжение ЗВУ; - Напряжение АБ; - Выходной ток ЗВУ | Да Да Да Да Да |  |  |
| 5.14 | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Да |  |  |
| 5.15 | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да |  |  |
| 5.16 | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да |  |  |
| 5.17 | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да |  |  |
| 5.18 | Устройство контроля изоляции на шинах | да |  |  |
| 5.19 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |  |
| 5.20 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 | Да |  |  |
| 5.21 | Вид конструкции | Шкаф |  |  |
| 5.22 | Цвет корпуса | RAL 7035 |  |  |
| 5.23 | Способ обслуживания | Односторонний |  |  |
| 5.24 | Степень защиты, по ГОСТ 14254-80 | IP20 |  |  |
| 5.25 | Габаритные размеры ВхШхГ, не белее мм | 2000х800х800 |  |  |
| 5.26 | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Да, 100 мм |  |  |
| 5.27 | Срок службы, лет | Не менее 30 |  |  |
| 5.28 | Ввод кабеля | снизу |  |  |
| 5.29 | Подключение кабелей | снизу, через клеммы |  |  |
| 6 | Комплект поставки: |  |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная документация на русском языке | Да |  |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | Да |  |  |
| 6.3 | Техническое описание, инструкции по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |  |
| 6.4 | Объем поставки ЗИП | Предохранители всех используемых номиналов в количестве 2 шт. |  |  |