Приложение  №1 — Опросной лист на щит постоянного тока 
ПС Птицефабрика

	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование заказчика
	Предложение участника
	Примечание

	1 Характеристики нагрузки
	
	
	

	1.1 Номинальное напряжение, В 
	220
	
	

	1.2 Допустимый диапазон напряжения на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), В
	от 187 до 242
	
	

	1.3  Допустимый диапазон напряжения на шинах питания (ШП), В 
	от 187 до 275
	
	

	1.4 Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в штатном режиме на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А 
	9,2
	
	

	1.5 Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А
	
18
	
	

	1.6 Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), А
	262
	
	

	1.7 Максимальная продолжительность толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), сек
	3
	
	

	2 Опции
	
	
	

	2.1 Контроль напряжения и пульсаций на шинах ШУ 
	да
	
	

	2.2 Контроль напряжения и пульсаций на шинах ШП
	да
	
	

	2.3 Контроль симметрии АБ
	нет
	
	

	2.4 Тип системы контроля изоляции
	смешанный
	
	

	2.5 Пофидерный контроль изоляции на шинах управления
	да
	
	

	2.6 Пофидерный контроль изоляции на шинах питания
	нет
	
	

	2.7 Тип системы пофидерного  контроля изоляции
	Ридус СКИ 
(или аналог)
	
	

	2.8 Посекционный контроль изоляции
	да
	
	

	2.9 Тип системы посекционного контроля изоляции
	Ридус СКИ 
(или аналог)
	
	

	2.10 Основные функции автоматического стационарного устройства контроля изоляции:
- диапазон сопротивлений при обнаружении фидера с повреждением изоляции в сети постоянного тока: 0-200 кОм;
- обнаружение фидера при равном сопротивлении на каждом полюсе отходящей линии (симметричная земля);
- цикл опроса всех фидеров сети постоянного тока, не более 60 сек;
- устойчивая работа в сети постоянного тока при емкости сети 250 мкФ;
- обнаружение фидеров при многоточечных утечках тока на «землю»;
- определение полюса сети постоянного тока со сниженным сопротивлением изоляции относительно земли
- работа от сети постоянного тока напряжением 220В
	

да
	
	

	2.11 Наличие переносного устройства определения места утечки на «землю»
	нет
	
	

	2.12 Наличие устройства мигающего света
	да
	
	

	2.13 Блок аварийного освещения, мощность, количество отходящих линий
	кВт _3_      Линий_4__
	
	

	2.14 Уровень автоматизации 
	1 - сухие контакты
2 - RS485
	
	

	2.15 Тип системы мониторинга
	МКА Ридус 
(или агалог)
	
	

	2.16 Требования к контроллеру для системы мониторинга:
- Наличие в ЩПТ микроконтроллерного комплекса автоматизации и мониторинга (МКА) модульного типа;
- Все модули МКА должны быть из одной линейки одного производителя;
- МКА должен иметь графический дисплей для отображения информации;
- Модули МКА должны иметь гальваническую развязку всех входов для измерения аналоговых величин;
- МКА должен иметь возможность регистрации аналоговых и дискретных сигналов нормального режима в системе СОПТ;
- МКА должен иметь возможность регистрации аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий, произошедших в системе СОПТ.
	







Да
	
	

	3 Визуальный контроль
	
	
	

	3.1 Тип приборов на лицевых панелях
	цифровые с выходом RS485
	
	

	3.2 Сигнал индикации состояния защитно-коммутационных устройств 
	
	
	

	3.2.1 «Включено»
	красный
	
	

	3.2.2 «Выключено»
	зеленый
	
	

	3.2.3 «Аварийное выключение»
	зеленый мигающий
	
	

	3.2.4 «Общая авария»
	белый
	
	

	4 Конструкция шкафов
	
	
	

	4.1 Тип шкафов
	ТЛ (либо аналог)
	
	

	4.2 Цвет
	RAL 7035
	
	

	4.3 Габаритные размеры ЩПТ (ВхШхГ),не более мм	
	2000х2400х600
	
	

	4.4 Необходимость наличия цоколя (высота), мм
	Да, 100 мм
	
	

	4.5 Расположение ввода АБ (ЗВУ, ШВАБ)
	Снизу
	
	

	4.6 Расположение вводов отходящих линий
	Снизу
	
	

	4.7 Обслуживание
	Двустороннее
	
	

	4.8 Класс защиты
	IP31
	
	

	4.9 Исполнение фасада
	сплошная дверь
	
	

	4.10           Номинальный значения токов коммутационных аппаратов
	см. Приложение 4
	
	

	5 Технические требования к ЩПТ 
	
	
	

	5.1 Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	

	5.2 Требования к сейсмостойкости	
	-
	
	

	5.3 Диапазон рабочих температур
	0….+35
	
	

	5.4 Требования к технической документации
	3 экземпляра на
русском языке
	
	

	5.5 Объем поставки ЗИП
	полный
	
	

	6 Дополнительные требования заказчика
	Электрическая схема ЩПТ приведена в приложении 4
	
	



