Приложение  №1 — Опросной лист на щит постоянного тока ПС Возжаевка

| Технические характеристики (наименование параметра) | Требование заказчика | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Характеристики нагрузки |  |  |  |
| - Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |
| - Допустимый диапазон напряжения на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), В | от 187 до 242 |  |  |
| - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания (ШП), В | от 187 до 275 |  |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в штатном режиме на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А | 9,2 |  |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А | 18 |  |  |
| - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), А | 262 |  |  |
| - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), сек | 3 |  |  |
| - Опции |  |  |  |
| - Контроль напряжения и пульсаций на шинах ШУ | да |  |  |
| - Контроль напряжения и пульсаций на шинах ШП | да |  |  |
| - Контроль симметрии АБ | нет |  |  |
| - Тип системы контроля изоляции | смешанный |  |  |
| - Пофидерный контроль изоляции на шинах управления | да |  |  |
| - Пофидерный контроль изоляции на шинах питания | нет |  |  |
| - Тип системы пофидерного контроля изоляции | Ридус СКИ (или аналог) |  |  |
| - Посекционный контроль изоляции | да |  |  |
| - Тип системы посекционного контроля изоляции | Ридус СКИ (или аналог) |  |  |
| - Основные функции автоматического стационарного устройства контроля изоляции: - диапазон сопротивлений при обнаружении фидера с повреждением изоляции в сети постоянного тока: 0-200 кОм; - обнаружение фидера при равном сопротивлении на каждом полюсе отходящей линии (симметричная земля); - цикл опроса всех фидеров сети постоянного тока, не более 60 сек; - устойчивая работа в сети постоянного тока при емкости сети 250 мкФ; - обнаружение фидеров при многоточечных утечках тока на «землю»; - определение полюса сети постоянного тока со сниженным сопротивлением изоляции относительно земли - работа от сети постоянного тока напряжением 220В | да |  |  |
| - Наличие переносного устройства определения места утечки на «землю» | нет |  |  |
| - Наличие устройства мигающего света | да |  |  |
| - Блок аварийного освещения, мощность, количество отходящих линий | кВт _3_ Линий_4__ |  |  |
| - Уровень автоматизации | 1 - сухие контакты 2 - RS485 |  |  |
| - Тип системы мониторинга | МКА Ридус (или агалог) |  |  |
| - Требования к контроллеру для системы мониторинга: - Наличие в ЩПТ микроконтроллерного комплекса автоматизации и мониторинга (МКА) модульного типа; - - Все модули МКА должны быть из одной линейки одного производителя; - МКА должен иметь графический дисплей для отображения информации; - - Модули МКА должны иметь гальваническую развязку всех входов для измерения аналоговых величин; - МКА должен иметь возможность регистрации аналоговых и дискретных сигналов нормального режима в системе СОПТ; - - МКА должен иметь возможность регистрации аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий, произошедших в системе СОПТ. | Да |  |  |
| - Визуальный контроль |  |  |  |
| - Тип приборов на лицевых панелях | цифровые с выходом RS485 |  |  |
| - Сигнал индикации состояния защитно-коммутационных устройств |  |  |  |
| - «Включено» | красный |  |  |
| - «Выключено» | зеленый |  |  |
| - «Аварийное выключение» | зеленый мигающий |  |  |
| - «Общая авария» | белый |  |  |
| - Конструкция шкафов |  |  |  |
| - Тип шкафов | ТЛ (либо аналог) |  |  |
| - Цвет | RAL 7035 |  |  |
| - Габаритные размеры ЩПТ (ВхШхГ),не более мм | 2000х2400х600 |  |  |
| - Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Да, 100 мм |  |  |
| - Расположение ввода АБ (ЗВУ, ШВАБ) | Снизу |  |  |
| - Расположение вводов отходящих линий | Снизу |  |  |
| - Обслуживание | Двустороннее |  |  |
| - Класс защиты | IP31 |  |  |
| - Исполнение фасада | сплошная дверь |  |  |
| - 4.10 Номинальный значения токов коммутационных аппаратов | см. Приложение 4 |  |  |
| - Технические требования к ЩПТ |  |  |  |
| - Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
| - Требования к сейсмостойкости | - |  |  |
| - Диапазон рабочих температур | 0….+35 |  |  |
| - Требования к технической документации | 3 экземпляра на русском языке |  |  |
| - Объем поставки ЗИП | полный |  |  |
| - Дополнительные требования заказчика | - Электрическая схема ЩПТ приведена в приложении 4 |  |  |