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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ
на закупку трансформаторов тока 0,4 кВ.

1. Наименование устройства: Трансформаторы тока шинные 0,4 кВ.
2. Назначение устройства: для выполнения работ по Установке (замены) приборов учета при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) (0,4 кВ).
3. Технические данные: Сведены в Приложение 1 к техническому заданию.
4. Дополнительные условия: 
4.1 Продукция должна соответствовать ГОСТ 7746-2015, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

4.2 Гарантия на поставляемые трансформаторы тока должна распространяться не менее чем 8 лет, межповерочный интервал 8 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, выполнять замену поставляемых трансформаторов тока с дефектами, выявленными в период гарантийного срока, и относящимся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя оборудования должен составляться акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3 Государственная поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 1 квартала 2027 года.

4.4. Трансформаторы тока должны быть укомплектованы медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

4.5 Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой предусматривающей опломбировку.

4.6 Паспорта и сопутствующая документация должна быть на русском языке. 
5.  Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика):
5.1. Поставщик за свой счет на складе грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества трансформаторов тока по каждой позиции, но не менее чем указано заказчиком.

5.2. В составе своего предложения Участник должен предоставить: 

· Нотариально заверенную копию письма производителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику право на предложение этой продукции либо, копию дилерского свидетельства;

· Подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции и гарантийного обязательства от производителя;

· Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки (отзывов, писем и т.д.);

· Подтверждающую документацию о пребывании на рынке изготовления (продажи) трансформаторов тока – не менее 5 лет;

· Отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений.
6. Прилагаемая документация: 
· паспорта на оборудование;

· техническое описание;

· руководство по эксплуатации.
7. Год выпуска: 2027 (новый).
8. Срок поставки: не позднее 01.03.2027 года.
9. Срок службы: не менее 25 лет.
10. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 96-ти месяцев.
11. Заказчик: АО “ДРСК” для  филиала “ЭС ЕАО”.
12. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»-«Электрические сети ЕАО».
13. Доставка: Станция назначения: Биробиджан, ДВЖД. 

Код станции 962804. Код предприятия 9532. ОКПО 00106477.

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 
ул. Черноморская, 6
Начальник ОУЭЭ                             п/п                                                          О.Ю. Баурин

	
	

	
	


Приложение 1
	Наименование оборудования
	 Тип
	Количество, шт.
	U ном., кВ
	Номинальная частота, Гц
	Количество вторичных обмоток
	Номинальный первичный ток, А 
	Номинальный ток вторичных обмоток учета/измерения/защиты, А
	Класс точности вторичных обмоток  учета/измерения/защиты
	Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета/ измерения/защиты, ВА
	Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток учета/ измерения
	Наличие шины (медная луженая )
	Наличие крышки для пломбирования
	Рабочие положение в пространстве
	Класс нагревостойкости изоляционных материалов
	Климатическое исполнение

	Трансформатор тока 
	Т-0,66-1- 100/5
	21
	0,66
	50
	1
	100
	5
	0,5S
	5
	5
	да
	с крышкой
	любое
	А
	УЗ

	Трансформатор тока 
	Т-0,66-1- 150/5
	6
	0,66
	50
	1
	150
	5
	0,5S
	5
	5
	да
	с крышкой
	любое
	А
	УЗ

	Трансформатор тока 
	Т-0,66-1 200/5
	33
	0,66
	50
	1
	200
	5
	0,5S
	5
	5
	да
	с крышкой
	любое
	А
	УЗ

	Трансформатор тока 
	Т-0,66-1 300/5
	15
	0,66
	50
	1
	300
	5
	0,5S
	5
	2
	да
	с крышкой
	любое
	А
	УЗ

	Трансформатор тока 
	Т-0,66-1 400/5
	12
	0,66
	50
	1
	400
	5
	0,5S
	5
	2
	да
	с крышкой
	любое
	А
	УЗ

	Трансформатор тока 
	Т-0,66-1 600/5
	9
	0,66
	50
	1
	600
	5
	0,5S
	5
	2
	да
	с крышкой
	любое
	А
	УЗ

	Трансформатор тока 
	Т-0,66-1 1000/5
	3
	0,66
	50
	1
	1000
	5
	0,5S
	5
	2
	да
	с крышкой
	любое
	А
	УЗ


