


















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 23.61.12.150 Поставка железобетонных плит для реконструкции мостиков обслуживания верхнего бьефа Саратовской ГЭС 
Лот № 



1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.61.12.150 Поставка железобетонных плит для реконструкции мостиков обслуживания верхнего бьефа Саратовской ГЭС.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
1.2.1 Продукция предназначена для выполнения работ по реконструкции мостиков обслуживания верхнего бьефа Саратовской ГЭС на филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»:
1.2.2 Продукция закупается в целях исполнения договора подряда «Реконструкция мостиков обслуживания верхнего бьефа Саратовской ГЭС», заключаемого между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам закупки у взаимозависимых лиц.
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Плита ПР-1 (11960х1500х 500)
	шт.
	4

	2
	Плита ПР-2 (5970х1450х350)
	шт.
	120

	3
	Плита П-1 (5000х750х300)
	шт.
	4

	4
	Плита П-2 (2000х1450х300)
	шт.
	1

	5
	Плита П-3 (2000х1500х150)
	шт.
	4



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Плита ПР-1 (11960х1500х 500)
	С даты заключения договора

	Срок поставки по конкретной заявке устанавливается в заявке. Заявка на соответствующую партию Продукции направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 20 календарных дней до даты поставки. Конечный срок поставки Продукции 15.03.2027* (ориентировочное 
количество заявок- 3).

	2. 
	Плита ПР-2 (5970х1450х350)
	
	

	3. 
	Плита П-1 (5000х750х300)
	
	

	4. 
	Плита П-2 (2000х1450х300)
	
	

	5. 
	Плита П-3 (2000х1500х150)
	
	



0

2
*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1. 
	Плита ПР-1
	Чертеж
	2085-14-001. л.8,9,17
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	
	Размеры, мм
	11960х1500х 500
	
	-

	
	
	Марка бетона
	В30W8F300
	
	-

	
	
	Со скосом кромок
	да
	
	-

	
	
	С уклоном граней 
	да
	
	-

	1.2. 
	Плита ПР-2
	Чертеж
	2085-14-001. л.10,11,17
	
	-

	
	
	Размеры, мм
	5970х1450х350
	
	-

	
	
	Марка бетона
	В30W8F300
	
	-

	
	
	Со скосом кромок
	да
	
	-

	
	
	С уклоном граней 
	да
	
	-

	1.3. 
	Плита П-1
	Чертеж
	2085-14-001. л.12,13,17
	
	-

	
	
	Размеры, мм
	5000х750х300
	
	-

	
	
	Марка бетона
	В30W8F300
	
	-

	
	
	Со скосом кромок
	да
	
	-

	
	
	С уклоном граней 
	да
	
	-

	1.4. 
	Плита П-2
	Чертеж
	2085-14-001. л.14,15,17
	
	-

	
	
	Размеры, мм
	[bookmark: _GoBack]2000х1450х300
	
	-

	
	
	Марка бетона
	В30W8F300
	
	-

	
	
	Со скосом кромок
	да
	
	-

	
	
	С уклоном граней 
	да
	
	-

	1.5.
	Плита П-3
	Чертеж
	2085-14-001. л.16,17
	
	-

	
	
	Размеры, мм
	2000х1500х150
	
	-

	
	
	Марка бетона
	В30W8F300
	
	-

	
	
	Со скосом кромок
	да
	
	-

	
	
	С уклоном граней 
	да
	
	-

	2. 
	Требования к качеству продукции
	
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандартам
	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015-2012.
Не допускается изменение Поставщиком вида бетона, классов и диаметров рабочей арматуры, толщины защитного слоя бетона до арматуры, которое может привести к изменению показателей свойств изделия, предусмотренных в ГОСТ 13015-2012 и рабочей документации черт. № 2085-14-001
	
	-

	2.2. 
	Требования к партии
	В состав партии включают изделия одного вида, последовательно изготовленные по одной технологии из бетонной смеси одного номинального состава. В состав партии следует включать изделия, изготовленные в течение не менее одной смены и не более одной недели, согласно ГОСТ 13015-2012.
	
	-

	2.3. 
	Требования к качеству изделий
	- Фактическая прочность бетона (в проектном возрасте, передаточная, отпускная) должна соответствовать требуемой прочности.
- Транспортировке на объект подлежат только те изделия, прочность бетона которых достигла отпускной прочности 70%.
- В бетоне изделий не допускаются трещины.
- На поверхности изделий не допускается обнажение рабочей и конструкционной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах.
- Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.
- На лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна.
	
	-

	2.4. 
	Проведение дополнительных лабораторных испытаний 
	За счет Поставщика.
В ходе визуального контроля, с целью подтверждения качества выборочной партии готовых изделий, Заказчик вправе затребовать проведение дополнительных лабораторных испытаний, в т.ч. на соответствие требованиям по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости.
	
	-

	3.
	Требования к маркировке,  поставке, транспортировке, приемке
	
	-//-

	3.1
	Маркировка
	Маркировочные надписи и монтажные знаки должны быть нанесены на каждое изделие в соответствии с п.7 ГОСТ 13015-2012.
	
	-

	3.3
	Место поставки
	413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС».
	
	-

	3.4
	Поставка
	Поставщик обязан обеспечить поставку плит своими силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка), предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	
	-

	3.5
	Транспортировка
	Порядок укладки (установки) перевозимых изделий на грузовую платформу должен обеспечивать равномерное распределение нагрузки относительно продольной оси симметрии и относительно осей колес грузовых платформ транспортных средств.
Крепление изделий на транспортном средстве должно исключать продольное и поперечное смещение изделий, а также их взаимное столкновение и трение в процессе перевозки.
	
	-

	3.6
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	
	-

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-

	4.1
	Гарантия, не менее
	60 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
Условия выполнения гарантийных обязательств Поставщика не должны включать требование привлечения для монтажа специально аккредитованных Поставщиком организаций или специалистов.
При наступлении гарантийных обязательств (выявлении ненадлежащего качества продукции в процессе эксплуатации в гарантийный период) комплекс работ по замене плит производится силами Поставщика.
	
	-

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	5.1
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	- Вся продукция при поставке должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
-Все материалы при поставке, используемые для изготовления продукции, должны быть укомплектованы паспортами, сертификатами на русском языке. Документы, удостоверяющие качество продукции, должны содержать информацию на русском языке о материалах, используемых для изготовления продукции, паспортах, сертификатах, включенных в состав предоставляемых документов.
Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом) на русском языке, в котором должны быть указаны:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
- наименования и марки изделий;
- номер партии или изделия (при поштучной поставке);
- число изделий каждой марки;
- дата изготовления изделий;
- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;
- отпускная и передаточная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая);
- класс и диаметр арматуры;
- обозначение стандарта, технических условий или рабочей документации на изделие.
Документ о качестве должен быть заполнен в соответствии с ГОСТ 13015-2012, приложением Г.
	
	-
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. Приложения
Приложение №1 – Электронный архив в форме rar.
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