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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	СТО
	Стандарт организации

	РД
	Руководящий документ

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 71. 20 Оказание услуг по комплексному обследованию подкрановых путей и диагностическому обследованию крана и грузозахватных приспособлений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
1.3. Цель оказания услуг
Исполнение договора возмездного оказания услуг № _-ЭКСП-БПД-2027-КамГЭС от __.__2026 г. Оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений, рельсовых путей и грузозахватных приспособлений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» заключённого между Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» (далее Эксплуатирующая организация) и филиалом ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» (далее Заказчик).
1.4. Существующее положение
1. Подкрановые пути козловых кранов расположены на водосливной плотине верхнего бьефа;

2. Подкрановые пути грейферных кранов расположены на водосливной плотине верхнего бьефа;

3. Подкрановые пути мостового крана №1 расположены на нижне-монтажной площадке правого берега.

4. Подкрановые пути полукозлового крана расположены на отм.100 водосливной плотине нижнего бьефа.

5. Подкрановые пути мостового крана №2 расположены на складе промбазы.

6. Грузозахватные приспособления находятся на водосливной плотине верхнего бьефа.

7. Кран-деррик г/п 15т расположен на козловом кране №3 г/п 250/30т.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплексное обследование подкрановых путей
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, Площадка маневровых и ремонтных работ верхнего бьефа
	Подкрановые пути козловых кранов г/п 250/30т.
	

	2. 
	Комплексное обследование подкрановых путей
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, Площадка маневровых и ремонтных работ верхнего бьефа
	Подкрановые пути грейферных кранов

г/п 2х20/2х10т.
	

	3. 
	Комплексное обследование подкрановых путей
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, Нижняя монтажная площадка правого берега.
	Подкрановые пути мостового крана №1 г/п 32/5т.
	

	4. 
	Комплексное обследование подкрановых путей
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, Водосливная плотина нижний бьеф.
	Подкрановые пути полукозлового крана г/п 2х25/1,5т.
	

	5.
	Комплексное обследование подкрановых путей
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, склад промбаза.
	Подкрановые пути мостового крана №2 г/п 32/5т.
	

	6.
	Обследование траверсы №1, №2 для перевозки и разгрузки грузоподъемных гондол
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, Площадка маневровых и ремонтных работ верхнего бьефа
	Траверсы №1, №2 для перевозки и разгрузки грузоподъемных гондол
	

	7.
	Обследование захватного устройства ротора генератора г/п 150т
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, Площадка маневровых и ремонтных работ верхнего бьефа
	Захватное устройство ротора генератора г/п 150т
	

	8.
	Техническое диагностирование Деррик-кран, г/п 15т.
	Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край,

 г. Пермь, Площадка маневровых и ремонтных работ верхнего бьефа
	Козловой кран №3 г/п 250/30т.
	


1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Таблица 1.1
	№ п/п
	Наименование крана
	Зав.№
	г/п
главного подъема
	г/п вспомогательного подъема
	длина подкранового пути/высота до рельс

	1.
	Козловой кран №1, г/п 250/30т.
	3865
	250т.
	30т.
	490 пог.м×2 нитки/0м



	2.
	Козловой кран №2, г/п 250/30т.
	3866
	250т.
	30т.
	

	3.
	Козловой кран №3, г/п 250/30т.
	3867
	250т.
	30т.
	

	4.
	Деррик-кран, г/п 15т.
	3865
	15т.
	-
	

	5.
	Грейферный кран №2, г/п 2х25/2х10т.
	252
	2х25т.
	2х10т.
	390 пог.м×2 нитки/ одна нитка 

на высоте 3м

вторая нитка -0м


	6.
	Грейферный кран №2, г/п 2х25/2х10т.
	961
	2х25т.
	2х10т.
	

	7.
	Полукозловой кран, г/п 2х25/1,5т.
	П-0030
	2х25т.
	1,5т.
	400 пог.м×2 нитки/ одна нитка 

на высоте 6м

вторая нитка -0м

	8.
	Мостовой кран №1, г/п 32/5т.
	1682
	32т.
	5т.
	44 пог.м×2 нитки/на высоте 13м

	9.
	Мостовой кран №2, г/п 32/5т.
	177
	32т.
	5т.
	44 пог.м×2 нитки/на высоте 8м

	10.
	Траверсы №1, №2 для перевозки и разгрузки грузоподъемных гондол
	
	
	
	

	11.
	Захватное устройство ротора генератора г/п 150т
	
	
	
	


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Количество

	1
	2
	3

	1. 
	Комплексное обследование подкрановых путей козловых кранов г/п 250/30т.
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 1)

	2. 
	Комплексное обследование подкрановых путей грейферных кранов г/п 2х20/2х10т.
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 2)

	3. 
	Комплексное обследование подкрановых путей полукозлового крана г/п 2х25/1,5т.
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 3)

	4. 
	Комплексное обследование подкрановых путей мостового крана №1 г/п 32/5т.
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 4)

	5. 
	Комплексное обследование подкрановых путей мостового крана №2 г/п 32/5т.
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 5)

	6. 
	Техническое диагностирование Деррик-кран, г/п 15т.
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 6)

	7. 
	Обследование траверсы №1, №2 для перевозки и разгрузки грузоподъемных гондол
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 7)

	8. 
	Захватное устройство ротора генератора г/п 150т
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 8)


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплексное обследование подкрановых путей козловых кранов г/п 250/30т.
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.

	2. 
	Комплексное обследование подкрановых путей грейферных кранов г/п 2х20/2х10т.
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.

	3. 
	Комплексное обследование подкрановых путей полукозлового крана г/п 2х25/1,5т.
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.

	4. 
	Комплексное обследование подкрановых путей мостового крана №1 г/п 32/5т.
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.

	5. 
	Комплексное обследование подкрановых путей мостового крана №2 г/п 32/5т.
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.

	6. 
	Техническое диагностирование Деррик-кран, г/п 15т.
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.

	7. 
	Обследование траверсы №1, №2 для перевозки и разгрузки грузоподъемных гондол
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.

	8. 
	Обследование Захватного устройство ротора генератора г/п 150т
	С 01.06.2027г.
	30.08.2027г.


2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг ОКПД2: 71. 20 Оказание услуг по комплексному обследованию подкрановых путей и диагностическому обследованию крана и  грузозахватных приспособлений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. №461;

· Методических указаний по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения РД 10-89-95;

· Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин РД 10-138-97;

· СТО РусГидро 05.02.126-2020. Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций

· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411);

· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

· Проектной и эксплуатационной документацией на диагностируемые ПС, рельсовые пути и грузоподъёмные приспособления.

·  ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»;

·  иных нормативных документов, устанавливающих требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующих на момент выполнения работ, действующими на момент выполнения работ. Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2. 
	Наличие Лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств на опасных производственных объектах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности".
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки копии соответствующей Лицензии (действующей на момент подачи заявки). Предоставление копии лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов: Проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3
	Наличие опыта оказания услуг
	не менее 3-х лет по диагностическому обследованию подъемных сооружений и их подкрановых путей, при этом участником должны быть исполнены обязательства (оказаны вышеуказанные услуги) в общем объеме не менее 20% от НМЦ за последние 5 лет.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к порядку оказания услуг
	- комплексное обследование должно проводиться по программе, разработанной Исполнителем (и согласованной Заказчиком) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала оказания услуг.

- комплексное обследование должно производиться с применением неразрушающих методов контроля, фотофиксацией и составлением дефектных ведомостей.

- доставка оборудования на место производства работ;

- подготовка и проверка оборудования, допуск к работе;

- проверку наличия службы эксплуатации ОПО, отвечающей за состояние рельсовых путей;

- проверку наличия проектной и эксплуатационной документации;

- поэлементное обследование рельсовых путей, включающее, но не ограничивающееся:

а) направляющие, по которым перемещаются колеса грузоподъемного крана (металлопрокат в виде рельса)

б) стыковые и промежуточные скрепления;

в) элементы, передающие нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балки, фермы, колонны, фундаменты, подрельсовые опорные элементы надземных крановых путей, грунтовое основание и т.п.);

г) путевое оборудование (тупики, ограничители передвижения, ограждения, предупредительные знаки, заземление и др.);

д) балки, фермы, колонны, фундаменты, подрельсовые опорные элементы надземных крановых путей и иные элементы строительных конструкций воспринимающие нагрузку от ПС;

е) оценка фактического состояния рельсового пути

- проведение планово-высотной съемки;

- выявление дефектных участков подкрановых путей;

- проверка контура заземления, измерение сопротивления растеканию тока, сопротивления заземления;

- анализ отклонений от норм эксплуатации оборудования с разработкой рекомендаций по устранению;

- обработка исходных паспортных (проектных) данных и фактически полученных результатов обследования подкрановых путей.

- оформление результатов комплексного обследования подкрановых путей с выдачей отчета о годности к дальнейшей эксплуатации и сроком следующего обследования.

- оформление и выдача Заказчику по результатам обследования отчётной документации, в том числе отчёта и акта обследования, с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации рельсового пути.

Техническое обследование грузозахватных приспособлений должно производиться с применением неразрушающих методов контроля (по программе, разработанной Исполнителем (и согласованной Заказчиком) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала оказания услуг (по инициативе исполнителя и по согласованию с Заказчиком программа может быть дополнена по результатам визуального и измерительного контроля).  По результатам проведенного обследования составляется акт обследования каждого грузозахватного приспособления с оценкой остаточного ресурса по критериям предельного состояния согласно действующим нормативно-технической документации и паспорту на грузозахватное приспособление и должен содержать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации обследуемого приспособления с указанием следующей даты технического освидетельствования. Акт обследования включает в себя дефектную ведомость с фотофиксацией дефектов, акты визуального и измерительного контроля приспособления, протокол статических испытаний грузозахватного приспособления.

Техническое обследование (диагностирование) деррик-крана проводится по программе, разработанной Исполнителем (и согласованной Заказчиком) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала оказания услуг (по инициативе исполнителя и по согласованию с Заказчиком программа может быть дополнена по результатам визуального и измерительного контроля кранов).

Диагностирование деррик крана должно производиться с применением неразрушающих методов контроля, фотофиксацией и составлением дефектных ведомостей и с оценкой остаточного ресурса (срока службы) по критериям предельного состояния согласно действующим нормативным документам (по коррозионному износу, по количеству циклических нагружений, по наработке). (объём и метод контроля отражаются Исполнителем в программе).

Результат технического обследования (диагностирования) деррик-крана оформляется в виде заключения (отчёта по диагностическому обследованию для деррик-крана) включающим в себя информацию о годности крана к дальнейшей эксплуатации, сроком безопасной эксплуатации крана, сроком следующего технического диагностирования, расчетом остаточного ресурса крана в годах, с указанием о соответствии крана сейсмичности района установки.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №2 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.

Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал оперативной службы ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Наличие необходимых средств технического диагностирования и контроля
	Наличие собственных (или на любом другом законом основании) необходимых поверенных технических средств, оборудования и инструментов для проведения

обследования, и оценки технического состояния объектов обследования:

-ультразвуковой дефектоскоп;

- образцы стандартные для ультразвуковой дефектоскопии;

- ультразвуковые преобразователи частоты;

-комплект для визуального и измерительного контроля;

- механическая рулетка;

- штангенциркуль;

- линейка измерительная;

- лупа измерительная;

- толщиномер металла;

- отвес;

- лазерный дальномер;

-нивелир оптический.

Не допускается применение технических средств, оборудования и инструментов, не прошедших поверку и подлежащих её проведению.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ:
· руководитель работ – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV и группой по высоте не ниже III;

· эксперт III категории – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II;

· инженер-геодезист не менее 1 человека с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II;
Наличие квалифицированного аттестованного персонала в соответствии с гл. II. Требования к экспертам, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020г. № 420 (в действующей редакции), аттестованного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года №1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»:

- эксперт 3 категории на ОПО, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы;

-дефектоскопист 2-го уровня по ВИК, УЗК, МПД). Квалификационное удостоверение эксперта в области промышленной безопасности по области аттестации Э14.4ТУ в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 31.08.2022г. № 287 «О присвоении буквенно-цифровых обозначений областям аттестации экспертов в области промышленной безопасности».

Предоставление документов после заключения договора до момента выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	-Установления соответствия:

- подъемных сооружений и рельсовых путей требованиям эксплуатационной документации на ПС и грузоподъёмные приспособления, ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461;

- организации технического обслуживания и ремонтов кранов и рельсовых путей требованиям эксплуатационной документации на ПС, рельсовых путей,  грузоподъёмные приспособления, ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461;

- параметров эксплуатационных сред, климатических воздействий и динамических нагрузок величинам, принятым при проектировании. Предоставление актов комплексного обследования (на каждый рельсовый путь) и отчетов по комплектному обследованию рельсового пути кранов (на каждый рельсовый путь);

- по окончании обследования результаты работ представляются в виде сводного технического отчета (на каждый рельсовый путь) включающий акты комплексного обследования рельсового пути (на каждый рельсовый путь) с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации рельсовых путей.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов, являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов (согласно п.2.2.1) в адрес zavorohinnv@rushydro.ru для рассмотрения и предварительного согласования в электронном виде посредством электронной почты.

По результатам оказания услуг Подрядчик передает Заказчику следующую документацию:

- акты комплексных обследований рельсовых путей на бумажном носителе (в 2-х экз.) и электронном виде в цветном формате PDF;

- отчёт по диагностическому обследованию деррик крана с оценкой возможности его дальнейшей эксплуатации и сроком следующего обследования. Отчёт предоставляется на бумажном (2 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF;

- Акты обследования на каждое грузахватное приспособление. Отчёты предоставляется на бумажном (2 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF

- Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах- Исполнитель предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справку о фактических трудозатратах.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг.
	Согласие с требованием
	-
	



3. Приложения:
Приложение № 1. Ведомость объемов услуг № 1;

Приложение №1

к Техническим требованиям
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ УСЛУГ № 1


	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплексное обследование подкрановых путей козловых кранов г/п 250/30т.
	пог.м.
	490х2

	9. 
	Комплексное обследование подкрановых путей грейферных кранов г/п 2х20/2х10т.
	пог.м.
	390х2

	10. 
	Комплексное обследование подкрановых путей полукозлового крана г/п 2х25/1,5т.
	пог.м.
	400х2

	11. 
	Комплексное обследование подкрановых путей мостового крана №1 г/п 32/5т.
	пог.м.
	44х2

	12. 
	Комплексное обследование подкрановых путей мостового крана №2 г/п 32/5т.
	пог.м.
	44х2

	13. 
	Техническое диагностирование Деррик-кран, г/п 15т.
	ед
	1

	14. 
	Обследование траверсы №1, №2 для перевозки и разгрузки грузоподъемных гондол
	ед
	2

	15. 
	Обследование захватного устройства ротора генератора г/п 150т
	ед
	1


