УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-главный инженер Филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»

_____________ В.В. Дзоблаев

« ____ »_____________ 2026г.

Технические требования на поставку МТР.

по Лоту №

ОКПД2 27.11.41 Поставка силового трансформатора типа ТДЦ-230000/330-У1 для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал».Аварийный запас.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	41

4. Приложения	42

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЗИП | Запасные части и приспособления |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ГОСТ | государственный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

Силовой трансформатор типа ТДЦ-230000/330-У1

#### Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены для пополнения аварийного запаса Филиала.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силовой трансформатор ТДЦ-230000/330-У1 | шт | 1 |
|  | ЗИП | компл | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силовой трансформатор ТДЦ-230000/330-У1 | С даты подписания договора | Не позднее 20.10.2027 |
|  | Комплект ЗИП | Поставляется совместно с трансформатором | Поставляется совместно с трансформатором |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №_1 и 2 Таблицы 1.1): ТДЦ-230000/330-У1 и ЗИП

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1 | Тип | ТДЦ-230000/330-У1 | Согласие с требованием |  |  |
| - 1,2 | Страна изготовитель | * | Указать производителя |  |  |
| 1.3 | Производитель | * | Указать производителя |  |  |
| 1.4 | Номинальная мощность, кВА | 230000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ ВН НН | 330 15,75 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Максимальное напряжение, кВ ВН НН | 363 17,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Номинальный ток, А ВН НН | 403 8431 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ | 35 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Схема и группа соединения обмоток | Ун/Д-11 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Число фаз | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Напряжение короткого замыкания по ГОСТ 52719-2007), Uк (%) | 11 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13 | Ток холостого хода по ГОСТ 17544-85, %, не более | 0,5 | Указать значение |  |  |
| 1.14 | Заземление нейтрали | Глухо заземлена | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Потери короткого замыкания, не более, кВт | 700 (допускается отклонение не более 10% в соответствии с ГОСТ 52719-2007) | Указать значение |  |  |
| 1.16 | Потери холостого хода, не более, кВт | 115 (допускается отклонение не более 15% в соответствии с ГОСТ 52719-2007) | Указать значение |  |  |
| 1.17 | Допустимое превышение температуры над температурой окружающей среды Согласно ГОСТ 11677-85, ºС: - обмотки (измеренное по сопротивлению) - наиболее нагретой точки обмотки - масла в верхних слоях (измеренное термометром) - бака (измеренное инфракрасным термометром) - сердечника | 65 78 60 75 75 | Указать значение |  |  |
| 1.18 | Двойная амплитуда вибраций на стенке бака, не более, мкм | Не более 200 мкм | Указать значение |  |  |
| 1.19 | Требования к электрической прочности изоляции | Согласно ГОСТ 55195 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.20 | Сторона 330кВ: |  |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - полный импульс - срезанный импульс | 950 1050 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 395 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.21 | Сторона 15,75кВ: |  |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - полный импульс - срезанный импульс | 95 115 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 38 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.22 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее см/кВ, | 2,25 | Указать значение |  |  |
| 1.23 | Уровень ЧР при испытании длительным переменным напряжением, равным 1,4,пКл, не более | 300 | Указать значение |  |  |
| 1.24 | Требования по нагрузочной способности. Допустимые систематические нагрузки и аварийные перегрузки по ГОСТ Р 52719, ГОСТ 14209, СТО 56947007-29.180.01.116-2012; согласно Приказа Минэнерго России от 08.02.2019 № 81 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.25 | Требования к стойкости при коротких замыканиях трансформаторов. Испытание по ГОСТ 20243 или расчетное обоснование по РД 16.431 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.26 | Габариты трансформатора в сборе, не более | В соответствии с приложением №1 | Подтвердить чертежом в составе заявки |  |  |
| 1.27 | Транспортные габариты (ШхВ) не более,мм | 3110х3890 | Подтвердить чертежом в составе заявки |  |  |
| 1.28 | Высота трансформатора, установленного на катки, мм | Не более 8500 | Подтвердить чертежом в составе заявки |  |  |
| 1.29 | Масса, не более,кг -транспортная -полная -масла | 135 000 190 000 33 000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.30 | Цвет окраски трансформатора и навесного оборудования | RAL 9002 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.31 | Поставляемое оборудование должно быть новым | Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования безопасности и охраны труда | В соответствие с ГОСТ 12.2.007.0; 12.2.007.2; 12.4.004-91, требованиями «ПТЭ электрических станций и сетей», «ПТБ», ПУЭ, Международному сертификату по охране труда и безопасности ISO18001 и Экологической безопасности ISO14001. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.2 | Стационарная лестница и площадка с поручнями и запорным устройством для осмотра и обслуживания. | Предусмотрен подъем на трансформаторы при помощи стационарных лестниц площадку для обслуживания манометров с поручнями и запорными устройствами препятствующих поднятию на работающий трансформатор. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Заземление бака трансформатора | В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к баку трансформатора |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Исполнение бака трансформатора: «колокол» с поддоном | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.2 | Уровень разъема бака: поддон-колокол: нижний | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.3 | Конструкция бака трансформатора должна соответствовать ГОСТ 3484.4-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.4 | Конструкция поддона должна иметь достаточную жесткость и обеспечивать строповку и подъем за поддон не менее транспортной массы трансформатора; при погрузочно-разгрузочных работах транспортной массы трансформатора не должно быть прогибов бака, вызывающих нарушение герметичности уплотнений и появление течей масла. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.5 | Испытательное избыточное давление бака и системы охлаждения, не менее, кПа | Бак-70 Охладитель ≤300 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.6 | Наличие абсорбционного фильтра | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.7 | На верхних полках нижних ярмовых балок должны быть закреплены в горизонтальном положении шунты (экраны), которые служат для защиты от добавочных потерь в конструкции. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.8 | На внутренней поверхности боковых стенок верхней части бака закреплены в вертикальном положении магнитные шунты (экраны), которые перекрывают разъем бака | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.9 | Требования к уплотнительной резине/период выполнения регламентных работ по замене уплотнений (кроме уплотнения разъемного соединения колокола), | Маслотермостойкая / 40 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.10 | Требования к уплотнительной резине / срок службы уплотнительной резины разъемного соединения колокола, не менее, лет | Маслотермостойкая, уложенная в канавку, для исключения выдавливания / не требуюшей замены на протяжении 30 лет |  |  |  |
| 3.1.11 | На баке должны иметься приспособления для стропления при подъеме | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.12 | На баке должны иметься приспособления для зачаливания при перемещении в продольном или поперечном направлениях | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.13 | На баке должны иметься площадки для упора головок гидродомкратов при подъеме полностью собранного трасформатора с маслом | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.14 | На баке должна быть предусмотрена возможность отбора проб масла с нижней точки бака трансформатора | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.15 | Бак должен быть снабжен устройством сброса давления | Тип XPRD00-00016894 или аналог инерционного типа с направленным выхлопом | Указать значение |  |  |
| 3.1.16 | Требования к устройству и сброса давления: -количество -Должна быть предусмотрена возможность действия устройства «на сигнал» | -2 -Контакты сигнализирующие об открытии (срабатывании клапана) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.17 | Направление выхлопа масла из устройства сброса давления - вниз | В соответствии с Приложением 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.18 | Патрубок для слива донных остатков | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.19 | Передвижение трансформатора | На катках | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.20 | Форма катков | С ребордой | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.21 | Колея (мм): - продольная - поперечная | Три рельса 1524 2х2000 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.122 | Наличие люков для внутреннего осмотра | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.23 | Обеспечена возможность подключения к маслопроводу передвижной аппаратуры очистки и доливки масла | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.24 | Требования к уплотнительной резине/период выполнения регламентных работ по замене уплотнений (кроме уплотнения разъемного соединения колокола), | Маслотермостойкая / не менее 40 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.25 | Требования к уплотнительной резине / срок службы уплотнительной резины разъемного соединения колокола, не менее, лет | Маслотермостойкая, уложенная в канавку, для исключения выдавливания / не требуюшей замены на протяжении не менее 40 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Требования к магнитопроводу трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.2.1 | Материал провода обмотки | Медь | Согласие с требованием |  |  |
| - 3.2.2 | Нагревостойкость обмотки (класс) | F | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.3 | Изоляция обмотки от заземленных частей – маслобарьерного типа | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.5 | Заземление активной части на внешней стороне бака | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.6 | На верхних полках нижних ярмовых балок должны быть закреплены в горизонтальном положении шунты (экраны), которые служат для защиты от добавочных потерь в конструкции. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.7 | На внутренней поверхности боковых стенок верхней части бака закреплены в вертикальном положении магнитные шунты (экраны), которые перекрывают разъем бака | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.8 | Магнитная система | Изготовлена по схеме step-lap (косыми стыками в схемах шихтовки) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.9 | Изготовление сердечника. Марка сплава | Электротехническая сталь NV27S105L | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.10 | Обмотка трансформатора | концентрическая и выполняется из высококачественной меди прямоугольного сечения, намотанной вместе с теплостойкой бумагой с высокой изоляционной способностью. | Указать марку меди и бумаги |  |  |
| 3.2.11 | Наличие устройства подрисовки обмоток | Не требующий подпрессовки на протяжении всего срока службы. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.12 | Изоляция конечных витков каждой обмотки, примыкающих к выводам трансформатора, усилена для того, чтобы защитить обмотки от волн грозовых и коммутационных перенапряжений | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.13 | Все обмотки, волоконные и гигроскопичные материалы, используемые в трансформаторе, высушены под вакуумом и пропитаны горячим маслом. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.14 | В сердечнике должны быть предусмотрены достаточные осевые каналы охлаждения для обеспечения свободной циркуляции масла и необходимого охлаждения сердечника | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2.15 | Листы сердечника должны иметь высококачественную маслостойкую изоляцию (например, из фосфатного силиката магния или аналог). Бумажная изоляция не допустима. | Да | Указать значение |  |  |
| 3.3 | Требования к расширителю трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.3.1 | Конструкция расширителя | В соответствие с ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.2 | Расширитель с пленочной защитой, должна исключать непосредственное соприкосновение с окружающим воздухом трансформаторного масла на протяжении всего срока службы | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.3 | Трансформатор должен быть снабжен воздухоосушителем, со смотровым окошком для контроля индикаторного селикагеля. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.4 | Реле Бухгольца | BF 80/10 (09-1.28.48.60.-0243) или эквивалент | Указать значение |  |  |
| 3.3.5 | Газоотборный аппарат | ZG 1.2 производства EMB (90-34.48.-0-10,00м) или эквивалент | Указать значение |  |  |
| 3.3.6 | Отсечной клапан | Да | Указать значение |  |  |
| 3.4 | Требования к системе охлаждения трансформатора |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Тип охлаждения. Система охлаждения навесная, включая шкаф управления | Воздушная форсированная система охлаждения с принудительной циркуляцией масла, ДЦ (OFAF) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.2 | Система охлаждения оснащена съемными радиаторами (змеевики не могут быть использованы). | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.3 | Соответствующая запорная арматура устанавливается на входе и выходе каждого радиатора, чтобы обеспечить их демонтаж без опорожнения масляного бака. Положения «открыто» и «закрыто» входного и выходного вентиля механически зафиксированы и четко промаркированы. Радиаторы оцинкованы методом горячей гальванизации. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.4 | В качестве запорной арматуры применены: -до ДУ 25 включительно -свыше ДУ 25 | -шаровые краны -дисковые затворы с уплотнениями из фторсиликона | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.5 | Каждый маслоохладитель должен быть снабжен электронасосом, для циркуляции масла. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.6 | Перед каждым насосом должен быть установлен фильтр для постоянной очистки трансформаторного масла от механических примесей в процессе эксплуатации (принудительная циркуляция масла) | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.7 | Фильтрующий элемент фильтра должен быть обслуживаемый (при необходимости очистки промывается горячим трансформаторным маслом) | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.8 | Система охлаждения допускает отключение для технического обслуживания или выход из строя любого вентилятора или радиатора, при этом потеря общей охлаждающей мощности не будут превышать 20%. Система охлаждения имеет резервные вентиляторы, обеспечивающие охлаждение масла до необходимых параметров при повреждении работающего вентилятора. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.9 | Все вентиляторы работают как одно устройство. Лопасти вентиляторов и подводы воздуха изготовлены из сплава алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали или другого коррозионно-стойкого металла, при этом конструкция позволяет свести шум и вибрацию к минимуму. Все вентиляторы оснащены сеточными защитными экранами с коррозионно-стойким покрытием, минимальная степень защиты IP20. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.10 | Охладители и вентиляторы подобраны таким образом, чтобы, не менее 80% мощности трансформатора сохранялось при выходе из строя одного охладителя или одной группы вентиляторов. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.11 | Вентиляторы маслоохладителей должны быть закреплены на рамной конструкции и должны открываться горизонтально для удобства доступа к радиатору маслоохладителя для обслуживания | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4.12 | На входе и выходе каждого маслоохладителя устанавливаются датчики температуры | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5 | Требования к вводам трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.5.1 | Конструкция трансформатора должна позволять подключение к экранированным токопроводам со стороны НН в соответствии с габаритно-присоединительными чертежами (Приложение №1) | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.2 | Конструкция трансформатора и вводов должна допускать демонтаж и установку вводов без съёма крышки или верхней части бака, выемки активной части из бака и слива масла ниже уровня прессующих колец | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.3 | Вводы ВН должны обеспечивать механическую и электрическую прочность при предельном угле установки вводов к вертикали 30 геом. град. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.4 | Тип линейных вводов | Герметичного исполнения с твердой (RIP) изоляцией | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.5 | Материал покрышки вводов ВВ, НН и нейтрали | полимер | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.6 | Наличие измерительного вывода от изоляции вводов для возможности их технической диагностики и постоянного подключения измерительных цепей | Для вводов ВН, НН и нейтрали | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.7 | Допустимые нагрузки на зажимы линейного ввода, кН | ВН-6,3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.8 | Тип нейтрального ввода | Герметичного исполнения с твердой изоляцией | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.9 | вводы НН | Герметичного исполнения с твердой изоляцией (допускается подключение экранированных токопроводов) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5.10 | Длина пути тока утечки ввода ВН, номинальное/минимальное, не менее мм | 12861/12345 | Указать значение |  |  |
| 3.5.11 | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | Не менее II – средняя | Указать значение |  |  |
| 3.5.12 | Опорные изоляторы для подключения нулевого вывода к заземляющему контуру | ОСК-10-35-3 УХЛ1 или эквивалент с полимерной покрышкой | Указать значение |  |  |
| 3.6 | Общие требования к трансформатору |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.6.1 | Сейсмостойкость поставляемого оборудования, баллов по шкале MSK Обязательно: на этапе проведения закупки представить расчет о соответствии поставляемого оборудования сейсмостойкости 9. Реализация расчета осуществляется с использованием лицензионной универсальной программной системы конечно-элементного анализа. Допускается представление расчета в системе ранее изготовленных трехфазных блочных трансформаторов мощностью 200МВА и выше, напряжением 330кВ и выше. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6.2 | Внешние маслопроводы систем охлаждения (поставляемые изготовителем трансформатора) выполнены из нержавеющей стали или материалов, устойчивых к коррозии. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6.3 | Граничные значения концентраций растворенных в масле газов при нормальной эксплуатации трансформатора | Не должно превышать значений указанных в Приложении №5 в течение всего срока службы | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6.4 | Установка над уровнем моря, м | Разрешается установка на высоте 1010. | Указать значение |  |  |
| 3.6.5 | Номинальные напряжения вспомогательных устройств трансформатора, В: - электродвигателей и электронасосов системы охлаждения - цепей управления - цепей сигнализации | ~380 ~220 =220 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6.6 | Установка над уровнем моря, м | Разрешается установка на высоте 1010м. | Указать значение |  |  |
| 3.6.7 | Новое, ранее не бывшее в эксплуатации | Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7 | Требования к трансформаторам тока |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.7.1 | Трансформаторы тока на стороне 330кВ (1000/1) |  |  |  |  |
| 3.7.1.1 | Изготовитель | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.1.2 | Тип | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.1.3 | Конструкция | тороидальный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.4 | Тип изоляции | бумажная | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.5 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.6 | Первичный ток, А | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.7 | Вторичный ток, А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.8 | Устойчивость к перегрузке, % | 120 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.9 | Сердечники трансформаторов тока 330 кВ | -//- | -//- |  |  |
| 3.7.1.10 | а) Сердечник 1 | Защита | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.11 | Класс точности | 5P | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.12 | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.13 | Номинальная предельная кратность | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.14 | б) Сердечник 2 | Защита | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.15 | Класс точности | 5P | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.16 | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.17 | Номинальная предельная кратность | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.18 | в) Сердечник 3 | Защита | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.19 | Класс точности | 5P | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.20 | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.21 | Номинальная предельная кратность | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.22 | г) Сердечник 4 | Защита | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.23 | Класс точности | 5P | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.24 | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.1.25 | Номинальная предельная кратность | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2 | Трансформаторы тока на стороне 330кВ (600-1000/1) |  |  |  |  |
| 3.7.2.1 | Изготовитель | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.2.2 | Тип | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.2.3 | Конструкция | тороидальный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.4 | Тип изоляции | бумажная | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.5 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.6 | Первичный ток, А | 600-1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.7 | Вторичный ток, А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.8 | Устойчивость к перегрузке, % | 120 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.9 | Сердечники трансформаторов тока 330 кВ | -//- | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.10 | а) Сердечник 1 | Мониторинг | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.11 | Класс точности | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.12 | Номинальная нагрузка, ВА | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.2.13 | Номинальная предельная кратность | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.3 | Трансформаторы тока на стороне 330кВ (500/5) |  |  |  |  |
| 3.7.3.1 | Изготовитель | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.3.2 | Тип | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.3.3 | Конструкция | тороидальный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.4 | Тип изоляции | бумажная | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.5 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.6 | Первичный ток, А | 500 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.7 | Вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.8 | Устойчивость к перегрузке, % | 120% | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.9 | Сердечники трансформаторов тока 330 кВ | -//- | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.10 | а) Сердечник 1 | Мониторинг | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.11 | Класс точности | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.3.12 | Номинальная нагрузка, ВА | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4 | Трансформаторы тока на стороне 15,75кВ (12000/5) |  |  |  |  |
| 3.7.4.1 | Изготовитель | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.4.2 | Тип | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.4.3 | Конструкция | тороидальный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.4 | Тип изоляции | бумажная | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.5 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.6 | Первичный ток, А | 12000 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.7 | Вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.8 | Устойчивость к перегрузке, % | 120% | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.9 | Сердечники трансформаторов тока 15,75 кВ | -//- | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.10 | а) Сердечник 1 | Мониторинг | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.11 | Класс точности | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.12 | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.4.13 | Номинальная предельная кратность | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.5 | Трансформаторы тока на нулевом выводе (600/1) |  |  |  |  |
| 3.7.5.1 | Изготовитель | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.5.2 | Тип | * | Указать значение |  |  |
| 3.7.5.3 | Конструкция | тороидальный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.4 | Тип изоляции | бумажная | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.5 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.6 | Первичный ток, А | 600 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.7 | Вторичный ток, А | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.8 | Устойчивость к перегрузке, % | 120% | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.9 | Сердечники трансформаторов тока 15,75 кВ | -//- | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.10 | а) Сердечник 1 | Защита | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.11 | Класс точности | 5Р | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.12 | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.13 | Номинальная предельная кратность | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.14 | б) Сердечник 2 | Защита | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.15 | Класс точности | 5Р | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.16 | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7.5.17 | Номинальная предельная кратность | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.8 | Требования к измерительным устройствам трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.8.1 | Все приборы, устройства и датчики применяемые для измерения параметров и защиты трансформатора должны иметь возможность интеграции с существующей системой мониторинга (Приложение №2), шкафом управления охлаждения трансформатора (Приложение №3), системой контроля изоляции вводов (Приложение№4) защитами трансформатора (Приложением №6) |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Измерение температуры масла | АКМ 34 OTI 34/4/05/15X/10 TD111 или эквивалент | Указать значение |  |  |
| 3.8.3 | Измерение температуры обмотки | АКМ 35 WTI 34/4/05/15X/10 TD111 или эквивалент | Указать значение |  |  |
| 3.8.4 | Маслоуказатель должен быть стрелочного типа (удобным для визуального осмотра с поверхности земли без применения приборов) и включать в себя датчики минимального и максимального уровней масла с возможностью выдачи «сухими контактами» и сигналов в АСУ ТП станции по стандартным протоколам | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.8.5 | Измерение температуры: -верхних слоев масла, шт -нижних слоев масла, шт | 7 7 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.8.6 | Система контроля изоляции высоковольтных вводов | Типа R1500/6, TDM или эквивалент | Указать значение |  |  |
| 3.8.7 | Хроматограф | Типа 7Х с генератором азота в комплекте или эквивалент | Указать значение |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1 | Категория размещения и климатическое исполнение трансформатора по ГОСТ 15150 | У1 | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2 | Клеммники для подключения контрольных кабелей с бака трансформатора | Навесной на баке трансформатора, У1, степень защиты не менее IP54 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Место поставки | РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир. Склад Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
| - 5.2 | Каждое транспортное место должно быть промаркировано несмываемой краской по трафарету | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Каждое транспортное место должно иметь упаковочную ведомость, закрепленную на упаковке. Ведомость должна быть надежна защищена от атмосферных осадков. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Доставка до места поставки, разгрузка и перемещение по территории склада заказчика осуществляется Поставщиком. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5 | Допустимое время хранения трансформатора (от отгрузки с завода до поставки на склад Заказчика, мес | Не менее 60 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.6 | В случае невозможности выполнить требование по сроку хранения, указанному в п.5.4 Поставщик берет на себя обязанность по выполнению технических и иных мероприятий до истечении срока указанного в п.5,4 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.7 | На этапе проведения закупки, участник закупки должен представить требования к условиям хранения каждой составной части трансформатора (расширитель, маслоохладители, ввода и т.д.) | Да | Указать значения или представить в виде отдельного перечня. |  |  |
| 5.8 | В транспортировочном состоянии бак должен быть заполнен азотом и снабжен системой подкачки азота в бак трансформатора на время хранения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.9 | Максимально допустимый срок нахождения трансформатора в транспортном состоянии | * | Указать срок |  |  |
| 5.10 | Мероприятия по поддержанию сохранности трансформатора в транспортном состоянии в случае превышения максимально допустимого срока нахождения трансформатора в транспортном состоянии | Да | На этапе проведения закупки представить инструкцию по поддержанию сохранности трансформатора в транспортном состоянии (инструкция должна содержать подробное описание воздействий, применяемого оборудования и материалов) |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доливка масла в течение срока эксплуатации | Не требующий доливки масла на протяжении всего срока службы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | В паспорте на трансформатор должна быть отражена информация о содержании (весе) черного металла, электротехничесой стали, цветного металла и драгоценных металлов | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на поставляемое оборудование, мес | не менее 60 с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| - 8.1 | В составе трансформатора поставляются следующие запасные части | Минимальный перечень ЗИП: -Ввод ВН-1шт; -Ввод НН-1шт; -Ввод нулевого вывода-1шт -Воздухоохладитель в сборе-1шт; -Электронасос циркуляции масла-1шт; -ЗИП для ремонта электронасоса циркуляции масла-3шт; -Электродвигатель обдува-2шт; -Реле Бухгольца — 1шт; -Отсечной клапан-1шт; -Предохранительный клапан- 1шт; -датчик температуры верхних и нижних слоев масла -5шт; -термометр манометрический температуры масла- 1шт; -термометр манометрический температуры обмотки -1шт; -краны и задвижки- не менее 2шт каждого вида; -трансформаторы тока- не менее 1шт каждого вида; изолятор для подключения нейтрального вывода тр-ра -1шт; -указатель уровня масла — 1 компл; -комплект РТИ, метизов и иных изделий рекомендуемых заводом-изготовителем на период эксплуатации -1 компл. -материалы ЗИП к системам, поставляемым в комплекте с трансформатором. -Сменные баллоны заполненные азотом для азотной системы-1 компл. -Комплект материалов указанных в инструкции, указанной в п.5.10 Таб. № ТТ — 1 компл. | Указать значение. |  |  |
| - 8.2 | Новое, ранее не бывшее в эксплуатации | Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3 | Требование к составу документации на трансформатор |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.3.1 | Декларация соответствия ГОСТ Р на трансформатор | Да | Представить на этапе проведения отборочных процедур |  |  |
| 8.3.2 | Документация поставляемая вместе с трансформатором | На все поставляемое оборудование и составные части оборудования должны предоставляться технические паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, протоколы испытаний, монтажные и принципиальные схемы, сборочные чертежи и спецификации. Свидетельства об утверждении типа средства измерений и свидетельства о первичной поверке на трансформаторы тока и остальную измерительную аппаратуру. | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3.3 | Требования к виду предоставляемой документации | Вся документация поставляемое оборудование и составные части оборудования должна предоставляться: -на бумажном носителе — 3 экземпляра -на электронном ностителе в нередактируемом формате *PDF и редактируемом формате: - для таблиц (MS Word, Excel) - для чертежей и схем (Visio и AutoCAD) | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3.4 | Документация должна быть составлена в соответствии с | - ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов -ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов. - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1) | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3.5 | Вся документация должна быть на Русском языке | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно быть изготовлено и испытано в соответствие с: | -ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750кВ. Требования к электрической прочности изоляции -- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) - ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация -ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры - ГОСТ 9920-89. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750кВ. Длина пути утечки внешней изоляции -ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) -ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия -Соответствие ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний (с Изменением N 1) -Соответствие ГОСТ 3484.3-88. Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции -Соответствие ГОСТ 3484.4-88. Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность. -Соответствие ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Необходимость проведения капитального ремонта трансформатора в течение всего срока эксплуатации | Не требуется | Согласие с требованием |  |  |
|  | Необходимость проведения среднего ремонта трансформатора в течение всего срока эксплуатации | Не требуется | Согласие с требованием |  |  |
|  | Необходимость проведения текущего ремонта трансформатора в течение всего срока эксплуатации | Не требуется |  |  |  |
|  | Необходимость проведения технического обслуживания трансформатора | Не реже 1 раза в год. |  |  |  |
| 10.5 | Срок службы, не менее, лет | не менее 40 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Минимальный перечень проводимых испытаний трансформатора: | 1.Испытание и измерение обмоток: -Измерение сопротивления изоляции обмоток; -Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg) изоляции обмоток; -Оценка состояния бумажной изоляции обмоток (по наличию фурановых соединений в масле); -Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц; -Измерение сопротивления обмоток постоянному току нерегулируемых обмоток; -Измерения коэффициента абсорбции. -Степень полимеризации бумажной изоляции трансформатора; -Значения пофазного измерения сопротивления Zk во всех режимах; -Первичные нормограммы низковольтных измерений (НВИ); -Данные по прессовке обмоток; 2.Проверка группы соединения обмоток; 3.Измерение потерь и тока холостого хода; 4.Измерение гармонического состава тока холостого хода; 5.Измерение потерь и напряжения короткого замыкания; 6.Измерение сопротивления нулевой последовательности; 7.Испытания на нагрев трансформатора; 8.Вибрационное обследование электродвигателей обдува радиаторов трансформатора; 9.Функциональные испытания, измерения изоляции цепей вентиляторов обдува (автоматики, сигнализации, температурного контроля, управления вентиляционным оборудованием охлаждения трансформатора; 10.Испытания бака трансформатора на механическую прочность; 11.Испытание вводов Измерение сопротивления изоляции измерительного конденсатора ПИН и слоев изоляции мегаомметром на 2500 В. Измерение tg и емкости изоляции измерительного конденсатора ПИН и слоев изоляции при напряжении 5кВ; Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц; 12.Испытание маслоподпорных вводов Измерение сопротивления изоляции мегомметром на 2500В. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц; 13.Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток встроенных трансформаторов тока; 14.Функциональные испытания газовых, струйных реле Измерения изоляции вторичных цепей реле; 15.Функциональные испытания предохранительных клапанов. Измерения изоляции вторичных цепей; 16.Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора (желательное требование); 17.Испытание баков на герметичность; | Согласие с требованием |  |  |

* Примечание: 1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблица 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Спецификация поставляемого оборудования/МТР

| № пар-тии | № поз. | Наиме-нование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изгото-витель | Страна проис-хожде-ния Товара | Страна регис-трации произ-водителя Товара | Код ОКПД 2 (с наиме-нованием) | Единица измере-ния | Порядковый номер реестровой (ых) записи(ей) | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (%) руб. | Стоимость, руб., с НДС |  | Перечень сопро-води-тельных доку-ментов (в том числе подтвер-ждающих качество Товара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.1. Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

# Приложения

Приложение №1 Габаритно-присоединительные чертежи трансформатора;

Приложение №2 Система мониторинга

Приложение №3 Шкаф управления охлаждением трансформатора

Приложение №4 Система контроля изоляции вводов

Приложение №5 Граничные концентрации растворенных в масле газов

Приложение №6 Схемы существующей релейной защиты и автоматики

Составил:

Инженер гр.ЭТО ПТС                      _______________/Козлихин В.В./

Согласовал:

Начальник ПТС                                 _______________/Хугаев В.Р./

Начальник СПСР                              _______________/Бураев А.Т./

Начальник ОЗ                                    _______________/Демурова В.В/

Начальник СРЗАиМ                          _______________/Кучиев А.А./

Начальник СМОиГТС/                      _______________/Бабенко Д.А./

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.