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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовой трансформатор ТДЦ-230000/330-У1
	шт
	1

	2. 
	ЗИП
	компл
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовой трансформатор ТДЦ-230000/330-У1
	С даты подписания договора
	Не позднее 20.10.2027

	2. 
	Комплект ЗИП
	Поставляется совместно с трансформатором
	Поставляется совместно с трансформатором
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Наименование продукции (позиция №_1 и 2 Таблицы 1.1): ТДЦ-230000/330-У1 и ЗИП 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Тип
	ТДЦ-230000/330-У1
	Согласие с требованием
	
	

	1,2
	Страна изготовитель
	*
	Указать производителя
	
	

	1.3
	Производитель
	*
	Указать производителя
	
	

	1.4
	Номинальная мощность, кВА
	230000
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
НН
	

330
15,75
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Максимальное напряжение, кВ
ВН
НН
	

363
17,5
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Номинальный ток, А
ВН
НН
	

403
8431
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Номинальное напряжение
нейтрали, кВ
	35
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Схема и группа соединения обмоток
	Ун/Д-11
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Число фаз
	3
	Согласие с требованием
	
	

	1.12
	Напряжение короткого замыкания по ГОСТ 52719-2007), Uк (%)
	11
	Согласие с требованием
	
	

	1.13
	Ток холостого хода по ГОСТ 17544-85, %, не более
	0,5
	Указать значение
	
	

	1.14
	Заземление нейтрали
	Глухо заземлена
	Согласие с требованием
	
	

	1.15
	Потери короткого замыкания, не более, кВт
	700 (допускается отклонение не более 10% в соответствии с ГОСТ 52719-2007)
	Указать значение
	
	

	1.16
	Потери холостого хода, не более, кВт
	115 (допускается отклонение не более 15% в соответствии с ГОСТ 52719-2007)
	Указать значение
	
	

	1.17
	Допустимое превышение температуры над температурой окружающей среды Согласно
ГОСТ 11677-85, ºС:
- обмотки
 (измеренное по сопротивлению)
- наиболее нагретой точки обмотки
- масла в верхних слоях (измеренное термометром)
- бака (измеренное инфракрасным термометром)
- сердечника
	






65


78

60



75


75
	Указать значение
	
	

	1.18
	Двойная амплитуда вибраций на стенке бака, не более, мкм
	Не более 200 мкм
	Указать значение
	
	

	1.19
	Требования к электрической прочности изоляции
	Согласно  ГОСТ 55195
	Согласие с требованием
	
	

	1.20
	Сторона 330кВ:
	
	
	
	

	
	Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
 - полный импульс
 - срезанный импульс
	



950
1050
	Согласие с требованием
	
	

	
	Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ
	395
	Согласие с требованием
	
	

	1.21
	Сторона 15,75кВ:
	
	
	
	

	
	Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
 - полный импульс
 - срезанный импульс
	



95
115
	Согласие с требованием
	
	

	
	Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ
	38
	Согласие с требованием
	
	

	1.22
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее см/кВ,
	2,25
	Указать значение
	
	

	1.23
	Уровень ЧР при испытании длительным переменным напряжением, равным   1,4[image: ],пКл, не более
	300
	Указать значение
	
	

	1.24
	Требования по нагрузочной способности. Допустимые систематические нагрузки и аварийные перегрузки по ГОСТ Р 52719, ГОСТ 14209, СТО 56947007-29.180.01.116-2012; согласно Приказа Минэнерго России от 08.02.2019 № 81
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.25
	Требования к стойкости при коротких замыканиях трансформаторов. Испытание по ГОСТ 20243 или расчетное обоснование по РД 16.431
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.26
	Габариты трансформатора в сборе, не более
	В соответствии с приложением №1
	Подтвердить чертежом в составе заявки
	
	

	1.27
	Транспортные габариты (ШхВ) не более,мм
	3110х3890
	Подтвердить чертежом в составе заявки
	
	

	1.28
	Высота трансформатора, установленного на катки, мм
	Не более 8500
	Подтвердить чертежом в составе заявки
	
	

	1.29
	Масса, не более,кг
-транспортная
-полная
-масла
	
135 000
190 000
33 000
	Согласие с требованием
	
	

	1.30
	Цвет окраски трансформатора и навесного оборудования
	RAL 9002
	Согласие с требованием
	
	

	1.31
	Поставляемое оборудование должно быть новым
	Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования безопасности и охраны труда
	В соответствие с ГОСТ 12.2.007.0; 12.2.007.2; 12.4.004-91, требованиями «ПТЭ электрических станций и сетей», «ПТБ», ПУЭ,
Международному сертификату по охране труда и безопасности ISO18001 и Экологической безопасности ISO14001.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Стационарная лестница и площадка с поручнями и запорным устройством для осмотра и обслуживания.
	Предусмотрен подъем на трансформаторы при помощи стационарных лестниц площадку для обслуживания манометров с поручнями и запорными устройствами препятствующих поднятию на работающий трансформатор.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Заземление бака трансформатора
	В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к баку трансформатора
	
	
	

	3.1.1
	Исполнение бака трансформатора: «колокол» с поддоном 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2
	Уровень разъема бака: поддон-колокол: нижний 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3
	Конструкция бака трансформатора должна соответствовать ГОСТ 3484.4-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.4
	Конструкция поддона должна иметь достаточную жесткость и обеспечивать строповку и подъем за поддон не менее транспортной массы трансформатора; при погрузочно-разгрузочных работах транспортной массы трансформатора не должно быть прогибов бака, вызывающих нарушение герметичности уплотнений и появление течей масла.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.5
	Испытательное избыточное давление бака и системы охлаждения, не менее, кПа
	Бак-70
Охладитель ≤300
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.6
	Наличие абсорбционного фильтра
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.7
	На верхних полках нижних ярмовых балок должны быть закреплены в горизонтальном положении шунты (экраны), которые служат для защиты от добавочных потерь в конструкции.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.8
	На внутренней поверхности боковых стенок верхней части бака закреплены в вертикальном положении магнитные шунты (экраны), которые перекрывают разъем бака
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.9
	Требования к уплотнительной резине/период выполнения регламентных работ по замене уплотнений (кроме уплотнения разъемного соединения колокола), 
	Маслотермостойкая /
40 лет
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.10
	Требования к уплотнительной резине / срок службы уплотнительной резины разъемного соединения колокола, не менее, лет
	Маслотермостойкая, уложенная в канавку, для исключения выдавливания  /
не требуюшей замены на протяжении 30 лет
	
	
	

	3.1.11
	На баке должны иметься приспособления для стропления при подъеме
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.12
	На баке должны иметься приспособления для зачаливания при перемещении в продольном или поперечном направлениях
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.13
	На баке должны иметься площадки для упора головок гидродомкратов при подъеме полностью собранного трасформатора с маслом
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.14
	На баке должна быть предусмотрена возможность отбора проб масла с нижней точки бака трансформатора
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.15
	Бак должен быть снабжен устройством сброса давления

	Тип XPRD00-00016894 или аналог инерционного типа с направленным выхлопом
	Указать значение
	
	

	3.1.16
	Требования к устройству и   сброса давления:
-количество
-Должна быть предусмотрена возможность действия устройства «на сигнал»
	


-2
-Контакты сигнализирующие об открытии (срабатывании клапана)
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.17
	Направление выхлопа масла из устройства сброса давления - вниз
	В соответствии с Приложением 1
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.18
	Патрубок для слива донных остатков
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.19
	Передвижение трансформатора
	На катках
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.20
	Форма катков
	С ребордой
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.21
	Колея (мм):
- продольная
- поперечная
	Три рельса
1524
2х2000
	Согласие с требованием
	
	

	3.122
	Наличие люков для внутреннего осмотра
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.23
	Обеспечена возможность подключения к маслопроводу передвижной аппаратуры очистки и доливки масла
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.24
	Требования к уплотнительной резине/период выполнения регламентных работ по замене уплотнений (кроме уплотнения разъемного соединения колокола), 
	Маслотермостойкая /
не менее 40 лет
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.25
	Требования к уплотнительной резине / срок службы уплотнительной резины разъемного соединения колокола, не менее, лет
	Маслотермостойкая, уложенная в канавку, для исключения выдавливания  /
не требуюшей замены на протяжении  не менее 40 лет
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Требования к магнитопроводу трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.2.1
	Материал провода обмотки
	Медь
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.2
	Нагревостойкость обмотки (класс)
	F
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.3
	Изоляция обмотки от заземленных частей – маслобарьерного типа
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.4
	Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.5
	Заземление активной части на внешней стороне бака
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.6
	На верхних полках нижних ярмовых балок должны быть закреплены в горизонтальном положении шунты (экраны), которые служат для защиты от добавочных потерь в конструкции.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.7
	На внутренней поверхности боковых стенок верхней части бака закреплены в вертикальном положении магнитные шунты (экраны), которые перекрывают разъем бака
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.8
	Магнитная система
	Изготовлена по схеме step-lap (косыми стыками в схемах шихтовки)
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.9
	Изготовление сердечника.
Марка сплава
	Электротехническая сталь NV27S105L
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.10
	Обмотка трансформатора
	концентрическая и выполняется из высококачественной меди прямоугольного сечения, намотанной вместе с теплостойкой бумагой с высокой изоляционной способностью.
	Указать марку меди и бумаги
	
	

	3.2.11
	Наличие устройства подрисовки обмоток
	Не требующий подпрессовки на протяжении всего срока службы.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.12
	Изоляция конечных витков каждой обмотки, примыкающих к выводам трансформатора, усилена для того, чтобы защитить обмотки от волн грозовых и коммутационных перенапряжений
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.13
	Все обмотки, волоконные и гигроскопичные материалы, используемые в трансформаторе, высушены под вакуумом и пропитаны горячим маслом.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.14
	В сердечнике должны быть предусмотрены достаточные осевые каналы охлаждения для обеспечения свободной циркуляции масла и необходимого охлаждения сердечника
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.15
	Листы сердечника должны иметь  высококачественную маслостойкую изоляцию (например, из фосфатного силиката магния или аналог). Бумажная изоляция не допустима.
	Да
	Указать значение
	
	

	3.3
	Требования к расширителю трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1
	Конструкция расширителя
	В соответствие с ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.2
	Расширитель  с пленочной защитой, должна исключать непосредственное соприкосновение с окружающим воздухом трансформаторного масла на протяжении всего срока службы
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.3
	Трансформатор должен быть снабжен воздухоосушителем, со смотровым окошком для контроля индикаторного селикагеля.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.4
	Реле Бухгольца
	BF 80/10 (09-1.28.48.60.-0243) или эквивалент
	Указать значение
	
	

	3.3.5
	Газоотборный аппарат
	ZG 1.2 производства EMB (90-34.48.-0-10,00м) или эквивалент
	Указать значение
	
	

	3.3.6
	Отсечной клапан
	Да
	Указать значение
	
	

	3.4
	Требования к системе охлаждения трансформатора
	
	
	

	3.4.1
	Тип охлаждения. Система охлаждения навесная, включая шкаф управления
	Воздушная форсированная система охлаждения с принудительной циркуляцией масла, ДЦ (OFAF)
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.2
	Система охлаждения оснащена съемными радиаторами (змеевики не могут быть использованы).
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.3
	Соответствующая запорная арматура устанавливается на входе и выходе каждого радиатора, чтобы обеспечить их демонтаж без опорожнения масляного бака. Положения «открыто» и «закрыто» входного и выходного вентиля механически зафиксированы и четко промаркированы. Радиаторы оцинкованы методом горячей гальванизации.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.4
	В качестве запорной арматуры применены:
 -до ДУ 25 включительно
-свыше ДУ 25
	



-шаровые краны
-дисковые затворы с уплотнениями из фторсиликона
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.5
	Каждый маслоохладитель должен быть снабжен электронасосом, для циркуляции масла.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.6
	Перед каждым насосом должен быть установлен фильтр для постоянной очистки трансформаторного масла от механических примесей в процессе эксплуатации (принудительная циркуляция масла)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.7
	Фильтрующий элемент фильтра должен быть обслуживаемый (при необходимости очистки промывается горячим трансформаторным маслом)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.8
	Система охлаждения допускает отключение для технического обслуживания или выход из строя любого вентилятора или радиатора, при этом потеря общей охлаждающей мощности не будут превышать 20%. Система охлаждения имеет резервные вентиляторы, обеспечивающие охлаждение масла до необходимых параметров при повреждении работающего вентилятора.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.9
	Все вентиляторы работают как одно устройство. Лопасти вентиляторов и подводы воздуха изготовлены из сплава алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали или другого коррозионно-стойкого металла, при этом конструкция позволяет свести шум и вибрацию к минимуму. Все вентиляторы оснащены сеточными защитными экранами с коррозионно-стойким покрытием, минимальная степень защиты IP20.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.10
	Охладители и вентиляторы подобраны таким образом, чтобы, не менее 80% мощности трансформатора сохранялось при выходе из строя одного охладителя или одной группы вентиляторов.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.11
	Вентиляторы маслоохладителей должны быть закреплены на рамной конструкции и должны открываться горизонтально для удобства доступа к радиатору маслоохладителя для обслуживания
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.12
	На входе и выходе каждого маслоохладителя устанавливаются датчики температуры
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.5
	Требования к вводам трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.5.1
	Конструкция трансформатора должна позволять подключение к экранированным токопроводам со стороны НН в соответствии с габаритно-присоединительными чертежами (Приложение №1)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.2
	Конструкция трансформатора и вводов должна допускать демонтаж и установку вводов без съёма крышки или верхней части бака, выемки активной части из бака и слива масла ниже уровня прессующих колец
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.3
	Вводы ВН должны обеспечивать механическую и электрическую прочность при предельном угле установки вводов к вертикали 30 геом. град.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.4
	Тип линейных вводов
	Герметичного исполнения с твердой (RIP) изоляцией
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.5
	Материал покрышки вводов ВВ, НН и нейтрали
	полимер
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.6
	Наличие измерительного вывода от изоляции вводов для возможности их технической диагностики и постоянного подключения измерительных цепей
	Для вводов ВН, НН и нейтрали
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.7
	Допустимые нагрузки на зажимы линейного ввода, кН
	ВН-6,3
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.8
	Тип нейтрального ввода
	Герметичного исполнения с твердой изоляцией
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.9
	вводы НН
	Герметичного исполнения с твердой изоляцией (допускается подключение экранированных токопроводов)
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.10
	Длина пути тока утечки ввода ВН, номинальное/минимальное, не менее мм
	12861/12345
	Указать значение
	
	

	3.5.11
	Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов
	Не менее II – средняя 
	Указать значение
	
	

	3.5.12
	Опорные изоляторы для подключения нулевого вывода к заземляющему контуру
	ОСК-10-35-3 УХЛ1 или эквивалент с полимерной покрышкой
	Указать значение
	
	

	3.6
	Общие требования к трансформатору
	-//-
	-//-
	-//-

	3.6.1
	Сейсмостойкость поставляемого оборудования, баллов по шкале MSK
Обязательно: на этапе проведения закупки представить расчет о соответствии поставляемого оборудования сейсмостойкости 9.
Реализация расчета осуществляется с использованием лицензионной универсальной программной системы конечно-элементного анализа. Допускается представление расчета в системе  ранее изготовленных трехфазных блочных трансформаторов мощностью 200МВА и выше, напряжением 330кВ и выше.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.6.2
	Внешние маслопроводы систем охлаждения (поставляемые изготовителем трансформатора) выполнены из нержавеющей стали или материалов, устойчивых к коррозии.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.6.3
	Граничные значения концентраций растворенных в масле газов при нормальной эксплуатации трансформатора
	Не должно превышать значений указанных в Приложении №5 в течение всего срока службы
	Согласие с требованием
	
	

	3.6.4
	Установка над уровнем моря, м
	Разрешается установка на высоте  1010.
	Указать значение
	
	

	3.6.5
	Номинальные напряжения вспомогательных устройств трансформатора, В:
- электродвигателей и электронасосов системы охлаждения
- цепей управления
- цепей сигнализации
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	Согласие с требованием
	
	

	3.6.6
	Установка над уровнем моря, м
	Разрешается установка на высоте  1010м.
	Указать значение
	
	

	3.6.7
	Новое, ранее не бывшее в эксплуатации
	Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	3.7
	Требования к трансформаторам тока
	-//-
	-//-
	-//-

	3.7.1
	Трансформаторы тока на стороне 330кВ (1000/1)
	
	
	

	3.7.1.1
	Изготовитель
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.1.2
	Тип
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.1.3
	Конструкция
	тороидальный
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.4
	Тип изоляции
	бумажная
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.5
	Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.6
	Первичный ток, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.7
	Вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.8
	Устойчивость к перегрузке, %
	120
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.9
	Сердечники трансформаторов тока 330 кВ
	-//-
	-//-
	
	

	3.7.1.10
	а) Сердечник 1
	Защита
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.11
	Класс точности
	5P
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.12
	Номинальная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.13
	Номинальная предельная кратность
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.14
	б) Сердечник 2
	Защита
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.15
	Класс точности
	5P
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.16
	Номинальная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.17
	Номинальная предельная кратность
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.18
	в) Сердечник 3
	Защита
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.19
	Класс точности
	5P
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.20
	Номинальная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.21
	Номинальная предельная кратность
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.22
	г) Сердечник 4
	Защита
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.23
	Класс точности
	5P
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.24
	Номинальная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.1.25
	Номинальная предельная кратность
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2
	Трансформаторы тока на стороне 330кВ (600-1000/1)
	
	
	

	3.7.2.1
	Изготовитель
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.2.2
	Тип
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.2.3
	Конструкция
	тороидальный
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.4
	Тип изоляции
	бумажная
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.5
	Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.6
	Первичный ток, А
	600-1000
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.7
	Вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.8
	Устойчивость к перегрузке, %
	120
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.9
	Сердечники трансформаторов тока 330 кВ
	-//-
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.10
	а) Сердечник 1
	Мониторинг
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.11
	Класс точности
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.12
	Номинальная нагрузка, ВА
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.2.13
	Номинальная предельная кратность
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.3
	Трансформаторы тока на стороне 330кВ (500/5)
	
	
	

	3.7.3.1
	Изготовитель
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.3.2
	Тип
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.3.3
	Конструкция
	тороидальный
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.4
	Тип изоляции
	бумажная
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.5
	Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.6
	Первичный ток, А
	500
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.7
	Вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.8
	Устойчивость к перегрузке, %
	120%
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.9
	Сердечники трансформаторов тока 330 кВ
	-//-
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.10
	а) Сердечник 1
	Мониторинг
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.11
	Класс точности
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.3.12
	Номинальная нагрузка, ВА
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4
	Трансформаторы тока на стороне 15,75кВ (12000/5)
	
	
	

	3.7.4.1
	Изготовитель
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.4.2
	Тип
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.4.3
	Конструкция
	тороидальный
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.4
	Тип изоляции
	бумажная
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.5
	Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.6
	Первичный ток, А
	12000
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.7
	Вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.8
	Устойчивость к перегрузке, %
	120%
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.9
	Сердечники трансформаторов тока 15,75 кВ
	-//-
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.10
	а) Сердечник 1
	Мониторинг
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.11
	Класс точности
	0,2S
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.12
	Номинальная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.4.13
	Номинальная предельная кратность
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.5
	Трансформаторы тока на нулевом выводе (600/1)
	
	
	

	3.7.5.1
	Изготовитель
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.5.2
	Тип
	*
	Указать значение
	
	

	3.7.5.3
	Конструкция
	тороидальный
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.4
	Тип изоляции
	бумажная
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.5
	Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.6
	Первичный ток, А
	600
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.7
	Вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.8
	Устойчивость к перегрузке, %
	120%
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.9
	Сердечники трансформаторов тока 15,75 кВ
	-//-
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.10
	а) Сердечник 1
	Защита
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.11
	Класс точности
	5Р
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.12
	Номинальная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.13
	Номинальная предельная кратность
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.14
	б) Сердечник 2
	Защита
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.15
	Класс точности
	5Р
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.16
	Номинальная нагрузка, ВА
	30
	Согласие с требованием
	
	

	3.7.5.17
	Номинальная предельная кратность
	20
	Согласие с требованием
	
	

	3.8
	Требования к измерительным устройствам трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.8.1
	Все приборы, устройства и датчики применяемые для измерения параметров и защиты трансформатора должны иметь возможность интеграции с существующей системой мониторинга (Приложение №2), шкафом управления охлаждения трансформатора (Приложение №3), системой контроля изоляции вводов (Приложение№4) защитами трансформатора  (Приложением №6)
	
	
	
	

	3.8.2
	Измерение температуры масла
	 АКМ 34 OTI 34/4/05/15X/10 TD111 или эквивалент
	Указать значение
	
	

	3.8.3
	Измерение температуры обмотки
	 АКМ 35 WTI 34/4/05/15X/10 TD111 или эквивалент
	Указать значение
	
	

	3.8.4
	Маслоуказатель должен быть стрелочного типа (удобным для визуального осмотра с поверхности земли без применения приборов) и включать в себя датчики минимального и максимального уровней масла с возможностью выдачи «сухими контактами» и сигналов в АСУ ТП станции по стандартным протоколам
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.8.5
	Измерение температуры:
 -верхних слоев масла, шт
 -нижних слоев масла, шт
	
7
7
	Согласие с требованием
	
	

	3.8.6
	Система контроля изоляции высоковольтных вводов
	Типа R1500/6, TDM или эквивалент
	Указать значение
	
	

	3.8.7
	Хроматограф
	Типа 7Х с генератором азота в комплекте или эквивалент
	Указать значение
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Категория размещения и климатическое исполнение трансформатора
по ГОСТ 15150
	У1
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Клеммники для подключения контрольных кабелей с бака трансформатора
	Навесной на баке трансформатора, 
У1, степень защиты не менее IP54
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Место поставки
	РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир. Склад Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Каждое транспортное место должно быть промаркировано несмываемой краской по трафарету
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	Каждое транспортное место должно иметь упаковочную ведомость, закрепленную на упаковке. Ведомость должна быть надежна защищена от атмосферных осадков.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.4
	Доставка до места поставки, разгрузка и перемещение по территории склада заказчика осуществляется Поставщиком.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.5
	Допустимое время хранения трансформатора (от отгрузки с завода до поставки на склад Заказчика, мес
	Не менее 60 
	Согласие с требованием
	
	

	5.6
	В случае невозможности выполнить требование по сроку хранения, указанному в п.5.4 Поставщик берет на себя обязанность по выполнению технических и иных мероприятий до истечении срока указанного в п.5,4
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.7
	На этапе проведения закупки, участник закупки должен представить требования к условиям хранения каждой составной части трансформатора (расширитель, маслоохладители, ввода и т.д.) 
	Да
	Указать значения или представить в виде отдельного перечня.
	
	

	5.8
	В транспортировочном состоянии бак должен быть заполнен азотом и снабжен системой подкачки азота в бак трансформатора на время хранения
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.9
	Максимально допустимый срок нахождения трансформатора в транспортном состоянии
	*
	Указать срок
	
	

	5.10
	Мероприятия по поддержанию сохранности трансформатора в транспортном состоянии в случае превышения максимально допустимого срока нахождения трансформатора в транспортном состоянии
	Да
	На этапе проведения закупки представить инструкцию по поддержанию сохранности трансформатора в транспортном состоянии (инструкция должна содержать подробное описание воздействий, применяемого оборудования и материалов)
	
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Доливка масла в течение срока эксплуатации
	Не требующий доливки масла на протяжении всего срока службы.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	В паспорте на трансформатор должна быть отражена информация о содержании (весе) черного металла, электротехничесой стали, цветного металла и драгоценных металлов
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование, мес
	не менее 60 с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	В составе трансформатора поставляются следующие запасные части
	Минимальный перечень ЗИП:
-Ввод ВН-1шт;
-Ввод НН-1шт;
-Ввод нулевого вывода-1шт
-Воздухоохладитель в сборе-1шт;
-Электронасос циркуляции масла-1шт;
-ЗИП для ремонта электронасоса циркуляции масла-3шт;
-Электродвигатель обдува-2шт;
-Реле Бухгольца — 1шт;
-Отсечной клапан-1шт;
-Предохранительный клапан- 1шт;
-датчик температуры верхних и нижних слоев масла -5шт;
-термометр манометрический температуры масла- 1шт;
-термометр манометрический температуры обмотки -1шт;
-краны и задвижки- не менее 2шт каждого вида;
-трансформаторы тока- не менее 1шт каждого вида;
изолятор для подключения нейтрального вывода тр-ра -1шт;
-указатель уровня масла — 1 компл;
-комплект РТИ, метизов и иных изделий  рекомендуемых заводом-изготовителем на период эксплуатации -1 компл.
-материалы 
ЗИП к системам, поставляемым в комплекте с трансформатором.
-Сменные баллоны заполненные азотом для азотной системы-1 компл.
-Комплект материалов указанных в инструкции, указанной в  п.5.10 Таб. № ТТ — 1 компл.
	Указать значение.
	
	

	8.2
	Новое, ранее не бывшее в эксплуатации
	Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	8.3
	Требование к составу документации на трансформатор
	-//-
	-//-
	-//-

	8.3.1
	Декларация соответствия ГОСТ Р на трансформатор
	Да
	Представить на этапе проведения отборочных процедур 
	
	

	8.3.2
	Документация поставляемая вместе с трансформатором
	На все поставляемое оборудование и составные части оборудования должны предоставляться технические паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, протоколы испытаний, монтажные и принципиальные схемы, сборочные чертежи и спецификации. Свидетельства об утверждении типа средства измерений и свидетельства о первичной поверке на трансформаторы тока и остальную измерительную аппаратуру.
	Согласие с требованием
	
	

	8.3.3
	Требования к виду предоставляемой документации
	Вся документация поставляемое оборудование и составные части оборудования должна  предоставляться: 
-на бумажном носителе — 3 экземпляра 
-на электронном ностителе в нередактируемом формате *PDF и редактируемом формате:
- для таблиц (MS Word, Excel) 
- для чертежей и схем (Visio и AutoCAD) 
	Согласие с требованием
	
	

	8.3.4
	Документация должна быть составлена в соответствии с 
	- ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов
-ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов.
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1)
	Согласие с требованием
	
	

	8.3.5
	Вся документация должна быть на Русском языке
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Оборудование должно быть изготовлено и испытано в соответствие с:
	-ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750кВ. Требования к электрической прочности изоляции
-- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
- ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
-ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
- ГОСТ 9920-89. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
-ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
-ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
-Соответствие ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний (с Изменением N 1)
-Соответствие ГОСТ 3484.3-88. Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции
-Соответствие ГОСТ 3484.4-88. Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность.
-Соответствие ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность.
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Необходимость проведения капитального ремонта трансформатора в течение всего срока эксплуатации
	Не требуется
	Согласие с требованием
	
	

	10.2. 
	Необходимость проведения среднего ремонта трансформатора в течение всего срока эксплуатации
	Не требуется
	Согласие с требованием
	
	

	10.3. 
	Необходимость проведения текущего ремонта трансформатора в течение всего срока эксплуатации
	Не требуется
	
	
	

	10.4. 
	Необходимость проведения технического обслуживания трансформатора
	Не реже 1 раза в год.
	
	
	

	10.5
	Срок службы, не менее,  лет
	не менее 40 лет
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Минимальный перечень проводимых испытаний трансформатора:
	1.Испытание и измерение обмоток:
-Измерение сопротивления изоляции обмоток;
-Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg) изоляции обмоток;
-Оценка состояния бумажной изоляции обмоток (по наличию фурановых соединений в масле);
-Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц;
-Измерение сопротивления обмоток постоянному току нерегулируемых обмоток;
-Измерения коэффициента абсорбции.
-Степень полимеризации бумажной изоляции трансформатора;
-Значения пофазного измерения сопротивления Zk во всех режимах;
-Первичные нормограммы низковольтных измерений (НВИ);
-Данные по прессовке обмоток;
2.Проверка группы соединения обмоток;
3.Измерение потерь и тока холостого хода;
4.Измерение гармонического состава тока холостого хода;
5.Измерение потерь и напряжения короткого замыкания;
6.Измерение сопротивления нулевой последовательности;
7.Испытания на нагрев трансформатора;
8.Вибрационное  обследование электродвигателей  обдува  радиаторов трансформатора;
9.Функциональные испытания, измерения изоляции цепей  вентиляторов обдува  (автоматики, сигнализации, температурного контроля, управления вентиляционным оборудованием охлаждения трансформатора;
10.Испытания бака трансформатора на механическую прочность;
11.Испытание вводов
Измерение сопротивления изоляции измерительного конденсатора ПИН и слоев изоляции мегаомметром на 2500 В.
Измерение tg и емкости изоляции измерительного конденсатора ПИН и слоев изоляции при напряжении 5кВ;
Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц;
12.Испытание маслоподпорных вводов
Измерение сопротивления изоляции мегомметром на 
2500В. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц;
13.Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток встроенных трансформаторов тока;
14.Функциональные испытания газовых, струйных реле  Измерения изоляции вторичных цепей реле;
15.Функциональные испытания предохранительных клапанов.  Измерения изоляции вторичных цепей;
16.Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора (желательное требование);
17.Испытание баков на герметичность;
	Согласие с требованием
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* Примечание: 1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблица 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.
3. [bookmark: __RefHeading___Toc4078_3512887204][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446162][bookmark: _Toc53393312_Копия_1][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
3.2.Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
                                                           Спецификация поставляемого оборудования/МТР
	№ пар-тии
	№ поз.
	Наиме-нование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изгото-витель
	Страна проис-хожде-ния Товара[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регис-трации произ-водителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наиме-нованием)
	Единица измере-ния
	Порядковый номер реестровой (ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3: 	 Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.] 

	Кол-во
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопро-води-тельных доку-ментов (в том числе подтвер-ждающих качество Товара)
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
	






3.2.1. Инструкции по заполнению
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.
Все расчеты округляются до двух знаков после запятой. 
Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

4. [bookmark: __RefHeading___Toc11539_3742622322][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446585]Приложения
Приложение №1 Габаритно-присоединительные чертежи трансформатора;
Приложение №2 Система мониторинга
Приложение №3 Шкаф управления охлаждением трансформатора
Приложение №4 Система контроля изоляции вводов
Приложение №5 Граничные концентрации растворенных в масле газов
Приложение №6 Схемы существующей релейной защиты и автоматики


Составил:
Инженер гр.ЭТО ПТС                      _______________/Козлихин В.В./

Согласовал:
Начальник ПТС                                 _______________/Хугаев В.Р./


Начальник СПСР                              _______________/Бураев А.Т./


Начальник ОЗ                                    _______________/Демурова В.В/


Начальник СРЗАиМ                          _______________/Кучиев А.А./


Начальник СМОиГТС/                      _______________/Бабенко Д.А./
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