

[bookmark: _Hlk198101234]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 28.99.39.190 ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ НУЖД АМУРСКОЙ ТЭЦ-1 В Г. АМУРСК
ЛОТ № 0058-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР-ВНУТР


1. [bookmark: _Hlk198101234][bookmark: _Toc212029605][bookmark: _Toc197432484]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc212029606]Обозначения и сокращения
	ПО
	Программное обеспечение

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ТЗ
	Техническое задание

	ТТ
	Технические требования

	СОТИАССО
	Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора

	РАС
	Регистратор аварийных событий

	АИИСКУЭ
	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета

	ПМИ
	Программа и методика испытаний

	МСЭ
	Межсетевой экран

	МИП
	Многофункциональный измерительный преобразователь

	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	Объект КИИ
	Объект критической информационной структуры

	Энергообъект
	Амурская ТЭЦ-1

	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	Функциональный заказчик
	СП «Амурская ТЭЦ-1

	Участник
	Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя.

	Поставщик
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора


1.2. [bookmark: _Toc212029607]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования телемеханики и связи, программного обеспечения автоматизации для нужд Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурск (лот № 0058-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР-ВНУТР).
1.3. [bookmark: _Toc212029608]Цель использования закупаемой продукции 
Целью использования закупаемой продукции является модернизация системы СОТИАССО Амурской ТЭЦ-1.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Амурская ТЭЦ-1
	682640, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 10
	Комплекс телемеханики, каналов связи и передачи данных СП Атэц-1. Инв. № B060021084
	


1.4. [bookmark: _Toc212029610]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:
1.4.1.1. Подключение к электроэнергии.
1.4.1.2. Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов.
1.4.2. В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в Приложениях №№ 1, 2 к Техническим требованиям.
2. [bookmark: _Toc212029611]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc212029612]Требования по объемам
2.1.1. [bookmark: _Toc212029613]Требования к видам и объемам поставок МТР
[bookmark: _Toc212029614]Таблица 2. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования телемеханики и связи, программного обеспечения автоматизации для нужд Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурск
	компл.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc212029616]Требования к срокам поставок МТР
[bookmark: _Toc212029617]Таблица 3. Требования к срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки
	Требования к окончанию срока поставки

	1
	2
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования телемеханики и связи, программного обеспечения автоматизации для нужд Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурск
	с даты заключения договора
	не позднее 60 к.д. с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc212029618]Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2):
ОКПД2 28.99.39.190 ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования телемеханики и связи, программного обеспечения автоматизации для нужд Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурск (Лот № 0058-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР-ВНУТР )
[bookmark: _Toc212029619]Таблица 4. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 

	1.1. 
	Требования к номенклатуре поставляемой продукции в соответствии с Приложением 1 к таблице 4 настоящих технических требований

	1.2. 
	Требования к объему поставляемой продукции
	1.2.1. Объем поставляемой продукции должен соответствовать Приложение 1 к настоящим техническим требованиям – Спецификации поставляемой продукции
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.3. 
	Основные технические требования
	1.3.1. Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции:
1.3.2. ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования».
1.3.3. Правила устройства электроустановок (действующее издание).
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.4. 
	Требование к готовности оборудования
	Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.5. 
	Требования к шкафным изделиям
	1.5.1. Поставляемые шкафные изделия должны быть изготовлены Поставщиком в соответствии с утвержденными ЗЗИ, ОЛ - Приложением № 2 к Техническим требованиям с учетом п.1.5.2:
	№№
	Номенклатура
	Раздел ЗЗИ, ОЛ

	1. 
	Шкаф СТМ №1
	58252232.425200.0054.001.2

	2. 
	Шкаф ТК №1
	58252232.425200.0054.402.001.1

	3. 
	Шкаф СТМ №2
	58252232.425200.0054.002.2

	4. 
	Шкаф ТК №2
	58252232.425200.0054.402.002.1

	5. 
	Шкаф ССПИ
	58252232.425200.0054.402.003

	6. 
	Шкаф РАС №1
	ОЛ1

	7. 
	Шкаф РАС №2
	ОЛ2


1.5.2. Используемые при изготовлении шкафов материалы, компоненты и серийное оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в ЗЗИ и опросных листах, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в конструкторской документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Поставщик должен за счет собственных сил и средств внести изменения в конструкторскую документацию и проектные решения, вызванные применением эквивалентной продукции и перед началом фактической поставки осуществить согласование измененных документов с Заказчиком, экспертными, контролирующими и надзорными органами.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования
	2.1.1. Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД:
1) ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».
2) ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда(ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
3) ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования.
4) ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.
5) ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
6) ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности.
7) ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения.
8) ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
9) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
10) ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
11) ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования
по электрической и механической безопасности и методы испытаний.
2.1.2. При эксплуатации СОТИАССО программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций.
2.1.3. Степень защиты шкафных изделий должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».
2.1.4. Программное обеспечение должно быть иметь реестровые записи из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных на официальном сайте Интернет-ресурса по адресу - https://reestr.digital.gov.ru/.
2.1.5. Оборудование должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.2. 
	Требования к электробезопасности
	2.2.1. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» шкафные изделия должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током.
2.2.2. Шкафные изделия должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания
с соответствующей табличкой – указателем.
2.2.3. Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.3. 
	Требования к заземлению
	2.3.1. Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм.
2.3.2. Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом.
2.3.3. Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение:
1) в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц.
2) в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц.
2.3.4. Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм.
	Согласие с требованиями
	-
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Контроль качества используемых комплектующих, запасных частей и материалов 
	Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
3.1.1. Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора.
3.1.2. Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
3.1.3. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий.
3.1.4. Комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованиями
	-
	

	3.2. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.
	Согласие с требованиями
	-
	

	3.3. 
	Требования к маркировке электроустановочного оборудования
	3.3.1. На все установленное в шкафы оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с Приложением № 2 к Техническим требованиям – Задания заводу-изготовителю, опросные листы.
3.3.2. Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка зажимов не допускается.
	Согласие с требованиями
	-
	

	4. 
	Требования к сборке и проведению испытаний шкафного оборудования
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место и порядок проведения промежуточных  приемо-сдаточных испытаний
	В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Заказчика в безотрывном графике работы персонала функционального Заказчика Поставщиком должно быть обеспечено следующее:
4.1.1. Проведение промежуточных приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафных изделий СОТИАССО комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, непосредственно на производственной площадке Поставщика с подписанием Акта.
4.1.2. Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК, разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов ОТК Поставщика.
4.1.3. Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям:
1) Для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием:
1) источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий;
2) мультиметр цифровой;
3) калибратор токовой петли 4-20 мА;
4) мегомметр.
2) Наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний.
4.1.4. Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, обнаруженных в ходе приемо-сдаточных испытаний перед отправкой оборудования на объект.
	Согласие с требованиями
	-
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Место поставки
	В соответствии с Таблицей № 1 Технических Требований.
	Согласие с требованиями
	-
	

	5.2. 
	Входной контроль при поставке
	5.2.1. Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта.
5.2.2. Проведение входного контроля всего Оборудования по мере его поступления на Объект, проводится в соответствии с ГОСТ 24297-87 — «Входной контроль продукции. Основные положения». 
	Согласие с требованиями
	-
	

	5.3. 
	Требования к доставке
	5.3.1. Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика.
5.3.2. Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.
5.3.3. Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки.
5.3.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения.
5.3.5. Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. 
5.3.6. Оборудование (продукция) должно быть упаковано и промаркировано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
5.3.7. Оборудование должно пройти все, предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
5.3.8. Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
5.3.9. Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки.
5.3.10. Поставщик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д.
5.3.11. Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку.
5.3.12. Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок).
5.3.13. В рамках поставки оборудования необходимо предусмотреть проведение приемо-сдаточных испытаний на территории поставщика.
	Согласие с требованиями
	-
	

	5.4. 
	Условия доставки
	5.4.1. Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика.
5.4.2. Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.
	Согласие с требованиями
	-
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Назначенный срок службы
	Должен составлять не менее 20 лет.
	Согласие с требованиями
	-
	

	6.2. 
	Требования к техническому обеспечению
	6.2.1. Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов.
6.2.2. Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней.
6.2.3. Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
6.2.4. Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией.
6.2.5. Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе.
	Согласие с требованиями
	-
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Объем гарантий
	7.1.1. Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование, детали и узлы.
7.1.2. Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать артикулам установленным рабочей документацией.
	Согласие с требованиями
	-
	

	7.2. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (Тридцать шесть) месяца и начинает течь с даты подписания УПД.
	Согласие с требованиями
	-
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	8.1.1. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы:
	№№
	Наименование документа
	Кол-во

	1) 
	Сертификаты качества на компоненты
	3 экз.

	2) 
	Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке
	3 экз.

	3) 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	3 экз.

	4) 
	Инструкция по монтажу
	3 экз.

	5) 
	Упаковочные листы
	3 экз.

	6) 
	Упаковочные ярлыки
	3 экз.

	7) 
	Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т
	3 экз.

	8) 
	Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД)
	3 экз.


8.1.2. Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном видах. Электронный вид документов в формате *.pdf должен быть записан на носитель.
	Согласие с требованиями
	-
	

	8.2. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование
	8.2.1. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано.
8.2.2. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы:
1) Сертификат происхождения.
2) Сертификат качества.
3) Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора.
	Согласие с требованиями
	-
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Перечень НТД
	9.1.1. Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД):
1) РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем».
2) Правила устройства электроустановок.
3) РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание. Раздел 26
4) ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
5) ГОСТ 8865-93. «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация».
6) ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
7) Техническая политика «Группы РусГидро»  Приложение № 3 к Техническим требованиям.
9.1.2. В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованиями
	-
	

	10. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Порядок сдачи-приемки  оборудования
	Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная» или универсального передаточного документа (УПД).
	Согласие с требованиями
	-
	

	10.2. 
	Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения
	Программное обеспечение передается от Поставщика к Заказчику посредством подписания Сублицензионного соглашения на предоставление права использования и передачи ПО.
	Согласие с требованиями
	-
	



Приложение 1 к Таблице 4
	№ п/п
	№ п/п Специ-фикации
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Технические и функциональные
характеристики
(параметры эквивалентности)
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1.1
	Многофункциональный измерительный преобразователь
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	1. 
	Модель
	ESM-HV100-220-A2E2-0,2A или эквивалент

	2. 
	Габариты
	Не более 100x75x125 мм

	3. 
	Способ крепления
	На DIN-рейку

	4. 
	Межповерочный интервал
	Не менее 12 лет

	5. 
	Протокол передачи
	IEC 60870-5-101, Modbus RTU, СПОДЭС, IEC 61850-8-1,, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, FTP, SNTP

	6. 
	Функционал
	Измерение параметров электрического напряжения, тока, частоты, углов фазовых сдвигов, электрической; измерение и контроль показателей качества электроэнергии; измерение активной и реактивной электрической энергии

	7. 
	Интерфейсные порты
	2 х RS‑485, 4 х 100Base‑X

	8. 
	Питание
	100...265 В~



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	2
	1.2
	Шкаф клеммный (ящик зажимов) ЯЗ-90
	Артикул SZ00020090 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	3
	1.3
	Преобразователь высокочастотного сигнала
	Артикул ПС-АВЧ или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	4
	1.4
	Амперметр постоянного тока
	Артикул Щ96П-75мВ-220ВУ-1RS-11(4…20 мА)-З или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	5
	1.5
	Автоматизированная рабочая станция, монитор 24", клавиатура, мышь.
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	1. 
	Модель
	Д31И или эквивалент

	2. 
	Процессор
	Не хуже i3-12100

	3. 
	Опер.память
	Не менее 32GBDDR

	4. 
	Жесткий диск
	Не менее 500GBSSD

	5. 
	Диагональ монитора
	Не менее 24"



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	6
	1.6
	Ноутбук
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	6. 
	Модель
	Н15И-Т 220200 или эквивалент

	7. 
	Процессор
	Не хуже i5 1135G7

	8. 
	Опер.память
	Не менее 16GB

	9. 
	Жесткий диск
	Не менее 500GB

	10. 
	Диагональ дисплея
	Не менее 15,6"



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	7
	1.7
	Датчик скорости ветра (анемометр)
	Артикул ДВЭС-2 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	8
	1.8
	IP-телефон
	Артикул VP-30P или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	9
	1.9
	Консоль расширения IP-телефона
	Артикул VP-EXT22 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	10
	1.10.1
	IP АТС
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	1. 
	Модель
	SMG-500 или эквивалент

	2. 
	Порты Ethernet
	Не менее 4х 10/100/1000 Base-TX

	3. 
	Порты E1
	Не менее 4

	4. 
	VoIP-протоколы
	SIP, SIP-T/SIP-I, H.323

	5. 
	TDM протоколы
	ОКС-7, PRI (Q.931), Q.699

	6. 
	Голосовые кодеки
	G.711 (a-law, μ-law), G.722, G.726,G.729 (A/B), OPUS1, AMR

	7. 
	Питание
	1 x 220VAC



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	11
	1.10.2
	Субмодуль на 4 канала Е1 встраиваемый
	Артикул С4Е1 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	12
	1.10.3
	Субмодуль с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) встраиваемый
	Артикул SM-VP-M300 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	13
	1.10.4
	Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации (техническая поддержка) IP АТС - безлимитное количество обращений 8х5, 3 года
	Артикул SC-SMG-500-B-3Y или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	14
	1.10.5
	Сертификат на продление гарантийного обслуживания IP АТС до 3 лет
	Артикул EW-SMG-500-3Y или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	15
	1.11
	Межсетевой экран
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	8. 
	Модель
	ESR-15R FSTEC или эквивалент

	9. 
	Порты Ethernet
	Не менее 4 х 100/1000Base-TX, 2 х 1G SFP

	10. 
	Питание
	1 x 220VAC

	11. 
	Резервирование питания
	Нет

	12. 
	Сертификация
	ФСТЭК России – МЭ А4, СОВ4)



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	16
	1.12
	Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации (техническая поддержка) МСЭ - безлимитное количество обращений 8х5, 3 года
	Артикул SC-ESR-15R FSTEC-B-3Y или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	17
	1.13
	Продление гарантийного обслуживания МСЭ до 3 лет
	Артикул EW-ESR-15R FSTEC-3Y или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	18
	1.14
	Криптошлюз
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	1. 
	Модель
	G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3 или эквивалент

	2. 
	Порты Ethernet
	Не менее 3 х 100/1000Base-TX

	3. 
	Питание
	1 x 36-40 Вт внешний адаптер переменного тока.

	4. 
	Резервирование питания
	Нет

	5. 
	Сертификация
	ФСТЭК России – МЭ А4, СОВ4, УД)



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	

	19
	1.15
	Промышленный коммутатор 19"
	
	№№
	Параметр
	Значение параметра

	6. 
	Модель
	MES2300DI-28 или эквивалент

	7. 
	Порты Ethernet
	Не менее 24 х 100/1000Base-TX, 4 х combo

	8. 
	Питание
	Под модульный блок

	9. 
	Резервирование питания
	Да

	10. 
	Уровень коммутатора
	L3

	11. 
	Способ установки
	В стойку 19



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	20
	1.16
	Продление гарантийного обслуживания промышленного коммутатора до 3 лет
	Артикул EW-MES2300DI-28-3Y или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	21
	1.17
	Коммутатор агрегации
	Артикул MES3300-24 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	22
	1.18
	Продление гарантийного обслуживания коммутатора агрегации до 3 лет
	Артикул EW-MES3300-24-3Y или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	23
	1.19
	Модульный блок питания коммутатора 220VAC/12VDC
	Артикул PM165-220/12 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	24
	1.20
	Оптический двухволоконный модуль SFP 1310 нм 1,25 Гбит/с 2 км LC
	Артикул RSM1D3L2 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	25
	1.21
	Ключ электронный USB к серверу системы записи диспетчерских переговоров
	Артикул МЦКРС "Фантом" v.PHCR.L1.CL4.10IP или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	26
	1.22
	Сервер системы записи диспетчерских переговоров (4U, 220V)
	Артикул МЦКРС "Фантом" уровня 5 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	27
	1.23
	Аппаратно-программный комплекс однонаправленной передачи данных (инфодиод), включая ПО 
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	12. 
	Модель
	AMTID-SMRT-BKLE-100 или эквивалент

	13. 
	Порты Ethernet
	Не менее 2 х 100/1000Base-TX

	14. 
	Резервирование питания
	Да

	15. 
	Функционал
	Обеспечение защищенной однонаправленной передачи данных  с учетом принципа однонаправленности на физическом уровне

	16. 
	Способ установки
	На DIN-рейку



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	28
	1.24
	Сертификат технической поддержки на аппаратно-программный комплекс однонаправленной передачи данных (инфодиод), 3 года
	Артикул AMTID-SRV-SMRT-BKLE-SLVR-3Y или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	29
	1.25
	Шкаф СТМ №1 
	В соответствии с 58252232.425200.0054.001.2
или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	30
	1.26
	Шкаф СТМ №2 
	В соответствии с 58252232.425200.0054.002.2 
или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	31
	1.27
	Шкаф ТК №1 
	В соответствии с 58252232.425200.0054.402.001.1
или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	32
	1.28
	Шкаф ТК №2 
	В соответствии с 58252232.425200.0054.402.002.1
или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	33
	1.29
	Шкаф ССПИ 
	В соответствии с 58252232.425200.0054.402.003
или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	34
	1.30
	Шкаф РАС №1
	В соответствии с ОЛ1 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	35
	1.31
	Шкаф РАС №2 
	В соответствии с ОЛ2 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	36
	1.32.1
	Многофункциональный измерительный преобразователь
		№№
	Параметр
	Значение параметра

	9. 
	Модель
	ESM-HV100-220-A2E2-0,2A или эквивалент

	10. 
	Габариты
	Не более 100x75x125 мм

	11. 
	Способ крепления
	На DIN-рейку

	12. 
	Межповерочный интервал
	Не менее 12 лет

	13. 
	Протокол передачи
	IEC 60870-5-101, Modbus RTU, СПОДЭС, IEC 61850-8-1,, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, FTP, SNTP

	14. 
	Функционал
	Измерение параметров электрического напряжения, тока, частоты, углов фазовых сдвигов, электрической; измерение и контроль показателей качества электроэнергии; измерение активной и реактивной электрической энергии

	15. 
	Интерфейсные порты
	2 х RS‑485, 4 х 100Base‑X

	16. 
	Питание
	100...265 В~



	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	37
	1.32.2
	Реле промежуточное 4С, 5А, LED, 220В DC
	Артикул KRM400220L 820115 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	38
	1.32.3
	Монтажная колодка на DIN-рейку, 4С
	Артикул KS 4CO ECO 820071 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	39
	1.32.4
	Металлическая скоба держатель для колодок
	Артикул CLM/KS 820348 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	40
	1.32.5
	Модульный блок питания коммутатора 220VAC/12VDC
	Артикул PM165-220/12 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	41
	1.32.6
	Оптический двухволоконный модуль SFP 1310 нм 1,25 Гбит/с 2 км LC
	Артикул RSM1D3L2 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	42
	1.32.7
	Преобразователь высокочастотного сигнала
	Артикул ПС-АВЧ или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	43
	1.32.8
	Амперметр постоянного тока
	Артикул Щ96П-75мВ-220ВУ-1RS-11(4…20 мА)-З или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	44
	2.1
	Лицензия на операционную систему, лицензированная ФСТЭК, серверная до 2 сокетов или 1 виртуальный сервер, на срок действия искл-го права, с вкл.обновлениями на 36 мес.
	Артикул OS2001X8618DIGSKTSV01-SO36 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	45
	2.2
	Лицензия на операционную систему, лицензированная ФСТЭК, для рабочей станции, на срок действия искл-го права, с вкл. обновлениями на 36 мес.
	Артикул OS2001X8618DIG000WS01-SO36 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	46
	2.3
	Лицензия SCADA
	SCADA С-платформа или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	47
	2.4
	Лицензия ЦППСin
	ЦППСin С-платформа или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
	 

	48
	2.5
	Лицензия на 10 туннелей VPN для криптошлюза
	Артикул LIC-100-5.0-10-ST-M-KC3 или эквивалент
	Способ подтверждения: указание характеристик, а также наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	-
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3. [bookmark: _Toc212029623][bookmark: _Toc209132096][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc212029623][bookmark: _Toc212029624]Приложения

	№
	Наименование документа

	1
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

	2
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ЗАДАНИЯ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ, ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

	3
	ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РУСГИДРО»
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