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Технические требования на поставку
высоковольтного трансформаторного ввода с твердой изоляцией для

филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
Высоковольтный трансформаторный ввод с твердой изоляцией BRIT-R-90-110-550/800 для филиала ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС"
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Поддержание работоспособного состояния силовых трансформаторов на филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС". Восстановление полного комплекта вводов 110 кВ (в количестве 3 шт), для замены на силовых трансформаторах.
1.3. Существующее положение

Заказчик: ПАО «РусГидро» (для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», далее Филиал).

Местонахождение Филиала: 606520, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Привокзальная д. 14, Тел. (83161) 7-96-79; Факс 8 (83161) 7-96-80.
На филиале ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» установлены 10 силовых трансформаторов на баках которых смонтированы высоковольтные ввода 110 кВ, в количестве 3 шт. В настоящее время аварийный запас укомплектован двумя вводами 110 кВ. Необходимо закупить еще один такой же ввод 110 кВ, аналоги не допускаются.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Высоковольтный трансформаторный ввод с твердой изоляцией BRIT-R-90-110-550/800
	шт
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Высоковольтный трансформаторный ввод с твердой изоляцией BRIT-R-90-110-550/800
	С даты заключения договора
	Не более 2 месяцев


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Высоковольтный трансформаторный ввод с твердой изоляцией BRIT-R-90-110-550/800
	1) Класс напряжения-110 кВ

2) наибольшее рабочее напряжение 135 кВ;

3) максимальное фазное напряжение 78кВ;
4) напряжение грозового испытательного импульса1.2/50 мск-550кВ;

5) выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем-230 кВ;

6) испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии-265кВ;

7) номинальный ток-800А;

8) сечение проводника при Imax-400мм2;

9) ток термической стойкости Ith -20кА;

10) ток динамической стойкости Id-50кА;

11) длинна пути утечки- не менее 3900 мм;

12) разрядное расстояние-1290мм;

13) температура окружающей среды -60о…+55оС;

14) Угол установки к вертикали-0о…90о:

15) испытательная консольная нагрузка-3150Н;

16) сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64  9баллов;

17) заполнение-микагель;

18) внешняя изоляция/цвет—Фарфор/коричневый

19) внутренняя изоляция-RIP.

20) каталожный номер КН 1.9.004-RY.
	Указание технических характеристик
	-
	

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к транспортировке
	Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	
	Доставка оборудования  на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5. 
	Требования к приемке
	Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	60(шестьдесят) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	- Документы удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданной производителем продукции;

- паспорт на высоковольтный трансформаторный ввод с твердой изоляцией;

- руководство по эксплуатации;
- чертеж ввода;

- упаковочный лист;

- заводские протоколы испытания;

- документ о сроках хранения, переконсервации, необходимый объем воздействий при длительном хранении высоковольтного ввода.
	1 компл
	Согласие с требованием
	-
	

	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение. 

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

