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Технические требования на выполнение работ
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1. [bookmark: _Toc236745208]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc236745209][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc149750431]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	КИА
	Контрольно-измерительная аппаратура

	НТД
	Нормативно-технические документы

	СТО
	Стандарт организации

	‍СИ
	Средства измерения (измерительные устройства (ИУ))

	АСДК
	Автоматизированная система диагностического контроля

	ИДС
	Информационно диагностическая система

	ФИФ‍ ОЕИ
	Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений

	ИИК‍
	[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc149750430]Информационно измерительный канал






1.2. [bookmark: _Toc149750432][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc236745210]Наименование закупаемой продукции
Определение чувствительности и работоспособности пьезометрической КИА Загорской ГАЭС.
1.3. [bookmark: _Toc236745211][bookmark: _Toc149750433][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Целью выполнения работ является определение чувствительности и работоспособности пьезометрической КИА на водоприемнике, здании ГАЭС, дамбе верхнего водохранилища, склонах напорных водоводов, низовой плотине Загорской ГАЭС.
1.4. [bookmark: _Toc236745212][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc149750434][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
[bookmark: _Toc149750435]Наблюдения за фильтрационным режимом в водоносных горизонтах проводятся посредством пьезометров, расположенных на дамбе верхнего водохранилища, склонах напорных водоводов, низовой плотине, в водоприемнике и подпорных стенах водоприемника
В 2018 году при проведении работ «Оценка достаточности работоспособных пьезометров для осуществления контроля состояния гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС» проводилось обследование состояния пьезометров, в рамках которого определены нечувствительные и неработоспособные пьезометры. По отдельным пьезометрам выявлены дефекты, влияющие на достоверность показаний или создающие невозможность выполнения фильтрационных наблюдений по ним, такие как, искривление стволов пьезометров, нарушение герметичности затрубного пространства, наличие посторонних предметов.
В 2021-2023 гг. выполнялась прочистка заиленных пьезометров. По данным подрядной организации, выполнявшей прочистку, по значительной части приборов чувствительность улучшилась.
Основания для выполнения работ:
- п. 8.3 СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений гэс. Условия создания. Нормы и требования»;
- п. 231 выявленных отклонений Акта технического аудита филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» от 12.05.2026;
- п. 5 рекомендаций Научно-технического отчета «Проведение расчётных исследований и доработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС», этап 3.2, 2026 г.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Определение чувствительности и работоспособности пьезометрической КИА Загорской ГАЭС
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (филиал ПАО «РусГидро»-  «Загорская ГАЭС»), Российская Федерация, Московская область, г.о. Сергиево- Посадский,
рп. Богородское, д.100
	Дамба обвалованная верхнего аккумулирующего бассейна, инвентарный № ЗГ200561.

	


1.5. [bookmark: _Toc236745213]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1 Наличие следующих расходов по договору:
-   командировочные расходы;
-    непредвиденные расходы - 3%. 
-    банковская гарантия.
1.5.2 Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом требовании осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика. В сметной документации затраты Заказчика на ресурсы и услуги не учитываются.
Предоставление следующих ресурсов:
–	электроэнергия;
– 	вода;
–	обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;
–	содержание пожарной и сторожевой охраны;
–	помещения / площадка для размещения персонала подрядчика;
–	складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.
1.6. [bookmark: _Toc236745214]Иные требования и сведения общего характера
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производств работ следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением.
2. [bookmark: _Toc149750438][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc148360154][bookmark: _Toc546464021][bookmark: _Toc236745215]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc149750438_Копия_1][bookmark: _Toc51339693_Копия_1][bookmark: _Toc149750439][bookmark: _Toc236745216]Требования к объемам и срокам оказываемых услуг
[bookmark: _Toc149750439_Копия_1][bookmark: _Toc149750440][bookmark: _Toc236745217]Требования к видам и объемам оказываемых услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc149750441][bookmark: _Toc236745218]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения


	1.
	Определение  чувствительности и работоспособности пьезометрической КИА Загорской ГАЭС 
	В соответствии с Перечнем фильтрационной КИА (приложение 1 к настоящим техническим требованиям)



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc149750442][bookmark: _Toc236745219]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc149750443][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc236745220][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Определение  чувствительности и работоспособности пьезометрической КИА Загорской ГАЭС 
	15.05.2028
	14.09.2028





5

2.2. [bookmark: _Toc236745221][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc149750444][bookmark: _Toc236745222][bookmark: _Toc149750445]2.2.1. Таблица 4.1. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
· Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
· Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
· Федеральной закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
· Федеральный закон от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерения»;
· Экологическая политика ПАО «РусГидро» http://www.rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/.
· СТО 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования»;
· СТО 70238424.27.140.025-2009 «Гидроэлектростанции. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО 70238424.27.140.021-2008 контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и техничесского обслуживания. Нормы и требования.;
· ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование.Правила организации безопасного обслуживания».;
· Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 № 796;
· СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основыне положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;
· СП 80.13330.2016 Гидротехнические сооружения речные. Актуальная редакция СНиП 3.07.01-85;
· СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений.  Актуальная редакция СНиП 2.02.02.-85 (с Изм.1);
· СНиП 12-03-2001 (СП 49.13330.2010) Безопасность труда в строительстве, Часть 1. Общие требования;
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, Часть 2. Строительное производство;
· СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ.
· СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (с Изм. 1.2).
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc5796_1644691435]-
	
	

	1.1.2. 
	[bookmark: _Toc149750447]Требования к выполнению работ
	1.Ознакомление с проектной и технической документацией;
2.Проведение визуального осмотра пьезометрической сети;
3.Разработка программы работ по выполнению оценки работоспособности пьезометрической сети.
Полевые работы:
-Проведение видеосъемки состояния фильтровых колонн пьезометрической сети (включая видеокаротаж внутреннего пространства скважин и уточнение геометрических размеров пьезометров);
-Выполнение опытных работ для определения чувствительности пьезометров;
Камеральная обработка и оформление результатов:
-Обработка и анализ полученных данных в результате проведенных полевых работ, в том числе и по опытным работам, а также по имеющимся данным натурных наблюдений - проведение ретроспективного анализа (статистической обработки) за весь период эксплуатации Загорской ГАЭС.
Определение чувствительности пьезометров:
-Определение наличия взаимосвязи между колебаниями воды в пьезометре с колебаниями воды в верхнем бьефе, соседними пьезометрами;
-Предоставление видеозаписей демонстрирующих состояние пьезометров;
-Корректировка (при необходимости) паспортов на пьезометры (исполнительной документации), включающих в себя уточнение геометрических размеров конструкций пьезометров;
-Проведение анализа достоверности показаний пьезометров, с составлением заключения (актов) по состоянию пьезометрической сети;
-Проведение оценки достаточности работоспособных пьезометров для осуществления контроля состояния ГТС;
-Составление дефектных ведомостей (при необходимости) с указанием точных объемов работ и порядка выполнения ремонтно-восстановительных работ (прочистка, промывка, обустройство, переобустройство, дооснащение); 
-Выдача рекомендаций по наблюдениям и  дальнейшей эксплуатации пьезометрической сети.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.2. 
	Требования к организации выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	1. Пропуск на территорию объекта осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС», утвержденном приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» от 21.12.2021 № ЗГАЭС/83-1328 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям).
2. Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
3. Допуск персонала исполнителя на территорию объекта в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям).
4. Письмо на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» подготовить по образцу (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям), и направить не позднее, чем за 5 рабочих дней до приезда персонала Подрядчика на объект.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc5802_1644691435]-
	
	

	1.2.2. 
	Организация производства работ
	1. Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
2. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.).
3. По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории.
4. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.
5. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ.  
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.3.1
	Требования к используемым материалам и оборудованию
	Подрядчик на этапе исполнения договора должен иметь в наличии (на правах собственности / аренды/ лизинга / ином законном праве владения) минимальное количество парка машин и механизмов, необходимое для оказания указанных в настоящих технических требованиях работ:
· Гидрогеологическая рулетка или уровнемер с длиной зонда не менее 100 м. (при отсутствии могут быть предоставлены Заказчиком)
· Система телеинспекции: наличие функции записи на карту памяти или флеш-карту; наличие цифрового счетчика глубины; погружная камера водонепроницаемостью 10 бар, с длиной зонда не менее 100 м.; диаметр погружной камеры не более Ø 40 мм.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества выполняемых работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.4.1. ‍
	Требования к контролю качества работ
	Контроль качества работ выполняется в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468).
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1. 5.
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	‍1.5.1.
	Требования к квалификации
	Наличие квалифицированного персонала на выполнение вышеперечисленных услуг, иметь в своем составе специалистов- гидротехников с опытом работы не менее 3 лет.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.6.
	Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
1.6.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Работы выполняются в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 15.12.2020 № 903н);
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 № 835н);
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н);
· Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
· ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование.Правила организации безопасного обслуживания».;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2.
2. Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, утвержденными приказом Минтруда Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств». При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключений.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам выполненных работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1.1. 
	Результат работ
	Технический отчет должен содержать: информацию о составе проведенных работ, методике проведения расчетов и результаты исследования, выводы по результатам оценки чувствительности и работоспособности пьезометров, рекомендации по количеству пьезометров, как контрольно-измерительной аппаратуры для фильтрационных наблюдений.
Выводы и рекомендации должны быть понятны и носить однозначный характер.
Технический отчет в обязательном порядке должен содержать информацию о применяемом оборудовании, программном обеспечении, а также сведения о квалификации специалистов, принимавших участие в проведении исследования и обработке результатов. К техническому отчету должны быть приложены копии паспортов применяемого оборудования, документы, подтверждающие квалификацию персонала.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc5808_1644691435][bookmark: _Toc149750452]-
	
	

	2.1.2. 
	Особые условия
	Определение чувствительности проводится в соответствии с Методикой (приложение 2 к настоящим Техническим требованиям).
	
	
	
	

	2.2. [bookmark: _GoBack_Копия_1]
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.2.1. 
	Порядок приемки результатов работ
	После окончания работ выполняется уборка рабочих мест, вывоз с территории оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.3.1. 
	Требования к составу документации, передаваемой Заказчику по окончании работ
	1.Результаты телеинспекции передаются заказчику. Каждое видео должно иметь наименование, соответствующее номеру скважины.
2. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке или иметь заверенный перевод.
3. Документация должна быть передана Заказчику на бумажных носителях (в количестве 2-х экземпляров), скан-копии в соответствии с бумажными экземплярами с наличием всех дат, подписей и печатей в формате PDF (в количестве 1-го экземпляра) на электронном носителе, а также в редактируемых форматах DWG, VSD, Office Open XML (DOCX, XLSX) совместимых с Autocad 2016, Microsoft Visio 2010, Word 2010, Excel 2010, соответственно. В случае применения в DWG чертежах шрифтов, отсутствующих в стандартном пакете Autocad 2016, необходимо также предоставить файлы используемых шрифтов.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc5810_1644691435][bookmark: _Toc149750453]-
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчику) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1.1. 
	Требования к субподрядчикам, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядчика Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также согласие субподрядчика на стоимость, объемы и сроки, с приложением плана распределения объемов по договору, с указанием конкретных работ, стоимости с распределением по %, сроков выполнения работ.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc5812_1644691435][bookmark: _Toc149750454]-
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[bookmark: _Toc236745223]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе проведения закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, содержащего не более семи знаков после запятой).
3.2. [bookmark: _GoBack]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc236745224]4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
            4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 8 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных).
      4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
          4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% и предельная стоимость на: опытную   эксплуатация   оборудования   АСО   КИА   в соответствии   с программой   опытной   эксплуатации продолжительностью не менее 1 месяца с составлением протокола об успешном (неуспешном) проведении опытной эксплуатации, командировочные расходы. 
        4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
            4.2.1. При согласовании локально-сметных расчетов на работы с предельной стоимостью необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 8 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам процедуры (п. 4.1.1).
4.2.2. Участник, признанный победителем, уточняет в зависимости от своего местонахождения затраты на командировочные расходы:
-если получившаяся стоимость, будет выше предельной стоимости, установленной КП победителя, то к предельной стоимости работ применяется понижающий коэффициент (показатель ПК должен содержать не более семи знаков после запятой).
-в случае если получившаяся стоимость, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
[bookmark: _Toc236745225][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc149750456][bookmark: _Toc46743519]5. Приложения
	Приложение № 1:
	Перечень фильтрационной КИА.

	Приложение № 2
	Методика определения  чувствительности пьезометров.

	Приложение № 3
	Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

	Приложение № 4
	Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».

	Приложение № 5
	Образец письма на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».
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