Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 26.51.140 Поставка кабеля 10 кВ для нужд филиала АО "ДРСК""Электрические сети Еврейской автономной области"

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 26.51.140 Поставка гигрометра с ротамером

для нужд филиала АО "ДРСК""Электрические сети Еврейской автономной области"

# Требования к продукции

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам, объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 1 | Кабель 10 кВ | км. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции в соответствии с Таблицей 2.1.1 настоящих Технических требований | с даты заключения договора | в течение 30 календарных дней с даты заключения договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию, мес. | 12 | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
|  | Место поставки для Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026 гг. | Согласие с требованием | -//- |  |

Таблица 2.3. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

2.3.1

| Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции, марка | Производитель | Технические и функциональные характеристики |
| Наименование параметра | Кабель ААБл-10 3х120 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Количество, км. | 1 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Тип материалов | Кабель ААБл-10 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Номинальное переменное напряжение, кВ | 10 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Количество жил, шт | 3 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Сечение размер одной жилы, мм2 | 120 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Теоретический вес 1 километра ААБ2л 3х120, кг | 3925 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Наружный диаметр кабеля ААБ2л 3х120, мм. | 51,3 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Номинальная частота, Гц | 50 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Индуктивное сопротивление, Ом/км | 0,081 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Активное сопротивление, Ом/км | 0,258 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Длительно-допустимые токовые нагрузки в воздухе, Ампер | 234 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Длительно-допустимые токовые нагрузки в земле, Ампер | 218 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Срок службы, лет | 30 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Гарантийный срок эксплуатации кабеля, лет | 4,5 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50 °С до 50 °С | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |

* Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, а также документы по п. 3 раздела 2.2.1 технических требований.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.3. настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.