



[bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc139856287][bookmark: _Toc141696704]







 Технические требования ОКПД 2: 27.90.1
 Поставка шита электропитания ЩР-1.1  для нужд филиала ПЭС «Казым»




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4
2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4
      2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4
      2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4
Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5
2.2.	Требования к качеству продукции	6
Таблица 3. Требования к продукции	6-9
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10



[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	
	




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
«Щит распределительный ЩР 1.1». 
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции                                                                          В связи  проведением в 2027 году  работ  по модернизации электропитания СН филиала ПЭС «Казым». 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _Hlk242780332]Щит распределительный ЩР 1.1, в составе:
	Шт.
	1

	1.1. 
	Корпус навесной ST  с М/П 400x300x200 м.;
	Шт.
	1

	1.2.
	Рама пластронной системы 400x300 мм;
	Шт.
	1

	1.3.
	Пластрон дл рамы STMF 300х150мм 10 модулей;
	Шт.
	2

	1.4.
	Кронштейны для настенного крепления ST CE CDE,1упаковка – 4шт;
	Упак.
	1

	1.5.
	Точка заземления внешняя для корпусов ST CE;
	Шт. 
	1

	1.6.
	Шина N нулевая на DIN-рейку в корпусе 2x7 групп;
	Шт.
	2

	1.7.
	Шина соединительная PIN-1P-100A (1 м);
	Шт.
	1

	1.8.
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C4-УХЛ3;
	Шт.
	1

	1.9.
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3;
	Шт.
	2

	1.10.
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C4-УХЛ3;
	Шт.
	3

	1.11.
	Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OptiDin OM-II-3+N-280/40.
	Шт.
	1
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	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка
	Услуга
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Щит распределительный (ЩР 1.1)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 дней с даты подписания договора
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	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-
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Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

	№ п/п
	Наименование продукции 
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Щит распределительный (ЩР 1.1)
	
	Согласно: Таблицы 1.1
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Конструкция шкафа обеспечивает пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75
	-//-
	-//-
	-//-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Корпус навесной ST с М/П 400×300×200 мм:
Конструкция: навесной металлический корпус со съёмной монтажной панелью (М/П), дверца с замком, отверстия для ввода кабелей (с заглушками или сальниками), отверстия/шпильки для шины заземления. Предусмотреть DIN‑рейки для модульного оборудования.
Материалы: сталь 1,0–1,5 мм, порошковое покрытие (полиэфирная краска), уплотнитель по периметру дверцы (EPDM), фурнитура из оцинкованной стали. Степень защиты — не ниже IP54.
	+
	+
	+

	3.2. 
	Рама пластронной системы 400×300 мм:
Конструкция: жёсткая прямоугольная рама с крепёжными пазами/отверстиями под пластроны, посадочные места под DIN‑рейки, монтажные отверстия для крепления к корпусу.
Материалы: холоднокатаная сталь 1,2–1,5 мм с антикоррозийным покрытием; крепёжные элементы — оцинкованная сталь.
	+
	+
	+

	3.3. 
	Пластрон для рамы STMF 300×150 мм, 10 модулей:
Конструкция: лицевая панель под 10 модульных мест с проёмами под органы управления автоматов/УЗИП, крепёжные пазы под раму, технологические вырезы под шинные соединения.
Материалы: листовая сталь 1,0–1,2 мм с порошковым покрытием; возможна комбинация с пластиковыми вставками для маркировки.
	+
	+
	+

	3.4. 
	Кронштейны для настенного крепления ST CE CDE:
Конструкция: П‑образные или Г‑образные кронштейны с отверстиями под анкеры и под корпус, рёбра жёсткости, регулировочные пазы для выравнивания корпуса.
Материалы: сталь 2,0–2,5 мм, цинковое покрытие или порошковая окраска; крепёж в комплекте — оцинкованный.
	+
	+
	+

	3.5. 
	Точка заземления внешняя для корпусов ST CE:
Конструкция: контактная площадка/болт М8 с прижимной шайбой.
Материалы: латунь/медь для контактной части, сталь с оцинковкой для корпуса.
	+
	+
	+

	3.6. 
	Шина N нулевая на DIN‑рейку в корпусе, 2×7 групп:
Конструкция: две независимые шины нейтрали по 7 присоединений каждая, изолированные держатели/основание, отверстия под винты, маркировка «N», возможность установки на DIN‑рейку или монтажную панель.
Материалы: электротехническая медь (Cu), изолирующее основание — негорючий пластик (PA/PBT), крепёжные винты — оцинкованная сталь.
	+
	+
	+

	3.7. 
	Шина соединительная PIN‑1P‑100A (1 м):
Конструкция: однополюсная гребенка с PIN‑контактами, шаг под стандартные модули, торцевые заглушки, маркировка полюса, возможность нарезки на требуемую длину.
Материалы: медная шина (Cu), изоляция — негорючий ПВХ/полиамид, концевые заглушки — пластик.
	+
	+
	+

	3.8. 
	Выключатели автоматические модульные OptiDin BM63‑3C4‑УХЛ3, BM63‑1C6‑УХЛ3, BM63‑1C4‑УХЛ3:
Конструкция: модульное исполнение на DIN‑рейку, рычаг управления, индикатор положения, клеммы под кабель, маркировка номинала/характеристики.
Материалы: корпус , негорючий термопласт (PC/ABS), токоведущие части медь/латунь, контакты серебросодержащие сплавы, клеммы лужёная латунь. Климатическое исполнение УХЛ3: стойкость к перепадам температур.
	+
	+
	+

	3.9. 
	Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OptiDin OM‑II‑3+N‑280/40:
Конструкция: 3P+N модуль на DIN‑рейку, сменные варисторные картриджи, индикатор состояния/отказа, клеммы под проводники, маркировка L/N/PE, защита от самопроизвольного извлечения.
Материалы: негорючий термостойкий пластик, медные токоведущие шины, варисторы на основе оксида цинка, контактные элементы — латунь с покрытием.
	+
	+
	+

	3.10. 
	Кабельный ввод в корпусе шкафа снизу с сальниковыми уплотнениями.
	+
	+
	+

	3.11. 
	Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года.
	+
	+
	+

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	+
	+
	+

	4.1. 
	IP54
	-
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении.
	+
	+
	+

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	    Шкаф ЩР 1.1 по защищенности от воздействия окружающей среды предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
            диапазон температуры окружающего воздуха от 0 до 40 °С;
	верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % при температуре 40 °С; 
    Шкаф ЩР 1.1 не предназначен для работы в агрессивных средах и в качестве взрывозащищенного оборудования. 
    Работоспособность шкафа ЩР 1.1 сохраняется при воздействии электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 53325-2012.
Уровень излучаемых помех соответствует нормам, установленным на оборудование информационных технологий класса Б, согласно разд.6 ГОСТ Р 51318.22-99 и приложению Б ГОСТ Р 53325-2012.
	+
	+
	+

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Гарантия на оборудование 24 месяца.
	+
	+
	+

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом.
	+
	+
	+

	8.2. 
	Продукция должна иметь сертификат соответствия
	+
	+
	+

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Паспорт, формуляр;
	+
	+
	+

	9.2. 
	Руководство по эксплуатации; 
	+
	+
	+

	9.3
	Принципиальные схемы.
	+
	+
	+

	9.4
	Конструкторская документация
	+
	+
	+

	9.5
	Сертификаты
	+
	+
	+

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3.1. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»
	+
	+
	+

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	После заключения договора в течении 5 (пяти) рабочих дней, согласовать конструктив шкафа управления насосами и его компоненты с Заказчиком. Направить документацию необходимую Проектировщику для выполнения проектных работ.
	+
	+
	+

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	-
	-
	-
	-
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
   Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
          После заключения договора предоставление счета на оплату.
