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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _Hlk242780332]Щит распределительный ЩР 1, в составе:
	Шт.
	1

	1.1. 
	Корпус навесной ST 600x600x200 мм;
	Шт.
	1

	1.2.
	Рама пластронной системы 600x600 мм;
	Шт.
	1

	1.3.
	Пластрон на 26 модулей (600x130 мм);
	Шт.
	3

	1.4.
	Пластрон глухой для рамы ; (600x130 мм);
	Шт.
	1

	1.5.
	Кронштейны для настенного крепления (1упак. 4 шт.);
	Упак.
	1

	1.6.
	Точка заземления внешняя для корпуса;
	Шт.
	1

	1.7.
	Фланец с перфорацией 5,54 3x135 мм;
	Шт.
	1

	1.8.
	Кабельный ввод пластиковый IP54, 16 отв.;
	Шт.
	2

	1.9.
	Заглушка на 4 модуля RAL7035 (упак. 40 шт.);
	Упак.
	1

	1.10.
	Шина N нулевая на DIN-рейку 2x15 групп;
	Шт.
	1

	1.11.
	Шина N нулевая на DIN-рейку 4x15 групп;
	Шт.
	1

	1.12.
	Шина соединительная PIN-3P-100A (1 м);
	Шт.
	1

	1.13.
	Шина соединительная PIN-1P-100A (1 м);
	Шт.
	1

	1.14.
	Выключатель автоматический модульный;OptiMat D250F-TM032-УХЛ3;
	Шт.
	2

	1.15.
	Контактор 40А 380В NO+NC;EKF КМ3 40А 380В;
	Шт.
	2

	1.16.
	Выключатель автоматический модульный 3C6;OptiDin BM63-3C6-УХЛ3;
	Шт.
	1

	1.17.
	Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3;
	Шт.
	2

	1.18.
	Выключатель автоматический модульный 1C50;OptiDin BM63-1C50-УХЛ3;
	Шт.
	2

	1.19.
	Выключатель автоматический модульный 1C20;OptiDin BM63-1C20-УХЛ3;
	Шт.
	1

	1.20.
	Выключатель автоматический модульный 1C10;OptiDin BM63-1C10-УХЛ4;
	Шт.
	1

	1.21.
	Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3;
	Шт.
	2

	1.22.
	АВДТ (диф. автомат) 2P C10 30mA;OptiDin VD63-22C10-A-УХЛ4;
	Шт.
	4

	1.23.
	Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-IL-3+N-280/40.
	Шт.
	1
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	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка
	Услуга
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Щит распределительный (ЩР 1)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 дней с даты подписания договора
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	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-
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Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

	№ п/п
	Наименование продукции 
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Щит распределительный (ЩР 1)
	
	Согласно: Таблицы 1.1
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	· По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
 - Конструкция шкафа обеспечивает пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75
	-//-
	-//-
	-//-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Шкаф состоит из металлического корпуса, сталь 1,2–1,5 мм, оцинкованная монтажная плата, вспененный полиуретан на двери, порошковое покрытие (обычно RAL 7035). Внутри монтажная плата (оцинкованная сталь ~1,8 мм) для крепления  оборудования, климатическое исполнение УХЛ1/ОМ2/ОМ3, группа горючести Г1. Дверь реверсивная, с замком.
	+
	+
	+

	3.2. 
	Рама пластронной системы 600×600 мм (например, DKC R5STMF66) — вставляется внутрь корпуса. Она тоже из стали (~1,5 мм) с тем же покрытием. 
	+
	+
	+

	3.3. 
	Пластрон на 26 модулей (600×130 мм) — съёмная панель с DIN-рейками. Именно на неё монтируется модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле и т.п.). 26 модулей — это рабочая ширина панели.
	+
	+
	+

	3.4. 
	Глухой пластрон (600×130 мм) — закрывает часть пространства, если не нужно ставить оборудование в этом месте. Он не имеет DIN-реек, служит для организации внутреннего пространства и улучшения жёсткости конструкции.
	+
	+
	+

	3.5. 
	Кабельный ввод в корпусе шкафа снизу с сальниковыми уплотнениями
	+
	+
	+

	3.6. 
	Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года.
	+
	+
	+

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	+
	+
	+

	4.1. 
	IP54
	-
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении.
	+
	+
	+

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	    Шкаф ЩР 1 по защищенности от воздействия окружающей среды предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
            диапазон температуры окружающего воздуха от 0 до 40 °С;
	верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % при температуре 40 °С; 
    Шкаф ЩР 1 не предназначен для работы в агрессивных средах и в качестве взрывозащищенного оборудования. 
    Работоспособность шкафа ЩР 1 сохраняется при воздействии электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 53325-2012.
Уровень излучаемых помех соответствует нормам, установленным на оборудование информационных технологий класса Б, согласно разд.6 ГОСТ Р 51318.22-99 и приложению Б ГОСТ Р 53325-2012.
	+
	+
	+

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Гарантия на оборудование 24 месяца.
	+
	+
	+

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом.
	+
	+
	+

	8.2. 
	Продукция должна иметь сертификат соответствия
	+
	+
	+

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Паспорт, формуляр;
	+
	+
	+

	9.2. 
	Руководство по эксплуатации; 
	+
	+
	+

	9.3
	Принципиальные схемы.
	+
	+
	+

	9.4
	Конструкторская документация
	+
	+
	+

	9.5
	Сертификаты
	+
	+
	+

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3.1. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»
	+
	+
	+

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	После заключения договора в течении 5 (пяти) рабочих дней, согласовать конструктив шкафа управления насосами и его компоненты с Заказчиком. Направить документацию необходимую Проектировщику для выполнения проектных работ.
	+
	+
	+

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	-
	-
	-
	-
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
   Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
          После заключения договора предоставление счета на оплату.
