Технические требования ОКПД 2: 27.90.1

Поставка шита электропитания ЩР-1  для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6-9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

«Щит распределительный ЩР 1».

Цель использования закупаемой продукции                                                                          В связи  проведением в 2027 году  работ  по модернизации электропитания СН филиала ПЭС «Казым».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Щит распределительный ЩР 1, в составе: | Шт. | 1 |
|  | Корпус навесной ST 600x600x200 мм; | Шт. | 1 |
| 1.2. | Рама пластронной системы 600x600 мм; | Шт. | 1 |
| 1.3. | Пластрон на 26 модулей (600x130 мм); | Шт. | 3 |
| 1.4. | Пластрон глухой для рамы ; (600x130 мм); | Шт. | 1 |
| 1.5. | Кронштейны для настенного крепления (1упак. 4 шт.); | Упак. | 1 |
| 1.6. | Точка заземления внешняя для корпуса; | Шт. | 1 |
| 1.7. | Фланец с перфорацией 5,54 3x135 мм; | Шт. | 1 |
| 1.8. | Кабельный ввод пластиковый IP54, 16 отв.; | Шт. | 2 |
| 1.9. | Заглушка на 4 модуля RAL7035 (упак. 40 шт.); | Упак. | 1 |
| 1.10. | Шина N нулевая на DIN-рейку 2x15 групп; | Шт. | 1 |
| 1.11. | Шина N нулевая на DIN-рейку 4x15 групп; | Шт. | 1 |
| 1.12. | Шина соединительная PIN-3P-100A (1 м); | Шт. | 1 |
| 1.13. | Шина соединительная PIN-1P-100A (1 м); | Шт. | 1 |
| 1.14. | Выключатель автоматический модульный;OptiMat D250F-TM032-УХЛ3; | Шт. | 2 |
| 1.15. | Контактор 40А 380В NO+NC;EKF КМ3 40А 380В; | Шт. | 2 |
| 1.16. | Выключатель автоматический модульный 3C6;OptiDin BM63-3C6-УХЛ3; | Шт. | 1 |
| 1.17. | Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3; | Шт. | 2 |
| 1.18. | Выключатель автоматический модульный 1C50;OptiDin BM63-1C50-УХЛ3; | Шт. | 2 |
| 1.19. | Выключатель автоматический модульный 1C20;OptiDin BM63-1C20-УХЛ3; | Шт. | 1 |
| 1.20. | Выключатель автоматический модульный 1C10;OptiDin BM63-1C10-УХЛ4; | Шт. | 1 |
| 1.21. | Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3; | Шт. | 2 |
| 1.22. | АВДТ (диф. автомат) 2P C10 30mA;OptiDin VD63-22C10-A-УХЛ4; | Шт. | 4 |
| 1.23. | Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-IL-3+N-280/40. | Шт. | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит распределительный (ЩР 1) | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Щит распределительный (ЩР 1) |  |  | Согласно: Таблицы 1.1 | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | - По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. - Конструкция шкафа обеспечивает пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкаф состоит из металлического корпуса, сталь 1,2–1,5 мм, оцинкованная монтажная плата, вспененный полиуретан на двери, порошковое покрытие (обычно RAL 7035). Внутри монтажная плата (оцинкованная сталь ~1,8 мм) для крепления оборудования, климатическое исполнение УХЛ1/ОМ2/ОМ3, группа горючести Г1. Дверь реверсивная, с замком. |  |  |  | + | + | + |
|  | Рама пластронной системы 600×600 мм (например, DKC R5STMF66) — вставляется внутрь корпуса. Она тоже из стали (~1,5 мм) с тем же покрытием. |  |  |  | + | + | + |
|  | Пластрон на 26 модулей (600×130 мм) — съёмная панель с DIN-рейками. Именно на неё монтируется модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле и т.п.). 26 модулей — это рабочая ширина панели. |  |  |  | + | + | + |
|  | Глухой пластрон (600×130 мм) — закрывает часть пространства, если не нужно ставить оборудование в этом месте. Он не имеет DIN-реек, служит для организации внутреннего пространства и улучшения жёсткости конструкции. |  |  |  | + | + | + |
|  | Кабельный ввод в корпусе шкафа снизу с сальниковыми уплотнениями |  |  |  | + | + | + |
|  | Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года. |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | + | + | + |
|  | IP54 |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкаф ЩР 1 по защищенности от воздействия окружающей среды предназначен для эксплуатации в следующих условиях: диапазон температуры окружающего воздуха от 0 до 40 °С; верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % при температуре 40 °С; Шкаф ЩР 1 не предназначен для работы в агрессивных средах и в качестве взрывозащищенного оборудования. Работоспособность шкафа ЩР 1 сохраняется при воздействии электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 53325-2012. Уровень излучаемых помех соответствует нормам, установленным на оборудование информационных технологий класса Б, согласно разд.6 ГОСТ Р 51318.22-99 и приложению Б ГОСТ Р 53325-2012. |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия на оборудование 24 месяца. |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Паспорт, формуляр; |  |  |  | + | + | + |
|  | Руководство по эксплуатации; |  |  |  | + | + | + |
| 9.3 | Принципиальные схемы. |  |  |  | + | + | + |
| 9.4 | Конструкторская документация |  |  |  | + | + | + |
| 9.5 | Сертификаты |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  | + | + | + |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | После заключения договора в течении 5 (пяти) рабочих дней, согласовать конструктив шкафа управления насосами и его компоненты с Заказчиком. Направить документацию необходимую Проектировщику для выполнения проектных работ. |  |  |  | + | + | + |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - |  | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.