Приложение 1

КАРТА ЗАКАЗА 

шкафа центральной сигнализации
типа ШЭРА-ЦС-1001
1 Объект (место) установки: ПС 110/35/10 кВ «Игнатьево»
2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 2
3 Состав шкафа:

	Наименование устройств
	Кол-во, шт.

	Комплект центральной сигнализации

(с одним терминалом «Сириус-2-ЦС»)
	БПВА.468263.011
	

	
	БПВА.468263.011-01
	1

	Ключ управления секционными выключателями
	2

	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (укажите тип):
	PD194PQ-2K4Т-00001-300А/5А-110000В/100В-К
	1

	
	PZ194U-2K4Т-00001-110000В/100В-К
	1

	
	PA194PI-2K1T-0001-400А/5А-К
	1

	Автоматический выключатель питания цепей управления В-Л110 двухполюсный с дистанционным расцепителем и сигнальным/дополнительным контактом (In=6A, тип K).
	1

	Автоматический выключатель питания прибора двухполюсный (In=2А, тип Z).
	2

	Автоматический выключатель питания терминала двухполюсный (In=2А, тип Z).
	1


4 Исполнение шкафа:

	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 
	220 В (типовое)
	(

	
	110 В
	

	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	(

	
	Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP
	

	
	Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850
	

	
	Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 
	

	Двухстороннего обслуживания  типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) 
	2000х800х600 мм
	(

	Цоколь 
	200 мм (типовой)
	(

	Информационная панель 
	200 мм (типовая)
	(

	Задняя дверь:
	одностворчатая (типовая)
	(

	
	двустворчатая
	

	Боковые панели:
	с правой боковой панелью
	(

	
	с левой боковой панелью
	

	
	без боковых панелей (side-by-side)
	

	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм, шт
	20

	
	диаметром 18-22 мм, шт
	

	
	диаметром 22-26 мм, шт
	

	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	(

	
	Сверху
	


5 Дополнительное оборудование: 

	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	Компьютер (Notebook)
	1

	Динамометрическая отвертка со сменными насадками
	1

	Инструмент для зачистки изоляции
	1

	Инструмент для разделки кабеля AM25
	1


6 Дополнительные требования: 
- Отобразить мнемосхему на фасаде шкафа.

- На все установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации.

- Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4кв.2029г.

7 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик: филиал ОАО «ДРСК» – «Амурские ЭС» СП «ЦЭС»
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Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС» 

филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»
                                                                        В.А. Попков
Главный специалист Сектора РЗиА 

филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»                                                                  А.Ю. Смирных
10 кВ
Ряд шкафов ШЭРА ПС 110/35/10 «Игнатьево»
Р - ваттварметры
РА - амперметры
110 кВ
Шкаф №3
Трансформатор Т-2
Резервная защита
Основная защита
Защита ввода 35 кВ
PA
P
P
SA
SA
SA
РV - вольтметры
T-2
РПН
35 кВ
Шкаф №1
Трансформатор Т-1
Резервная защита
Основная защита
Защита ввода 35 кВ
Сириус-УВ
Сириус-Т3
Сириус-2-В
PA
P
P
SA
SA
SA
T-1
Сириус-2-РН
РПН
Центральная сигнализация
Шкаф №2
УправлениеСВ-110
ТН-110
Сириус-2-ЦС
PV
SA
SA
Управление СВ-10
PA
Шкаф №4
Защита ВЛ-35
ТН-10
Защита ВЛ-35
ТН-35
Сириус-ДЗ-35
Сириус-ТН
P
SA
ТН-10
PV
PV
PV
Сириус-УВ
Сириус-Т3
Сириус-2-В
Сириус-2-РН
2030
Установлен
Установлен
Установлен
P



