## 1 с.ш. 10кВ
Опросной лист на поставку КРУ 10 кВ I с.ш. в составе распределительных ячеек 10 кВ для строительства ЦРП-10 кВ г.Шимановск. Заказчик: Филиал АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети"
№ п/п
1 | Общие требования
1.1 | Требования к шкафу |  |  | Однорядное исполнение с односторонним обслуживанием. Шинопровод для подключаемых трансформаторов и кабельные ввода для ЛЭП. Остальные требования не указанные в ОЛ соответсвуют техническому заданию на конкурс (в соответсвии с общими требованиями к КРУ 10 кВ).
2 | Технические требования
2.1 | Количество ячеек 10 кВ |  |  | 6
2.2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 10
2.3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 2000
2.4 | Вид и значение оперативного тока |  |  | Постоянный 220В
|  |  |  | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика
2.5 | Порядковый номер шкафа по плану |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.6 | Номер схемы главных цепей |  |  | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя
2.7 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | ТСН 1 | Ввод-Т1(1) | Отходящая линия | Отходящая линия | Отходящая линия | ТН 1
2.8 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630
2.9 | Силовой выключатель |  | тип |  | ВВ/TEL-10 | ВВ/TEL-10 | ВВ/TEL-10 | ВВ/TEL-10 | -
|  |  | номинальный ток, А |  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | -
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  | 31.5 | 20 | 20 | 20 | -
2.10 | Предохранитель | ном.ток плавкой вставки, А |  | - | - | - | - | - | Комплектно с ТН
2.11 | Трансформаторы тока | тип (ТОЛ-10; ТЛО-10; IMZ; IGW) |  |  | ТЛО-10 | ТЛО-10 | ТЛО-10 | ТЛО-10 | -
|  | коэфф. трансформации |  |  | 2000/5 | 300/5 | 300/5 | 300/5 | -
|  | количество |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | -
|  | класс точности |  |  | 0,5S/0,5/10P/ 10P | 0,5S/0.5/10P | 0,5S/0,5/10P | 0,5S/0,5/10P | -
|  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  |  | 10/10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | -
2.12 | Трансформаторы напряжения | тип |  | - | - | - | - | - | 3хЗНОЛП-6
|  | обм.II | мощность, VA | - | - | - | - | - | 50
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | 0.5
|  | обм.III | мощность, VA | bar: 1 to 6
класс точности | bar: 1 to 6
|  | Доп. обмотка | мощность, VA | - | - | - | - | - | 200
класс точности | bar: 1 to 6
2.13 | Трансформатор тока нулевой последовательности - ТЗЛЭ-125, кол-во |  |  |  | - | 2 | 2 | 2 | -
2.14 | Ограничители перенапряжения - 3хРТ/TEL-6/7,2 | bar: 1 to 6
2.15 | Мощность трансформатора собственных нужд, кВА | bar: 1 to 6
2.16 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр | bar: 1 to 6
2.17 | Тип, количество, сечение кабельных линий | bar: 1 to 6
2.18 | Микропроцессорное устройства защиты |  | тип |  | Сириус-2- В-5А-220В-И1 | Сириус-2- Л-5А-220В-И1 | Сириус-2- Л-5А-220В-И1 | Сириус-2- Л-5А-220В-И1 | Сириус-ТН- 220В-И1
|  |  | функции защиты (в кодах ANSI) * |  | 50,51,79 | 50,51,67N,79 | 50,51,67N,79 | 50,51,67N,79 | -
2.18 | Замковые блокировки, да/нет |  | привода заземлителя | bar: 1 to 6
перемещение КВЭ | bar: 1 to 6
2.19 | Электромагнитные блокировки, да/нет |  | привода заземлителя | bar: 2 to 6
перемещение КВЭ | bar: 2 to 6
2.20 | Счетчик электроэнергии |  | активный |  | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | -
реактивный
2.21 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  |  |  | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | -
| Вольтметр (цифровой преобразователь) |  |  | - | - | - | - | - | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870
2.22 | Обогрев шкафов |  | Автоматический | bar: 1 to 6
Ручной | bar: 1 to 6
2.23 | Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, А/ч | bar: 1 to 6
2.24 | Дуговая защита, ОВОД-МД | bar: 1 to 6
3 | Дополнительные требования: |  | БМЗ не долее 3400 мм в ширину. В БМЗ предусмотрено возможность расширения КРУ на две ячейки для каждой секции. Площадь ремонтной зоны не менее 6 м2. В стене разделяющей БМЗ, а также в полу предусмотрены технологические отверстия для прохода кабелей. Места расположения и количество согласовываются с зазчиком до изготовления БМЗ. Предусмотрено наличие 2 единицы Satec PM130P Plus - обменного фонда.

## 2 с.ш. 10кВ
Опросной лист на поставку КРУ 10 кВ II с.ш. в составе распределительных ячеек 10 кВ для строительства ЦРП-10 кВ. г.Шимановск Заказчик: Филиал АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети"
№ п/п
1 | Общие требования
1.1 | Требования к шкафу |  |  | Однорядное исполнение с односторонним обслуживанием. Шинопровод для подключаемых трансформаторов и кабельные ввода для ЛЭП. Остальные требования не указанные в ОЛ соответсвуют техническому заданию на конкурс (в соответсвии с общими требованиями к КРУ 10 кВ).
2 | Технические требования
2.1 | Количество ячеек 10кВ |  |  | 7
2.2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 10
2.3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 2000
2.4 | Вид и значение оперативного тока |  |  | Постоянный 220В
|  |  |  | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика | Требование Заказчика
2.5 | Порядковый номер шкафа по плану |  |  | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
2.6 | Номер схемы главных цепей |  |  | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя
2.7 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | ТСН 2 | Ввод-Т1(2) | Отходящая линия | Отходящая линия | Отходящая линия | ТН 2 | СВ-1
2.8 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 2000
2.9 | Силовой выключатель |  | тип |  | ВВ/TEL-10 | ВВ/TEL-10 | ВВ/TEL-10 | ВВ/TEL-10 | - | ВВ/TEL-10
|  |  | номинальный ток, А |  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 2000
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  | 31.5 | 20 | 20 | 20 | - | 31,5
2.10 | Предохранитель | ном.ток плавкой вставки, А |  | - | - | - | - | - | Комплектно с ТН | -
2.11 | Трансформаторы тока | тип (ТОЛ-10; ТЛО-10; IMZ; IGW) |  |  | ТЛО-10 | ТЛО-10 | ТЛО-10 | ТЛО-10 | - | ТЛО-10
|  | коэфф. трансформации |  |  | 2000/5 | 300/5 | 300/5 | 300/5 | - | 2000/5
|  | количество |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3
|  | класс точности |  |  | 0,5S/0,5/10P/ 10P | 0,5S/0.5/10P | 0,5S/0,5/10P | 0,5S/0,5/10P | - | 0,5S/0,5/10P/ 10P
|  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  |  | 10/10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | - | 10/10/10/10
2.12 | Трансформаторы напряжения | тип |  | - | - | - | - | - | 3хЗНОЛП-6 | -
|  | обм.II | мощность, VA | - | - | - | - | - | 50 | -
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | 0.5 | -
|  | обм.III | мощность, VA | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | - | -
|  | Доп. обмотка | мощность, VA | - | - | - | - | - | 200 | -
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | 3Р | -
2.13 | Трансформатор тока нулевой последовательности - ТЗЛЭ-125, кол-во |  |  |  | - | 2 | 2 | 2 | - | -
2.14 | Ограничители перенапряжения - 3хРТ/TEL-6/7,2 |  |  | да | - | да | да | да | да | -
2.15 | Мощность трансформатора собственных нужд, кВА |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2.16 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2.17 | Тип, количество, сечение кабельных линий |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2.18 | Микропроцессорное устройства защиты |  | тип |  | Сириус-2- В-5А-220В-И1 | Сириус-2- Л-5А-220В-И1 | Сириус-2- Л-5А-220В-И1 | Сириус-2- Л-5А-220В-И1 | Сириус-ТН- 220В-И1 | Сириус-2- C-5А-220В-И1
|  |  | функции защиты (в кодах ANSI) * |  | 50,51,79 | 50,51,67N,79 | 50,51,67N,79 | 50,51,67N,79 | - | -
2.18 | Замковые блокировки, да/нет |  | привода заземлителя | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | перемещение КВЭ | - | - | - | - | - | - | -
2.19 | Электромагнитные блокировки, да/нет |  | привода заземлителя |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да
|  |  | перемещение КВЭ |  | Да | Да | Да | Да | - | Да
2.20 | Счетчик электроэнергии |  | активный |  | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | - | СЭТ-4ТМ.03М.01
реактивный
2.21 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  |  |  | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | - | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870
| Вольтметр (цифровой преобразователь) |  |  | - | - | - | - | - | Satec PM130P Plus-5-50Hz-H-ACDC-870 | -
2.22 | Обогрев шкафов |  | Автоматический | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
|  |  | Ручной | - | - | - | - | - | - | -
2.23 | Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, А/ч |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2.24 | Дуговая защита, ОВОД-МД |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3 | Дополнительные требования: |  | БМЗ не более 3400мм в ширину. В БМЗ предусмотрено возможность расширения КРУ на две ячейки для каждой секции. Площадь ремонтной зоны не менее 6 м2. В стене разделяющей БМЗ, а также в полу предусмотрены технологические отверстия для прохода кабелей. Места расположения и количество согласовываются с зазчиком до изготовления БМЗ. Предусмотрено наличие 2 единицы Satec PM130P Plus - обменного фонда.