ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование выполняемых работ | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. | Существующее положение | 3 |
| 1.5. | Иные требования и сведения общего характера | 3 |
| 2. | Требования к выполнению работ | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству выполнения работ | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 15 |
| 4. | Приложение | 15 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НТД | Нормативно-технический документ |
| ППР | Проект производства работ |
| ТК | Технологическая карта |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) |
| ПДЭК | Постоянно действующая экзаменационная комиссия |
| ОТ | Охрана труда |

Наименование работ

Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Цель выполнения работ

Исполнение доходного договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:

Существующее положение

- Намывная грунтовая плотина №3 входит в состав сооружений Нижегородского гидроузла и находится со стороны левого берега реки Волга. Гребень плотины занят шоссейной дорогой шириной 7м и 5м обочинами (по 2,5м с каждой стороны). Отметка по гребню плотины равна 88,5м.

# Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спецплощадка грунтовой плотины №3 Нижегородской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. | Плотина №3 Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» |

Иные требования и сведения общего характера

Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста осуществляется:

- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования.

Требования к выполнению работы

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №№1,2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты заключения договора | 30 рабочих дней |

* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.

Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ. Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н; - Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.; - ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; - Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н; - Стандарты ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; - Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»; - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС». |
|  | Организация работ | - Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ. - Организация работ по согласованию ППР, ТК входит в обязанности Субподрядчика. - Субподрядчик самостоятельно обеспечивает логистику по доставке к месту выполнения работ всех необходимых ресурсов и оборудования для выполнения работ. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Генеральный подрядчик передает Субподрядчику по накладным М-15 материалы, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как давальческие. Перечень давальческих материалов приведен в Приложении №№1,2 к ТТ «Ведомость объёмов работ». - Материалы, необходимые для выполнения работ, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как материалы Субподрядчика приобретаются Субподрядчиком с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции). |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | ### Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны: - быть старше 18 лет; - иметь соответствующие группы по электробезопасности (не ниже II) и группы по безопасности работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей). |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет: - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ; - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации; - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок; - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН; - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте; - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ должно быть произведено устройству поста наблюдения и электроснабжение вышки на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика | Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая: - акты на скрытые работы - исполнительные чертежи, схемы - акты входного контроля на используемые материалы - сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы - общий и специальный журналы учета выполнения работ - отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантия качества на результат Работ действует с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение 36 месяцев. |
|  | Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика | Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | ### Наличие и применение СИЗ | ### Субподрядчик обязан иметь в наличии и работать в исправной спецодежде и использовать исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан правильно пользоваться ими во время работы |

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения:

1. Ведомость объемов работ «Монтаж наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»;

2. Ведомость объемов работ «Электроснабжение наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»;

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Приложение № 1

Ведомость объёмов работ

«Монтаж наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 'ATLAS', 'VOLVO', 'KOMATSU', 'HITACHI', 'LIEBHER' с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,120 |
| 2 | Перемещение грунта погрузчиком на расстояние до 50 м | 10м3 | 12,0 |
| 3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного толщина 300 мм | 1 м3 основания | 30,0 |
| 4 | Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны "PLANTER STANDART" | 100 м2 | 0,64 |
| 5 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетон В25 М350 F200 W10 - 57,6 м3; армирование д.12 мм А-III - 0,888 тн., д.14 мм А-III — 3,63 тн.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,576 |
| 6 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,159 |
| 7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,288 |
| 8 | Обратная засыпка котлована, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04 |
| 9 | Монтаж металлоконструкции вышки наблюдательной с пунктом обогрева на болтовом соединении с применением автомобильного крана | 1 т | 31,000 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,50 |
| 11 | Подливка анкеров бетоном М300 | 100 м3 | 0,002 |
| 12 | Погрузка материалов одноковшовыми погрузчиками на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 1 м3: сухие разрыхленные грунты | 100 м3 | 0,800 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями- 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | 1 т груза | 112,000 |
| Материалы давальческие |  |  |  |
| 14 | Арматура стальная 12мм А-III ГОСТ 5781-82 | т | 0,746 |
| 15 | Арматура стальная 14мм А-III А400 ГОСТ 5781 | т | 0,908 |
| 16 | Вышка наблюдательная бронированная (с пунктом обогрева, на болтовом соединении, вес металлоконструкции — 31 тн) | шт | 1,0 |
| Материалы Субподрядчика |  |  |  |
| 17 | Песок строительный природный 0-2мм ГОСТ 8736 класс I | м3 | 30,0 |
| 18 | Мембрана профилированная гидроизоляционная Технониколь Planter Коттедж 1.5х8м рулон | шт | 6,0 |
| 19 | Арматура стальная 12мм А-III ГОСТ 5781-82 | т | 0,142 |
| 20 | Арматура стальная 14мм А-III А400 ГОСТ 5781 | т | 2,722 |
| 21 | Бетон тяжелый В25 М350 F200 W10 | м3 | 57,6 |
| 22 | Бетон тяжелый В22.5 М300 | м3 | 0,2 |
| 23 | Мастика битумная гидроизоляционная №24 МГТН Технониколь | кг | 57,6 |
| 24 | Шпилька резьбовая стальная М36*1400мм | шт | 16,0 |
| 25 | Гайка шестигранная М36 оцинкованная ГОСТ 5915 | шт | 48,0 |
| 26 | Шайба круглая М36 оцинкованная ГОСТ 11371 | шт | 32,0 |
| 27 | Фанера ФОФ сорт 1/1 Е1 2440х1220х12мм ламинированная ГОСТ 3916.1-2018 | м2 | 30,0 |
| 28 | Брус обрезной хвоя 2 сорт 100х100х6000мм | м3 | 1,8 |
| 29 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм | 100 шт | 2,56 |

Приложение № 2

Ведомость объёмов работ

«Электроснабжение наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы |  |  |  |
| 1 | Прокладка металлорукава диаметром 40 мм по конструкциям (от ТП ВСП до окончания ограждения напротив поста №3) | 100 м | 1,50 |
| 2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (затягивание кабеля в металлорукав D40 по конструкциям ) | 100 м | 1,50 |
| 3 | Установка щита шкафного, размеры 520х310х120 | шт. | 1,0 |
| 4 | Установка светильника с люминесцентными или ртутными лампами | 1 светильник | 2,0 |
| 5 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 6 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 10,0 |
| 7 | Прокладка гофрированной трубы 20мм (монтаж сети освещения и розеточной сети) | 100 м | 2,00 |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (сеть освещения и розеточная сеть) | 100 м | 2,00 |
| 9 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт. | 0,10 |
| 10 | Прибор в шкаф (выключатели) | 1 шт. | 14,0 |
| 11 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием клемм заземления: опоры металлической, одиночное (установка заземляющего устройства на мачту) | 1 шт. | 1,0 |
| 12 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (от ограждения напротив поста № 3 до вышки и от ограждения напротив ТП ВСП до фундамента ТП ВСП) | 100 м3 грунта | 0,380 |
| 13 | Труба, прокладываемая в траншее, масса 1м кабеля: до 2 кг (от ограждения напротив поста № 3 до вышки) | 100 м | 1,00 |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (ПНД труба D50 в земле) | 100 м | 1,00 |
| 15 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 1м (от ограждения напротив поста № 3 до вышки и от ограждения напротив ТП ВСП до фундамента ТП ВСП) с устройством постели | 100 м3 грунта | 0,370 |
| 16 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 50,00 |
| 17 | Установка конвекторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,030 |
| 18 | Установка прожектора, отдельно устанавливаемого: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт | 100 шт. | 0,02 |
| 19 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром8 мм (Пруток 8мм стальной горячеоцинкованный NC1008 DKC 30 м) | м | 30,0 |
| Материалы давальческие |  |  |  |
| 20 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LS 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) УТ000029823 | м | 250,0 |
| 21 | Металлорукав 40мм в ПВХ-изоляции черн. без протяжки Dвн 40,0 мм, Dнар 46,0, DKC 6071R-040N (6 упак. По 25 м) | м | 150,0 |
| 22 | Шина нулевая 2х15 125А в корпусе EKF | шт | 1,0 |
| 23 | Щит ЩРН 36 520х310х120 IP54 EKF | шт | 1,0 |
| 24 | Автоматический выключатель дифференциального тока 2П 10А 30мА КЭАЗ OptiDin D63-22C10-AC-У3 4,5кА | шт | 3,0 |
| 25 | Светильник светодиодный 40Вт опал 3400Лм 4000К 595х595х20мм IP20 с драйвером / ДВО 6575 IEK равномерная засветка | шт | 2,0 |
| 26 | Розетка двухместная горизонтальная ЭКСПЕРТ IP65 СЕРЫЙ 16A 250В открытая установка 11-2603-03 ЭРА Б0035991 | шт | 4,0 |
| 27 | Розетка двухместная с заземляющими контактами 16А 250В IP20 ХИТ БЕЛЫЙ открытая установка аналог- RA16-239-B RA16-238-B (кратно 1) | шт | 4,0 |
| 28 | Кабель медный силовой в ПВХ изоляции ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0.66 плоский (бухта 100) (кратно 100) | м | 100,0 |
| 29 | Кабель медный силовой в ПВХ изоляции ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 круглый ГОСТ Технокабель (кратно 100) | м | 100,0 |
| 30 | Труба гибкая армированная д.20 мм DKC 57020 | м | 200,0 |
| 31 | Выключатель автоматический 3П 63А характеристика С 4,5кА City9 Set | шт | 2,0 |
| 32 | Выключатель автоматический 1П 10А характеристика С 6кА 230В City9 Set | шт | 1,0 |
| 33 | Выключатель одноклавишный GENERICA КВАРТА БЕЛЫЙ скрытая установка 10А ВС10-1-0-КБ EVK10-K01-10-DM | шт | 1,0 |
| 34 | Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1500 механический термостат | шт | 2,0 |
| 35 | Коробка ответвительная DKC 53800 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм 53800 | шт | 10,0 |
| 36 | Бирка кабельная маркировочная У-134 (квадратная) РосДюбель (кратно 100) | шт | 100,0 |
| 37 | Поисковый прожектор AURO-PRO-FL-HNTR-200 «Молния» | шт | 2,0 |
| 38 | Мачта молниеприемная 5 м DKC | шт | 1,0 |
| 39 | Комплект заземления №1, для частного дома (9м d14ммх1,5м 6шт омедненные стержни) TDM | шт | 1,0 |
| 40 | Пруток 8 мм горячеоцинк. сталь DKC NC1008 | м | 30,0 |
| 41 | Автоматический выключатель дифференциального тока 2П 16А 30мА City9 Set характеристика С 4.5kA тип AС 230В 1П+N АВДТ C9D34616 (кратно 1) | шт | 4,0 |
| 42 | Выключатель пакетный ПВ 3х25 У1 IP56 пластик | шт | 2,0 |
| Материалы Субподрядчика |  |  |  |
| 43 | Держатель с хомутиком DKC 51200 16-32мм для труб ПВХ (или аналог) | шт | 300,0 |
| 44 | Стяжка кабельная Fortisflex КСС нейлоновая 8х500мм черная 100шт | шт | 6,0 |
| 45 | Скоба металлическая двухлапковая СД 48-50 | шт | 100,0 |
| 46 | Саморез 4.2х25мм сверло прессшайба | кг | 1,0 |
| 47 | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая красная D50 с зондом 801050-100GI Gigant | м | 100,0 |
| 48 | Дюбель-гвоздь потайной борт SM-L 6х80мм | шт | 200,0 |
| 49 | Соединительная муфта Экопласт MFL50HF без галогена, для гофрированных труб D50мм, 42450-10HF | шт | 10,0 |