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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГЭС – Гидроэлектростанция
Заказчик – филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
ЩКА - щеточно-контактный аппарат
НТД – нормативно-техническая документация
Участник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в конкурентной закупке в соответствии с настоящими техническими требованиями
ПАО – публичное акционерное общество
1. Наименование выполняемых работ, услуг
Расточка и шлифовка рабочей поверхности комплекта контактных колец гидрогенератора.
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
Адрес филиала: 676244 город Зея, Амурская область
Подразделение-куратор: группа Электротехнического оборудования Производственно-технической службы
3. Цели и задачи. Существующее положение 
3.1.  Работы выполняются для восстановления технических параметров комплекта контактных колец ЩКА гидрогенераторов Заказчика;

3.2.  Комплект (4 кольца в комплекте) контактных колец гидрогенератора типа СВ 1130/220-44ХЛ4 с рабочей поверхностью несоответствующей заводским параметрам.
3.3. Работы, услуги подлежат выполнению в отношении следующих объектов:
- Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной СВ 1130/220 44ХЛ4 Г4 (инв. № ЗЕ0016145);
4. Требования к закупаемым работам, услугам (технические и иные характеристики)

Таблица 1.
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.1.
	Перечень выполняемых работ
	- осмотр,

- проведение дефектации контактной поверхности контактных колец,

- расточка контактной поверхности контактных колец,

- шлифовка контактной поверхности контактных колец,

- упаковка и отгрузка,

- транспортировка контактных колец к месту проведения работ и обратно к месту монтажа.

	1.2.
	Требования к выполнению работ:
	1.2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящими техническим требованиям:

- при шлифовке контактных колец снятие металла не более 0,2 мм;

- шлифование контактной поверхности довести до      7 класса чистоты поверхности (Rа 1,25мкм);

- глубина шлифования (поперечная подача) 0,005- 0,01 мм и продольная подача 0,15- 0,25 мм за один оборот кольца;

- при обработке выдержать все элементы, составляющие точность обработки: размеры, правильную форму, чистоту обработки в соответствии с техническими условиями прилагаемого чертежа 5БС .555.392. (Приложение № 1) 
1.2.2. Работы должны проводиться персоналом, имеющим опыт проведения аналогичных работ.

1.2.3. Перевозка комплекта контактных колец с территории филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» для оказания услуг производится Заказчиком.
1.2.4. Работы считаются выполненными после приемки объемов Заказчиком (приемка работ осуществляется на объекте Участника в присутствии представителя Заказчика, до отправки оборудования Заказчику) и подписания актов приемки (сдачи) работ.

	1.3.
	Срок гарантии на результаты работ
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приема выполненных работ


5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
Таблица 2.
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Срок выполнения работ
	Начало – 01.04.2028
Окончание – 15.06.2028


6. Иные условия выполнения работ, оказания услуг
Особые условия производства работ:
6.1. Если в процессе выполнения работ, по результатам оценки фактического состояния контактных колец, возникает необходимость проведения дополнительных операций по обработке, то выполнение данных работ производится по соглашению с Заказчиком на выполнение дополнительного объёма работ.
7. Требования к Участнику
Таблица 3.
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика



	1
	2
	3

	1. 
	Наличие собственного или арендуемого парка строительной техники, автотранспорта, временных зданий и сооружений, спец. инструмента и приспособлений (или у привлекаемых субподрядчиков)
	Обязательно.


	2. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Обязательно

	3. 
	Соглашения с привлекаемыми субподрядными организациями
	При привлечении субподрядных организаций предоставить соглашения о готовности выполнить работы

	4. 
	Информация о субподрядных организациях:
	Указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядных организаций  выполнить работы при их привлечении.

	5. 
	

	6.1
	Специальный
	Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) на работы по шлифовке и обработке токопроводящих поверхностей при этом за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки участником должны быть исполнены обязательно в совокупном (суммарном) объеме не менее 30% от размера НМЦ лота, указанной в извещении


8. Требования к документации по ценообразованию

8.1. При определении стоимости работ и оформлении сметной документации руководствоваться: «Требованиями к документации по ценообразованию», изложенными в приложении 1 к настоящим Техническим требованиям.

8.2. Предусмотреть включение в состав ССР 3% затрат на непредвиденные расходы от общей сметной стоимости работ.
Приложения:
1. Требованиями к документации по ценообразованию
2. Приложение №2 Чертеж 5БС 555.392. Контактные кольца.
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