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УТВЕРЖДАЮ

______________________

                                                                                     наименование должности

_______________________________

                                                                                                              утверждающего лица                                                                                                                                                                       
________  _____________

                                                                                                      подпись             И. О. Фамилия                                                                                                                                                            
«___» ___________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Самарского логистического почтового центра УФПС Самарской области 
АО "Почта России"
Самара, 2026                                                                                       
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№

п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги 
по договору, заключаемому с Заказчиком 

	2.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	3.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля,  вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)

	4.
	ГОСТ 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ 
и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации

	5.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	6.
	Запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	7.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, не предусмотренных Регламентом 

	8.
	Заявка на ТР
	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем

	9.
	Исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	10.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	11.
	Конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	12.
	Контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	13.
	Нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	14.
	Обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	15.
	Объект
	Объект защиты, который оборудован СОПБ

	16.
	Объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	17.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	18.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	19.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	20.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	21.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	22.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (приложение № 2 к ТЗ).

	23.
	Регламентированное ТО СОПБ
	Плановое ТО СОПБ, которое проводится независимо 
от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	25.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	26.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	27.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	28.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	29.
	Текущий ремонт (ТР)
	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности объекта (системы) 
и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей

	30.
	Техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	31.
	Техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	32.
	ТЗ
	Техническое задание

	33.
	Требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	34.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	35.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту СОПБ

	36.
	Устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)

	37.
	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	38.
	ЛПЦ
	Логистический Почтовый Центр

	39.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	40.
	АУВПТ
	Автоматическая установка водяного пожаротушения

	41.
	СГПТ
	Система газового пожаротушения

	42.
	СППТ
	Система порошкового пожаротушения

	43.
	СПТРВ
	Система пожаротушения тонкораспыленной водой

	44.
	СПДВ
	Система противодымной вентиляции

	45.
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод

	46.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	47.
	ОС «Стрелец-Мониторинг»
	Объектовая система «Стрелец-Мониторинг»


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Самарского логистического почтового центра УФПС Самарской области АО "Почта России".
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

3.1. Услуги по ТО и ТР СОПБ (СПС, СОУЭ, АУВПТ, СГПТ, СППТ, СПТРВ, СПДВ, ВПВ, НПВ, ОС «Стрелец-Мониторинг») установленных на Самарском ЛПЦ УФПС Самарской области АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;

· регламентированное ТО СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 3 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;

· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.
Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения договора.

4.2. Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит 
их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

4.3. Место оказания Услуг: в соответствии с адресом, указанным 
в приложении № 1 к ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 8 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом 
и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный, со своей стороны.

5.3. Регламентированное ТО СОПБ

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ, являются:

· осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности 
и расширению функциональных возможностей СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии 
с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных 
или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам, или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки 
по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

5.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует 
и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

5.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ (далее также График ТО) по объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии 
с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 

5.3.3. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ 
в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

5.3.4. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

5.3.5. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ 
и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии 
с дефектной ведомостью.

5.3.6. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии 
с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.

5.3.7. Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации 
о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

5.4. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1.
Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

· проверка технического состояния как СОПБ в целом, так 
и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации 
и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, 
но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ 
в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

· иные организационно-технические мероприятия, направленные 
на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2.
При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес 
(с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

· диспетчеру Исполнителя по телефону;

· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

· нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свою фамилию, имя, отчество и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее 
в «Журнале учета вызовов».
5.4.3.
При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное 
на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, 
в т. ч.:

· для выявления и устранения неисправностей; 

· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене 
или восстановлении ее отдельных подсистем;

· ликвидации аварийных ситуаций СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СОПБ объекта).

5.4.4.
Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ 
по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

5.4.5.
В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее 
на утверждение Заказчику;

· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 
к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6.
После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет 
и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы 
и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

5.5. Текущий ремонт (ТР) СОПБ

5.5.1.
ТР СОПБ – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

· проверка функционирования СОПБ в составе комплекса систем;

· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих 
в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.5.2.
ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), 
в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает 
ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4.
При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет 
на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает 
в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/
корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему 
с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/
корректировках.

5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

5.7.  Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479»;
· ГОСТ 2.102-2023 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий 
и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании 
и ремонте»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий 
и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий 
и сооружений. Заполнение проёмов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
· СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий 
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7;
· СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.  Требования пожарной безопасности»;
· СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
· СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ»;
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта 
и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии 
с положениями нормативных документов, которое не должно привести 
к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг

6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;

· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий 
на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку 
и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы 
на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график 
и режим работы своих объектов  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной 
в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) 
в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать 
в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО 
и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ 
на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных 
в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое 
из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной 
и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией, 
а именно:

- перечень обслуживаемых СППЗ помещений, схема обвязки насосных, таблички оросителей, инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности СППЗ (пп. 10, 13, 17, 51 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2022 
№ 1479);

- акты технического освидетельствования/ испытаний УПА (пп. 7.3.3, 8.2.8 ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность);

– акты комплексных испытаний на работоспособность СПС, журналы регистрации извещений СПС (пп. 5.5.6, 6.3.2 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность);
– эксплуатационные журналы СОУЭ, протоколы об оценке работоспособности СОУЭ (пп. 6.3.2, 7.1 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность).
Если требование к оформлению документов определено, а их форма 
не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ. 

6.3. Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае 
их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми 
для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

6.4. Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это 
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, 
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке 
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

6.5. Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах 
с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ;

· выполненный ТР СОПБ;

· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) 
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.
До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;

· График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2.
В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 
2 (двух) экземпляров;

· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 
2 (два) экземпляра;

· техническую документацию на установленное оборудование 
(в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции 
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, 
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.
Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг 
в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.
Оказанные Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.
Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг 
за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, 
но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.

7.4.
Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 
от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.
Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов 
за оказанные Услуги.

7.7.
Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

8.2. Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
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	61

	7
	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР
	63
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	64

	9
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	66

	10
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	71

	11
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Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ
	1.
	Наименование объекта:
	Самарский логистический почтовый центр УФПС Самарской области

	
	Индекс и адрес объекта:
	443300, Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Индустриальная, 7

	СОПБ объекта:

	СПС (система пожарной сигнализации)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет


	Не применяется


	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Марка/Модель



	АРМ Орион Про для охранно-пожарной сигнализации
	1
	Сервер ОПС127 исп.1

	Монитор
	1
	Philips 221V8

	Источник бесперебойного питания
	1
	ИБП СИПБ3КА.9-11

	Батарейный модуль
	1
	БМСИПБ6-10КД в 19"

	Коммутатор
	1
	TR-LINK TL-SG1016D

	Блок розеток
	2
	Rem-10

	Шкаф телекоммуникационный
	1
	ШТК-М-18.6.6-1ААА

	Преобразователь интерфейсов
	1
	USB-RS232

	Пульт индикации и управления
	1
	С2000М

	Блок контроля и индикации
	1
	С2000-БКИ

	Контроль по двухпроводной линии
	7
	С2000-КДЛ

	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле
	1
	С2000-КПБ

	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель
	541
	ДИП-34А-03

	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель
	3
	ДИП-34А-04

	Извещатель пожарный линейный адресно-аналоговый
	66
	С2000-ИПДЛ исп. 60

	Прибор приемно-контрольный
	1
	Сигнал-10

	Извещатель пожарный дымовой
	20
	ИП 212-31

	Блок расширения
	1
	С2000-БРШС-Ех

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	2
	ИП 212 Дымфикс

	СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Марка/Модель



	Блок речевого оповещения
	7
	Рупор-300

	Адресный модуль контроля линии
	13
	Рупор-300-МК

	Шкаф для установки приборов системы
	2
	ШПС-24

	Шкаф для установки приборов системы
	2
	ШПС-12

	Аккумулятор
	22
	12 В, 17 Ач, Delta 1217

	Источник бесперебойного питания
	2
	РИП-24 исп. 50

	Аккумулятор
	4
	12 В, 7 Ач, Delta 1207

	Извещатель пожарный ручной
	27
	ИПР 513-3АМ

	Извещатель пожарный ручной
	1
	ИПР 513-3М

	Блок расширения
	1
	С2000-БРШС-Ех

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	2
	ИП 212 Дымфикс

	Громкоговоритель потолочный
	124
	CS-6

	Громкоговоритель рупорный
	15
	HS-50T

	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход"
	35
	Молния-24В

	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление эвакуации"
	9
	Молния-24В

	Модуль подключения нагрузки
	2
	МПН

	АУВПТ (автоматическая установка водяного пожаротушения)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель



	Шкаф ввода резерва
	1
	ШВР-250

	Блок пожарный управления
	1
	Поток-3Н

	Блок индикации управления
	2
	Поток-БКИ

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2
	Сигнал-20П исп.01

	Шкаф контрольно-пусковой
	3
	ШКП-110 с УПП

	Шкаф контрольно-пусковой
	1
	ШКП-4

	Источник бесперебойного питания
	1
	РИП-24 исп.50

	Аккумулятор
	2
	12В, 17 Ач

	Источник бесперебойного питания
	1
	РИП-24 исп.56

	Аккумулятор
	2
	12В, 26 Ач

	Контроллер двухпроводной линии связи
	1
	С2000-КДЛ

	Световое табло "Насосная станция"
	1
	Сфера Премиум 24В

	Световое табло "Подключение пожарной техники"
	1
	Сфера Премиум 24В

	Интерфон
	1
	ТР-12RM

	Интерфон трубка абонентская
	2
	ТР-S

	Релейный модуль
	1
	С2000-СП1 исп.01

	Адресный расширитель на 2 канала
	15
	С2000-АР2

	Блок индикации 
	2
	С2000-БИ исп.02

	Узел управления спринклерный
	2
	Ду 200 "Шалтан" УУ-С200-1,6 В-ВФ

	Узел управления спринклерный водозаполненный
	1
	Ду 100 "Прямоточный" УУ-С100-1,6 В-ВФ

	Дисковый затвор
	9
	Ду 200 с концевыми выключателями

	Дисковый затвор
	3
	Ду 100 с концевыми выключателями

	Спринклерный ороситель
	184
	СОБР-25

	Спринклерный ороситель
	1156
	СОБР-17Н

	Спринклерный ороситель
	372
	СВН-12

	Насосная станция

	Насос
	3
	WILO BL100/240-110/2

	Насос вертикальный
	1
	MVIL 510-16/E/3

	Мембранный гидропневмобак
	1
	 

	Дисковый затвор 
	7
	Ду 300 с концевым выключателем

	Дисковый затвор 
	13
	Ду 250 с концевым выключателем

	Дисковый затвор 
	1
	Ду 200 с концевым выключателем

	Дисковый затвор 
	3
	Ду 50 с концевым выключателем

	Обратный клапан фланцевый
	5
	Ду 250 

	Обратный клапан фланцевый
	6
	Ду 80

	Обратный клапан фланцевый
	1
	Ду 50 с концевым выключателем

	Обратный клапан муфтовый
	1
	Ду 32

	Регулятор давления
	2
	РКМ, ДУ150, Ру16

	Электронный манометр
	6
	ДМ

	Моновакуумметр
	3
	МВ

	СППТ (система порошкового пожаротушения)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель



	Модуль порошкового пожаротушения
	3
	МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2 "Тугнус-9"

	Извещатель магнитоконтактный
	5
	ИО-102-20 А2М

	Блок управления пожаротушением
	4
	С2000-АСПТ

	Блок индикации и управления
	2
	С2000-ПТ

	Контрольно-пусковой блок
	1
	С2000-КПБ

	Источник питания резервированный
	1
	РИП-24 исп. 51

	Устройство дистанционного управления электроконтактное
	8
	УДП 513-3М

	Устройство коммутационное
	4
	УК-ВК/05

	Оповещатель световой Порошок- не входи
	3
	ЛЮКС-24

	Оповещатель световой Порошок- уходи
	2
	ЛЮКС-24

	Оповещатель световой Пожар
	8
	ЛЮКС-24

	Оповещатель световой Автоматика откл
	9
	ЛЮКС-24

	Извещатель дымовой
	25
	ДИП-45

	Оповещатель звуковой
	7
	Маяк-24-3М

	Аккумулятор
	10
	12 В, 4,5 Ач

	Аккумулятор
	2
	13 В, 7 Ач

	Коробка монтажная огнестойкая
	30
	КМ-О (4к)-IP41

	Стеновое крепление модуля
	2
	СКМ-1-316

	Стойка монтажная
	2
	СМП-2-60-24

	СГПТ (система газового пожаротушения)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель



	Насадок распылитель
	20
	НГПг 4.1-12.0-01

	Сигнализатор уровня
	1
	СУ-300И1П1ЗИТ

	Сигнализатор давления универсальный
	2
	СДУ-М

	Извещатель магнитоконтактный
	4
	ИО-102-20 А2М

	Блок управления пожаротушением
	5
	С2000-АСПТ

	Блок индикации и управления
	2
	С2000-ПТ

	Контрольно-пусковой блок
	1
	С2000-КПБ

	Источник питания резервированный
	1
	РИП-24 исп. 51

	Устройство дистанционного управления электроконтактное
	7
	УДП 513-3М

	Устройство коммутационное
	4
	УК-ВК/05

	Оповещатель световой Газ- не входи
	2
	ЛЮКС-24

	Оповещатель световой Газ- уходи
	2
	ЛЮКС-24

	Оповещатель световой Пожар
	8
	ЛЮКС-24

	Оповещатель световой Автоматика откл
	9
	ЛЮКС-24

	Извещатель дымовой
	25
	ДИП-45

	Оповещатель звуковой
	7
	Маяк-24-3М

	Аккумулятор
	12
	12 В, 4,5 Ач

	Аккумулятор
	2
	13 В, 7 Ач

	Коробка монтажная огнестойкая
	50
	КМ-О (4к)-IP41

	Бокс пустой
	1
	Hensel kG 9001

	Модуль пожаротушения
	2
	МПГ 60-60-24-Л-ЭР

	Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль
	118
	Хладон-277 еа

	Модуль пожаротушения
	1
	МПГ 60-60-24-Л-П

	Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль
	29
	Хладон-277 еа

	Сигнализатор давления газовый
	2
	СДГ

	Стеновое крепление модуля
	2
	СКМ-1-316

	Стойка монтажная
	2
	СМП-2-60-24

	Коллектор пневмопуска
	1
	КПП2Э-2

	Насадок
	2
	НГПг 4.1-12.0-01

	Устройство выпускное
	1
	УВ-24-220

	Баллон испытательный переносной
	1
	БИП-40-150

	Устройство запорно-манометрическое
	1
	 

	Переходник для подключения
	1
	БИП-Р24

	Заглушка для насадки
	2
	G 1/4"

	СПТРВ (система пожаротушения тонкораспыленной водой)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	20 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель



	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой
	1
	МУПТВ-240FB-Г-ГВ-ЭГП-УХЛ.4

	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой
	1
	МУПТВ-60FB-Г-ГВ-ЭГП-УХЛ.5

	Насадок распылитель
	80
	РА-4

	Сигнализатор уровня
	1
	СУ-300И1П1ЗИТ

	Сигнализатор давления универсальный
	2
	СДУ-М

	Извещатель магнитоконтактный
	3
	ИО-102-20 А2М

	Блок управления пожаротушением
	6
	С2000-АСПТ

	Блок индикации и управления
	2
	С2000-ПТ

	Контрольно-пусковой блок
	1
	С2000-КПБ

	Источник питания резервированный
	1
	РИП-24 исп. 51

	Устройство дистанционного управления электроконтактное
	5
	УДП 513-3М

	Устройство коммутационное
	3
	УК-ВК/05

	Оповещатель световой Пожар
	6
	ЛЮКС-24

	Оповещатель световой Автоматика откл
	6
	ЛЮКС-24

	Извещатель дымовой
	20
	ДИП-45

	Оповещатель звуковой
	5
	Маяк-24-3М

	Аккумулятор
	10
	12 В, 4,5 Ач

	Аккумулятор
	2
	13 В, 7 Ач

	Коробка монтажная огнестойкая
	30
	КМ-О (4к)-IP41

	Стойка монтажная
	2
	СМП-2-60-24

	Баллон испытательный переносной
	1
	БИП-40-150

	Переходник для подключения
	1
	БИП-Р24

	СПДЗ (система противодымной защиты)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель



	Контроллер двухпроводной линии связи
	1
	С2000-КДЛ

	Источник питания резервированный
	1
	РИП-24 исп.56

	Аккумулятор
	2
	12 В, 17 Ач

	Шкаф контрольно-пусковой
	5
	ШКП-4

	Адресный блок для управления приводом
	18
	С2000-СП4/220

	Прибор приемно-контрольный
	5
	С2000-4

	Блок контроля и индикации
	1
	С2000-БКИ

	Коробка распределительная
	20
	КМ-О (4к)-IP41

	Устройство коммутационное
	9
	УК-ВК/04

	Релейный блок
	1
	С2000-КПБ

	Устройство дистанционного управления
	10
	УДП 513-3АМ

	Блок сигнально-пусковой
	1
	С2000-СП1 исп.1

	Извещатель магнитоконтактный
	12
	С2000-СМК исп.6

	Прибор управления дымоудалением
	4
	NRD-012420DC

	Вентилятор
	5
	УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1

	Стакан монтажный со встроенным клапаном и реверсивным приводом
	5
	СТАМ 402-063-220МВ

	Клапан противопожарный (З№3053043, З№3053044, З№3053045, З№3053046, З№3053047, З№3053048, З№3053049, З№3053050)
	8
	Гермик-ДУ 600х600 

	Клапан противопожарный (З№ 3053039, З№ 3053040, З№ 3053041, З№ 3053042, З№ 3053038)
	5
	Универсальный Кпу 1200х600 


	ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель



	Пожарный шкаф, пожарный рукав, ствол пожарный ручной
	80
	ПШ, РПК-66

	НПВ (наружный противопожарный водопровод)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет
	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт
	Модель



	Гидрант пожарный подземный
	4
	Гидрант пожарный подземный стальной ГПП

	Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, пожарные шкафы, кошмы, переносные аэрозольные генераторы и т. п.)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	5 лет
	  Не применяется

	СОСТАВ СРЕДСТВ

	Первичные средства пожаротушения 
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель 


	Огнетушитель
	113
	ОП-4(З)

	Огнетушитель
	1
	ОП-8(З)

	Огнетушитель
	2
	ОУ-5


	Средства огнезащиты

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	25.09.2020 г.
	15 лет
	 Не применяется



	СОСТАВ СРЕДСТВ

	Наименование вида огнезащиты
	Средства огнезащиты выполненные на объекте

	
	Кол-во
	Название, маркировка



	Вспучивающаяся краска для обработки (защиты) металлических надколонников, связей, балок и ферм 
	S=2053 кв. м.
	RAUM-PROFIE W-21

	Средства заполнения проемов (противопожарные двери, ворота)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	25.09.2020 г.
	15 лет
	   Не применяется

	СОСТАВ СРЕДСТВ

	Средства (оборудование) заполнения проемов
	Кол-во, шт.
	Название, маркировка


	Двери стальные противопожарные без порога однопольные глухие и с остеклением до 25% 
	29
	ДСПП-1-60 и ДСПП О-1-60

	Двери стальные противопожарные без порога двупольные глухие и с остеклением
	23
	ДСПП-2-60 и ДСПП О-2-60

	Секционные противопожарные ворота с вертикальным подъемом
	5
	ISD FP EI-60, размер 3000х5000

	ОС «Стрелец-Мониторинг»

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Дополнительные сведения

	15.12.2022 г.
	10 лет


	Не применяется



	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Марка/Модель



	ОС «Стрелец-Мониторинг»
	1
	ОС-Р

	Модуль сопряжения (интерфейсный блок)
	1
	БС-5

	Аккумулятор
	1
	12 В, 17 Ач, Delta 1217


Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ 
	Периодичность

	1.
	СПС (система пожарной сигнализации)
	

	1.1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствии механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. 
	ежемесячно

	1.2
	Проверка  работоспособности  оконечных  устройств,  проверка исправности световой индикации, контроль рабочего положения выключателей и переключателей
	ежемесячно

	1.3
	Проверка основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	1.4
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежемесячно

	1.5
	Проверка работоспособности системы с составлением Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта
	ежеквартально

	1.6
	Чистка извещателей (способ определяется в зависимости от типа извещателя)
	2 раза в год

	1.7
	Комплексное опробование системы
	2 раза в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СПС
	

	1.8
	АРМ Орион Про для охранно-пожарной сигнализации Сервер ОПС127 исп.1
	

	
	- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора
	ежемесячно

	
	- проверка выполнения основных функций системы на АРМ оператора
	ежемесячно

	1.9
	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ3КА
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	1.10
	Коммутатор TR-LINK TL-SG1016D
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	1.11
	Преобразователь интерфейсов USB-RS232
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	1.12
	Пульт индикации и управления С2000М
	

	
	- проверка работоспособности исправности световой индикации
	ежемесячно

	1.13
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	1.14
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель ДИП-34А-03
	

	
	- проверка работоспособности
	2 раза в год

	1.15
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель ДИП-34А-04
	

	
	- проверка работоспособности
	2 раза в год

	1.16
	Извещатель пожарный линейный адресно-аналоговый С2000-ИПДЛ исп. 60
	2 раза в год

	
	- проверка работоспособности
	1 раз в год

	1.17
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	1.18
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31
	

	
	- проверка работоспособности
	2 раза в год

	1.19
	Блок расширения С2000-БРШС-Ех
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	1.20
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212 Дымфикс
	

	
	- проверка работоспособности
	2 раза в год

	2.
	СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)
	

	2.1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствии механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.
	ежемесячно

	2.2
	Проверка  работоспособности  оконечных  устройств,   проверка исправности световой индикации, контроль рабочего положения выключателей и переключателей
	ежемесячно

	2.3
	Проверка основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	2.4
	Проверка работоспособности системы
	ежемесячно

	2.5
	Проверка работоспособности составных частей системы (панелей управления, коммутаторов, цифровых магнитофонов, усилителей мощности, грокоговорителей и т.д.)
	ежемесячно

	2.6
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	1 раз в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СОУЭ
	

	2.7
	Блок речевого оповещения Рупор-300
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	2.8
	Адресный модуль контроля линии Рупор-300-МК
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	2.9
	Источник бесперебойного питания РИП-24 исп. 50
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	2.10
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач, Delta 1207
	

	
	- проверка работоспособности, величины напряжения батареи
	ежемесячно

	2.11
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	2.12
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	2.13
	Блок расширения С2000-БРШС-Ех
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	2.14
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212 Дымфикс
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	2.15
	Громкоговоритель потолочный CS-6
	

	
	Проверка наличия звукового сигнала при работе системы
	ежемесячно

	2.16
	Громкоговоритель рупорный HS-50T
	

	
	Проверка наличия звукового сигнала при работе системы
	ежемесячно

	2.17
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" Молния-24В
	

	
	Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	2.18
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление эвакуации" Молния-24В
	

	
	Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	2.19
	Модуль подключения нагрузки МПН
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	3.
	СППТ (система порошкового пожаротушения)
	

	3.1
	Ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	ежемесячно

	3.2
	Внешний осмотр составных частей установки технологической части - трубопроводов, оросителей, 
запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом, манометров, распределительных устройств и т. д. на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	ежемесячно

	3.3
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	ежемесячно

	3.4
	Проверка надежности кабельных соединений пультов и оборудования индикации, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий
	ежемесячно

	3.5
	Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", “Внимание”, "Неисправность" и т.п.
	ежемесячно

	3.6
	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания
	ежеквартально

	3.7
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения 
питания с рабочего ввода на резервный
	ежеквартально

	3.8
	Контроль количества огнетушащего вещества
	ежемесячно

	3.9
	Метрологическая проверка КИП
	1 раз в год

	3.10
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	1 раз в год

	3.11
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год

	3.12
	Чистка дымовых извещателей в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей 
	2 раза в год

	3.13
	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
	1 раз в год

	3.14
	Полнофункциональная проверка системы
	2 раза в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СППТ (система порошкового пожаротушения)
	

	3.15
	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2 "Тугнус-9"
	

	
	Внешний осмотр баллонов с огнетушащим веществом, манометров, распределительных устройств. Контроль количества огнетушащего вещества
	ежемесячно

	3.16
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 А2М
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	3.17
	Блок управления пожаротушением 

 С2000-АСПТ 
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	3.18
	Блок индикации и управления С2000-ПТ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	3.19
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	3.20
	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 51
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	3.21
	Устройство дистанционного управления электроконтактное УДП 513-3М
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	3.22
	Устройство коммутационное УК-ВК/05
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	3.23
	Оповещатель световой «Порошок- не входи» ЛЮКС-24
	

	
	Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	3.24
	Оповещатель световой «Порошок – уходи» ЛЮКС-24
	

	
	Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	3.25
	Оповещатель световой «Пожар» ЛЮКС-24 
	

	
	Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	3.26
	Оповещатель световой «Автоматика отключена» ЛЮКС-24
	

	
	Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	3.27
	Извещатель дымовой ДИП-45
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	3.28
	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	3.29
	Аккумулятор 12 В, 4,5 Ач
	

	
	- проверка работоспособности, величины напряжения батареи
	ежемесячно

	4.
	Система газового пожаротушения (СГПТ)
	

	4.1
	Ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	ежемесячно

	4.2
	Внешний осмотр составных частей установки технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом, манометров, распределительных устройств и т. д. на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	ежемесячно

	4.3
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	ежемесячно

	4.4
	Проверка надежности кабельных соединений пультов и оборудования индикации, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий
	ежемесячно

	4.5
	Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", “Внимание”, "Неисправность" и т.п.
	ежемесячно

	4.6
	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания
	ежеквартально

	4.7
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения 
питания с рабочего ввода на резервный
	ежеквартально

	4.8
	Контроль количества огнетушащего вещества
	ежемесячно

	4.9
	Метрологическая проверка КИП
	1раз в год

	4.10
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	1 раз в год

	4.11
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год

	4.12
	Чистка дымовых извещателей в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей 
	2 раза в год

	4.13
	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
	1 раз в год

	4.14
	Полнофункциональная проверка системы
	2 раза в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СГПТ
	

	4.15
	Насадок распылитель НГПг 4.1-12.0-01
	

	
	Внешний осмотр, отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления
	ежемесячно

	4.16
	Сигнализатор уровня СУ-300И1П1ЗИТ
	

	
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	ежемесячно

	4.17
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М
	

	
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	ежемесячно

	4.18
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 А2М
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	4.19
	Блок управления пожаротушением С2000-АСПТ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	4.20
	Блок индикации и управления С2000-ПТ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	4.21
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности
	

	4.22
	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 51
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	4.23
	Устройство дистанционного управления электроконтактное УДП 513-3М
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	4.24
	Устройство коммутационное УК-ВК/05
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	4.25
	Оповещатель световой «Газ - не входи» ЛЮКС-24
	

	
	- Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	4.26
	Оповещатель световой «Газ – уходи» ЛЮКС-24
	

	
	- Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	4.27
	Оповещатель световой «Пожар» ЛЮКС-24
	

	
	- Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	4.28
	Оповещатель световой «Автоматика отключена» ЛЮКС-24
	

	
	- Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	4.29
	Извещатель дымовой ДИП-45
	

	
	- проверка работоспособности
	ежемесячно

	4.30
	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М
	

	
	- проверка наличия звуковых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	4.31
	Модуль пожаротушения МПГ 60-60-24-Л-ЭР
	

	
	- внешний осмотр баллонов с огнетушащим веществом, манометров, распределительных устройств и т. д. на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	ежемесячно

	4.34
	Модуль пожаротушения Хладон-277 еа
	

	
	- внешний осмотр баллонов с огнетушащим веществом, манометров, распределительных устройств и т. д. на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	ежемесячно

	4.36
	Сигнализатор давления газовый СКМ-1-316
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	4.37
	Коллектор пневмопуска НГПг 4.1-12.0-01
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	4.38
	Устройство выпускное БИП-40-150
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	5.
	СПТРВ (система пожаротушения тонкораспыленной водой)
	

	5.1
	Ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	ежемесячно

	5.2
	Внешний осмотр составных частей установки технологической части - трубопроводов, оросителей, 
запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом, манометров, распределительных устройств и т. д. на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	ежемесячно

	5.3
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	ежемесячно

	5.4
	Проверка надежности кабельных соединений пультов и оборудования индикации, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий
	ежемесячно

	5.5
	Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", “Внимание”, "Неисправность" и т.п.
	ежемесячно

	5.6
	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания
	ежеквартально

	5.7
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения 
питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	5.8
	Контроль количества огнетушащего вещества
	ежемесячно

	5.9
	Метрологическая проверка КИП
	1 раз в год

	5.10
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	1 раз в год

	5.11
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год

	5.12
	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
	1раз в год

	5.13
	Полнофункциональная проверка системы
	2 раза в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СПТРВ (система пожаротушения тонкораспыленной водой)
	

	5.14
	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-240FB-Г-ГВ-ЭГП-УХЛ.4
	

	
	- внешний осмотр баллонов с огнетушащим веществом, распределительных устройств и т. д. на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	ежемесячно

	5.15
	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-60FB-Г-ГВ-ЭГП-УХЛ.5
	

	
	- внешний осмотр баллонов с огнетушащим веществом, распределительных устройств и т. д. на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	ежемесячно

	5.16
	Сигнализатор уровня СУ-300И1П1ЗИТ
	

	
	- контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	ежемесячно

	5.17
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М
	

	
	- контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	ежемесячно

	5.18
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 А2М
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	5.19
	Блок управления пожаротушением С2000-АСПТ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	5.20
	Блок индикации и управления С2000-ПТ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	5.21
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	5.22
	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 51
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	5.23
	Устройство дистанционного управления электроконтактное УДП 513-3М
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	5.24
	Оповещатель световой Пожар ЛЮКС-24
	

	
	- проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	5.25
	Оповещатель световой Автоматика откл ЛЮКС-24
	

	
	- проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	5.26
	Извещатель дымовой ДИП-45
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	5.27
	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М
	

	
	- проверка наличия звуковых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	6.
	СПДЗ (система противодымной защиты)
	

	6.1
	Внешний осмотр составных частей системы (вентиляторов, калориферов, заслонок, электрозависимых частей, огнезадерживающих клапанов, контроллеров) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д., проверка исправности креплений и монтажа
	ежемесячно

	6.2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации
	ежемесячно

	6.3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	6.4
	Проверка цепей управления, приемных станций, промежуточных и электромагнитных реле, электроприводов, электрических проводных линии цепей управления и сигнализации
	ежемесячно

	6.5
	Полная проверка работы системы
	ежеквартально

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СПДЗ (система противодымной защиты)
	

	6.6
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	6.7
	Источник питания резервированный РИП-24 исп.56
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	6.8
	Адресный блок для управления приводом С2000-СП4/220
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	6.9
	Прибор приемно-контрольный С2000-4
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	6.10
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	6.11
	Устройство дистанционного управления УДП 513-3АМ
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	6.12
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.1
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации
	ежемесячно

	6.13
	Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	6.14
	Прибор управления дымоудалением NRD-012420DC
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации
	ежемесячно

	6.15
	Вентилятор УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д., проверка исправности креплений и монтажа
	ежемесячно

	6.16
	Стакан монтажный со встроенным клапаном и реверсивным приводом СТАМ 402-063-220МВ
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений
	ежемесячно

	6.17
	Клапан противопожарный (З№3053043, З№3053044, З№3053045, З№3053046, З№3053047, З№3053048, З№3053049, З№3053050) Гермик-ДУ 600х600
	

	
	- внешний осмотр огнезадерживающих клапанов, контроллеров на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д., проверка исправности креплений и монтажа, проверка работоспособности
	ежемесячно

	6.18
	Клапан противопожарный (З№ 3053039, З№ 3053040, З№ 3053041, З№ 3053042, З№ 3053038) Универсальный Кпу 1200х600
	

	
	- внешний осмотр огнезадерживающих клапанов, контроллеров на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д., проверка исправности креплений и монтажа, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.
	АУВПТ (автоматическая установка водяного пожаротушения)
	

	7.1
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части-трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, насосов); 

Электротехнической части - шкафов электро-автоматики, и т.д.; сигнализационной части-приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	ежемесячно

	7.2
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонных и т.д.
	ежемесячно

	7.3
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	ежемесячно

	7.4
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	ежемесячно

	7.5
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	2 раза в год

	7.6
	Обновление и перепрограммирование контроллеров, приемно-контрольных приборов и т.д.
	при необходимости

	7.7
	Контроль давления, уровня воды в пожарных резервуарах, рабочего положения запорной арматуры 
	ежемесячно

	7.8
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	ежемесячно

	7.9
	Выборочное испытания клапанов пожарных кранов с записью в протокол
	2 раза в год

	7.10
	Осмотр запорной арматуры герметичность,  устранение выявленных протечек
	ежемесячно

	7.11
	Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара
	2 раза в год

	7.12
	Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения
	1 раз в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе АУВПТ (автоматическая установка водяного пожаротушения)
	

	7.13
	Шкаф ввода резерва ШВР-250
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности, контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети
	ежемесячно

	7.14
	Блок пожарный управления Поток-3Н
	

	
	- внешний осмотр, контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.15
	Блок индикации управления Поток-БКИ
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	7.16
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	7.17
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 с УПП
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежемесячно

	7.18
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежемесячно

	7.19
	Источник бесперебойного питания РИП-24
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.20
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.21
	Световое табло "Насосная станция" Сфера Премиум 24В
	

	
	- проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	7.22
	Световое табло "Подключение пожарной техники" Сфера Премиум 24В
	

	
	- проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	7.23
	Интерфон ТР-12RM
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.24
	Релейный модуль С2000-СП1 исп.01
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.25
	Адресный расширитель на 2 канала С2000-АР2
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.26
	Блок индикации С2000-БИ исп.02
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	7.27
	Узел управления спринклерный Ду 200 "Шалтан" УУ-С200-1,6 В-ВФ
	

	
	- внешний осмотр запорной арматуры, насосов, шкафов электро-автоматики на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.28
	Узел управления спринклерный водозаполненный Ду 100 "Прямоточный" УУ-С100-1,6 В-ВФ
	

	
	- внешний осмотр запорной арматуры, насосов, шкафов электро-автоматики на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.29
	Дисковый затвор Ду 200 с концевыми выключателями
	

	
	- внешний осмотр запорной арматуры на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.30
	Дисковый затвор Ду 100 с концевыми выключателями
	

	
	- внешний осмотр запорной арматуры на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.31
	Спринклерный ороситель СОБР-25
	

	
	- внешний осмотр запорной арматуры (оросителей) на отсутствие механических повреждений, протечки, прочности креплений, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.32
	Спринклерный ороситель СОБР-17Н
	

	
	- внешний осмотр запорной арматуры (оросителей) на отсутствие механических повреждений, протечки, прочности креплений, проверка работоспособности
	ежемесячно

	7.33
	Спринклерный ороситель СВН-12
	

	
	- внешний осмотр запорной арматуры (оросителей) на отсутствие механических повреждений, протечки, прочности креплений, проверка работоспособности
	ежемесячно

	8.
	ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)
	

	8.1
	Осмотр шкафов на наличие повреждений, работоспособность замков и легкость открывания.
	ежемесячно

	8.2
	Проверка состояния и правильности подключения пожарных рукавов, наличия и состояния стволов, целостности прокладок и отсутствие протечек.
	ежемесячно

	8.3
	Осмотр и тестирование клапанов, кранов и другой запорной арматуры на предмет отсутствия течей и плавности их работы.
	ежемесячно

	8.4
	Проверка на соответствие параметров давления нормативным требованиям. Испытание работоспособности системы путём открытия пожарных кранов и проверки напора воды.
	2 раза в год

	8.5
	Перекатка пожарных рукавов РПК-51 на новую скатку
	1 раз в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе ВПВ
	

	8.6
	Шкаф пожарный ШП-К 310
	ежемесячно

	
	- внешний осмотр шкафов на наличие повреждений, работоспособность замков и легкость открывания
- проверка состояния и правильности подключения пожарных рукавов, наличия и состояния стволов, целостности прокладок и отсутствие протечек
	ежемесячно

	8.7
	Пожарный клапан КПЧ
	

	
	- внешний осмотр и тестирование клапанов, кранов и другой запорной арматуры на предмет отсутствия течей и плавности их работы
	2 раза в год

	8.8
	Рукав пожарный РПМ(Д)-51-1,6-ИМ-УХЛ1
	

	
	- внешний осмотр на наличие повреждений
	ежемесячно

	
	- перекатка пожарных рукавов РПК-51 на новую скатку
	1 раз в год

	8.9
	Ствол пожарный РС-50 А
	

	
	- внешний осмотр на наличие повреждений, проверка крепления к пожарному рукаву
	ежемесячно

	8.10
	Головка соединительная ГР-50 ДУ 50 РУ
	

	
	- внешний осмотр на наличие повреждений, проверка крепления к пожарному рукаву
	ежемесячно

	9.
	НПВ (наружный противопожарный водопровод)
	

	9.1
	Осмотр внешнего состояния гидранта. Проверка на наличие механических повреждений, коррозии, загрязнений
	ежемесячно

	9.2
	Проверка работоспособности механизмов. Включает проверку работы запорной арматуры, клапанов и вращающихся частей.
	ежемесячно

	9.3
	Тестирование гидранта. Осуществляется проверка давления и скорости подачи воды, чтобы удостовериться, что гидрант работает на требуемых параметрах.
	2 раза в год

	
	Наименование оборудования (средств) 

в составе НПВ
	

	9.4
	Гидрант пожарный подземный ГП-Н= 1500 мм
	

	
	- осмотр внешнего состояния гидранта, проверка на наличие механических повреждений, коррозии, загрязнений
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности механизмов. Включает проверку работы запорной арматуры, клапанов и вращающихся частей
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности
	2 раза в год

	9.5
	Пожарная подставка фланцевая (ППФ)
	

	
	- осмотр внешнего состояния, проверка на наличие механических повреждений, коррозии, загрязнений
	ежемесячно

	10. 
	Первичные средства пожаротушения (огнетушители)
	

	10.1
	Визуальный осмотр, контроль давления (для закачных и газовых), проверка массы заряда, состояния шланга и распылителя с записью в журнал
	ежеквартально

	10.2
	Полная проверка всех параметров: внешний осмотр, взвешивание, измерение давления, проверка работоспособности запорно-пускового устройства, с записью в журнал. При необходимости — перезарядка
	1 раз в год

	
	Наименование оборудования (средств) в составе первичных средств пожаротушения
	

	10.3
	Огнетушители ОП(З) 4 
	

	
	- визуальный осмотр, контроль давления (для закачных и газовых), проверка массы заряда, состояния шланга и распылителя с записью в журнал
	ежеквартально

	
	- полная проверка всех параметров: внешний осмотр, взвешивание, измерение давления, проверка работоспособности запорно-пускового устройства, с записью в журнал. При необходимости — перезарядка
	1 раз в год

	10.4
	Огнетушители ОП(З) 8 
	

	
	- визуальный осмотр, контроль давления (для закачных и газовых), проверка массы заряда, состояния шланга и распылителя с записью в журнал
	ежеквартально

	
	- полная проверка всех параметров: внешний осмотр, взвешивание, измерение давления, проверка работоспособности запорно-пускового устройства, с записью в журнал. При необходимости — перезарядка
	1 раз в год

	10.5
	Огнетушители ОУ 5 
	

	
	- визуальный осмотр, контроль давления (для закачных и газовых), проверка массы заряда, состояния шланга и распылителя с записью в журнал
	ежеквартально

	
	- полная проверка всех параметров: внешний осмотр, взвешивание, измерение давления, проверка работоспособности запорно-пускового устройства, с записью в журнал. При необходимости — перезарядка
	1 раз в год

	11.
	Средства огнезащиты: вспучивающаяся краска RAUM-PROFIE W-21,  S=2053 кв. м. для обработки (защиты) металлических надколонников, связей, балок и ферм 
	

	11.1
	Визуальный осмотр. Проверяют внешний вид покрытия, а именно: трещины, отслоения, вздутия, изменение цвета, загрязнения, следы коррозии под слоем огнезащиты
	ежеквартально

	11.2
	Инструментальный контроль толщины покрытия с использованием специальных приборов: магнитные или ультразвуковые толщиномеры
	1 раз в год

	
	Наименование средств в составе огнезащиты
	

	11.3
	Вспучивающаяся краска RAUM-PROFIE W-21,  S=2053 кв. м. 
	

	
	- визуальный осмотр покрытия на отсутствие трещин, отслоений, вздутия, изменение цвета, загрязнения, следов коррозии под слоем огнезащиты
	ежеквартально

	
	- инструментальный контроль толщины покрытия с использованием специальных приборов: магнитные или ультразвуковые толщиномеры
	1 раз в год

	12.
	Средства заполнения проемов (противопожарные двери, ворота, шторы, и т. п.)
	

	12.1
	Отсутствие механических дефектов, коррозии, трещин, перекосов на полотне и коробке
	ежемесячно

	12.2
	Работа замков, ручек, петель, доводчика, устройства экстренного открывания («антипаника»). Проверяется плавность хода, отсутствие люфтов, заеданий, корректность срабатывания
	ежемесячно

	12.3
	Целостность резиновых контуров и терморасширяющихся лент по периметру притвора. При износе или повреждении уплотнитель заменяется. Наличие идентификационных шильдиков
	ежемесячно

	
	Наименование средства заполнения проемов (противопожарные двери, ворота, шторы, и т. п.)
	

	12.4
	Двери стальные противопожарные без порога однопольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-1-60 и ДСПП О-1-60 
	

	
	- отсутствие механических дефектов, коррозии, трещин, перекосов на полотне и коробке

- работа замков, ручек, петель, доводчика, устройства экстренного открывания («антипаника»). Проверяется плавность хода, отсутствие люфтов, заеданий, корректность срабатывания
- целостность резиновых контуров и терморасширяющихся лент по периметру притвора, наличие идентификационных шильдиков
	ежемесячно

	12.5
	Двери стальные противопожарные без порога двупольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-2-60 и ДСПП О-2-60 
	

	
	- отсутствие механических дефектов, коррозии, трещин, перекосов на полотне и коробке

- работа замков, ручек, петель, доводчика, устройства экстренного открывания («антипаника»). Проверяется плавность хода, отсутствие люфтов, заеданий, корректность срабатывания
- целостность резиновых контуров и терморасширяющихся лент по периметру притвора, наличие идентификационных шильдиков
	ежемесячно

	12.6
	Секционные противопожарные ворота с вертикальным подъемом ISD FP EI-60, размер 3000х5000 
	

	
	- отсутствие механических дефектов, коррозии, трещин, перекосов на полотне и коробке

- целостность резиновых контуров и терморасширяющихся лент по периметру притвора, наличие идентификационных шильдиков
	ежемесячно

	13.
	Наименование оборудования (средств) в составе 
ОС «Стрелец-Мониторинг»
	

	13.1
	ОС «Стрелец-Мониторинг» ОС-Р
	

	
	- проверка работоспособности и исправности световой индикации
	ежемесячно

	13.2
	Модуль сопряжения (интерфейсный блок) БС-5
	

	
	- проверка работоспособности и исправности 
	ежемесячно

	13.3
	Аккумулятор 12 В, 17 Ач, Delta 1217
	

	
	- внешний осмотр, проверка работоспособности
	ежемесячно


Приложение № 3 к ТЗ
Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР
	№ 

п/п
	Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем
	Единица

измерения
	Прогнозное количество

	1
	АРМ Орион Про для охранно-пожарной сигнализации Сервер ОПС127 исп.1
	шт.
	1

	2
	Монитор Philips 221V8
	шт.
	1

	3
	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ3КА.9-11
	шт.
	1

	4
	Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД в 19"
	шт.
	1

	5
	Коммутатор TR-LINK TL-SG1016D
	шт.
	1

	6
	Блок розеток Rem-10
	шт.
	1

	7
	Шкаф телекоммуникационный ШТК-М-18.6.6-1ААА
	шт.
	1

	8
	Преобразователь интерфейсов USB-RS232
	шт.
	1

	9
	Пульт индикации и управления С2000М
	шт.
	1

	10
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ
	шт.
	1

	11
	Контроль по двухпроводной линии
	шт.
	1

	12
	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С2000-КДЛ
	шт.
	1

	13
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель ДИП-34А-03
	шт.
	1

	14
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель ДИП-34А-04
	шт.
	1

	15
	Извещатель пожарный линейный адресно-аналоговый С2000-ИПДЛ исп. 60
	шт.
	1

	16
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10
	шт.
	1

	17
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31
	шт.
	1

	18
	Блок расширения С2000-БРШС-Ех
	шт.
	1

	19
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212 Дымфикс
	шт.
	1

	20
	Блок речевого оповещения Рупор-300
	шт.
	1

	21
	Адресный модуль контроля линии Рупор-300-МК
	шт.
	1

	22
	Аккумулятор 12 В, 17 Ач, Delta 1217
	шт.
	1

	23
	Источник бесперебойного питания РИП-24 исп. 50
	шт.
	1

	24
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач, Delta 1207
	шт.
	1

	25
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт.
	1

	26
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М
	шт.
	1

	27
	Блок расширения С2000-БРШС-Ех
	шт.
	1

	28
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212 Дымфикс
	шт.
	1

	29
	Громкоговоритель потолочный CS-6
	шт.
	1

	30
	Громкоговоритель рупорный HS-50T
	шт.
	1

	31
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" Молния-24В
	шт.
	1

	32
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление эвакуации" Молния-24В
	шт.
	1

	33
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт.
	1

	№ 

п/п
	Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем
	Единица

измерения
	Прогнозное количество

	34
	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2 "Тугнус-9"
	шт.
	1

	35
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 А2М
	шт.
	1

	36
	Блок управления пожаротушением 

 С2000-АСПТ 
	шт.
	1

	37
	Блок индикации и управления С2000-ПТ
	шт.
	1

	38
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт.
	1

	39
	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 51
	шт.
	1

	40
	Устройство дистанционного управления электроконтактное УДП 513-3М
	шт.
	1

	41
	Устройство коммутационное УК-ВК/05
	шт.
	1

	42
	Оповещатель световой Порошок- не входи ЛЮКС-24
	шт.
	1

	43
	Оповещатель световой Порошок- уходи ЛЮКС-24
	шт.
	1

	44
	Оповещатель световой Пожар ЛЮКС-24 
	шт.
	1

	45
	Оповещатель световой Автоматика откл ЛЮКС-24
	шт.
	1

	46
	Извещатель дымовой ДИП-45
	шт.
	1

	47
	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М
	шт.
	1

	48
	Аккумулятор 12 В, 4,5 Ач
	шт.
	1

	49
	Аккумулятор 13 В, 7 Ач
	шт.
	1

	50
	Сигнализатор уровня СУ-300И1П1ЗИТ
	шт.
	1

	51
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М
	шт.
	1

	52
	Блок управления пожаротушением С2000-АСПТ
	шт.
	1

	53
	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 51
	шт.
	1

	54
	Модуль пожаротушения МПГ 60-60-24-Л-ЭР
	шт.
	1

	55
	Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль Хладон-277 еа
	шт.
	1

	56
	Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль МПГ 60-60-24-Л-П
	шт.
	1

	57
	Модуль пожаротушения Хладон-277 еа
	шт.
	1

	58
	Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль СДГ
	шт.
	1

	59
	Сигнализатор давления газовый СКМ-1-316
	шт.
	1

	60
	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-240FB-Г-ГВ-ЭГП-УХЛ.4
	шт.
	1

	61
	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-60FB-Г-ГВ-ЭГП-УХЛ.5
	шт.
	1

	62
	Сигнализатор уровня СУ-300И1П1ЗИТ
	шт.
	1

	63
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М
	шт.
	1

	64
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	1

	65
	Адресный блок для управления приводом С2000-СП4/220
	шт.
	1

	66
	Прибор приемно-контрольный С2000-4
	шт.
	1

	67
	Коробка распределительная КМ-О (4к)-IP41
	шт.
	1

	68
	Релейный блок С2000-КПБ
	шт.
	1

	69
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.1
	шт.
	1

	70
	Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК
	шт.
	1

	71
	Прибор управления дымоудалением NRD-012420DC


	шт.
	1

	№ 

п/п
	Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем
	Единица

измерения
	Прогнозное количество

	72
	Вентилятор УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1
	шт.
	1

	73
	Стакан монтажный со встроенным клапаном и реверсивным приводом СТАМ 402-063-220МВ
	шт.
	1

	74
	Клапан противопожарный (З№3053043, З№3053044, З№3053045, З№3053046, З№3053047, З№3053048, З№3053049, З№3053050) Гермик-ДУ 600х600
	шт.
	1

	75
	Клапан противопожарный (З№ 3053039, З№ 3053040, З№ 3053041, З№ 3053042, З№ 3053038) Универсальный Кпу 1200х600
	шт.
	1

	76
	Шкаф ввода резерва ШВР-250
	шт.
	1

	77
	Блок пожарный управления Поток-3Н
	шт.
	1

	78
	Блок индикации управления Поток-БКИ
	шт.
	1

	79
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П
	шт.
	1

	80
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 с УПП
	шт.
	1

	81
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4
	шт.
	1

	82
	Источник бесперебойного питания РИП-24
	шт.
	1

	83
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	1

	84
	Световое табло "Насосная станция" Сфера Премиум 24В
	шт.
	1

	85
	Световое табло "Подключение пожарной техники" Сфера Премиум 24В
	шт.
	1

	86
	Интерфон ТР-12RM
	шт.
	1

	87
	Релейный модуль С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	88
	Адресный расширитель на 2 канала С2000-АР2
	шт.
	1

	89
	Блок индикации С2000-БИ исп.02
	шт.
	1

	90
	Узел управления спринклерный Ду 200 "Шалтан" УУ-С200-1,6 В-ВФ
	шт.
	1

	91
	Узел управления спринклерный водозаполненный Ду 100 "Прямоточный" УУ-С100-1,6 В-ВФ
	шт.
	1

	92
	Дисковый затвор Ду 200 с концевыми выключателями
	шт.
	1

	93
	Дисковый затвор Ду 100 с концевыми выключателями
	шт.
	1

	94
	Спринклерный ороситель СОБР-25
	шт.
	1

	95
	Спринклерный ороситель СОБР-17Н
	шт.
	1

	96
	Спринклерный ороситель СВН-12
	шт.
	1

	97
	Шкаф пожарный ШП-К 310
	шт.
	1

	98
	Пожарный клапан КПЧ
	шт.
	1

	99
	Рукав пожарный РПМ(Д)-50-1,6-ИМ-УХЛ1
	шт.
	1

	100
	Ствол пожарный РС-50 А
	шт.
	1

	101
	Головка соединительная ГР-50 ДУ 50 РУ
	шт.
	1

	102
	Огнетушители ОП(З)-4 
	шт.
	1

	103
	Огнетушители ОП(З)-8 
	шт.
	1

	104
	Огнетушители ОУ-5 
	шт.
	1

	105
	Двери стальные противопожарные без порога однопольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-1-60 и ДСПП О-1-60 (29 шт.)


	шт.
	1

	№ 

п/п
	Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем
	Единица

измерения
	Прогнозное количество

	106
	Двери стальные противопожарные без порога двупольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-2-60 и ДСПП О-2-60 (23 шт.)
	шт.
	1

	107
	Секционные противопожарные ворота с вертикальным подъемом ISD FP EI-60, размер 3000х5000 (5 шт.)
	шт.
	1

	108
	Вспучивающаяся краска RAUM-PROFIE W-21,  S=2053 кв. м. для обработки (защиты) металлических надколонников, связей, балок и ферм
	шт.
	1

	109
	Объектовая станция «Стрелец-Мониторинг» ОС-Р
	шт.
	1

	110
	Модуль сопряжения (интерфейсный блок) БС-5
	шт.
	1

	111
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач, Delta 1207
	шт.
	1


Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	№
	Вид услуги 
	Единица измерения


	Прогнозное количество

	1.
	Объект № 1: Самарский логистический почтовый центр по адресу: 443300, Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, 
ул. Индустриальная, д. 7

	1.1.
	Регламентированное ТО СПС (система пожарной сигнализации)
	
	

	1. 
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	2. 
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	3. 
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	4. 
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.1.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы 
	
	

	а.
	Приемно-контрольный прибор (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Пульт индикации и управления С2000М (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Извещатель пожарный дымовой (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Аккумуляторная батарея (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Извещатель пожарный линейный адресно-аналоговый С2000-ИПДЛ (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ (замена)
	усл.ед.
	1

	1.1.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Приемно-контрольный прибор (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Пульт индикации и управления С2000М (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Извещатель пожарный дымовой (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Аккумуляторная батарея (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Извещатель пожарный линейный адресно-аналоговый С2000-ИПДЛ (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ
	усл.ед.
	1

	1.2.
	Регламентированное ТО СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)
	
	

	1. 
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	2. 
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	3. 
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	4. 
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.2.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Блок речевого оповещения Рупор-300 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Адресный модуль контроля линии Рупор-300-МК (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Аккумулятор 12 В, 17 Ач (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Источник бесперебойного питания РИП-24 (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Громкоговоритель потолочный (замена)
	усл.ед.
	1

	ж.
	Громкоговоритель рупорный (замена)
	усл.ед.
	1

	з.
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" (замена)
	усл.ед.
	1

	и.
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление эвакуации" (замена)
	усл.ед.
	1

	1.2.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Блок речевого оповещения Рупор-300 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Адресный модуль контроля линии Рупор-300-МК (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Аккумулятор 12 В, 17 Ач (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Источник бесперебойного питания РИП-24 (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Громкоговоритель потолочный (замена)
	усл.ед.
	1

	ж.
	Громкоговоритель рупорный (замена)
	усл.ед.
	1

	з.
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" (замена)
	усл.ед.
	1

	и.
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление эвакуации" (замена)
	усл.ед.
	1

	1.3.
	Регламентированное ТО СППТ (система порошкового пожаротушения)
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	в.
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	г.
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.3.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы 
	
	

	а.
	Модуль порошкового пожаротушения МПП (замена) 
	усл.ед.
	1

	б.
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Блок управления пожаротушением 

 С2000-АСПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Блок индикации и управления С2000-ПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Источник питания резервированный РИП-24 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.3.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Модуль порошкового пожаротушения МПП (замена) 
	усл.ед.
	1

	б.
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Блок управления пожаротушением 

 С2000-АСПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Блок индикации и управления С2000-ПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Источник питания резервированный РИП-24 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.4.
	Регламентированное ТО СГПТ (система газового пожаротушения)
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	в.
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	г.
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.4.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Блок управления пожаротушением 

 С2000-АСПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Блок индикации и управления С2000-ПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Источник питания резервированный РИП-24 (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Модуль пожаротушения МПГ (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Модуль пожаротушения Хладон-277 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль МПГ 60-60-24-Л-П (замена)
	усл.ед.
	1

	1.4.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Блок управления пожаротушением 

 С2000-АСПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Блок индикации и управления С2000-ПТ (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Источник питания резервированный РИП-24 (замена) 
	усл.ед.
	1

	г.
	Модуль пожаротушения МПГ (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Модуль пожаротушения Хладон-277 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль МПГ 60-60-24-Л-П (замена)
	усл.ед.
	1

	1.5.
	Регламентированное ТО СПТРВ (система пожаротушения тонкораспыленной водой)
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	в.
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	г.
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.5.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Сигнализатор уровня СУ-300 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Контроллер двухпроводной линии связи (замена) 
	усл.ед.
	1

	д.
	Адресный блок для управления приводом С2000-СП4/220 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Прибор приемно-контрольный С2000-4 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.5.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Сигнализатор уровня СУ-300 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Контроллер двухпроводной линии связи (замена) 
	усл.ед.
	1

	д.
	Адресный блок для управления приводом С2000-СП4/220 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Прибор приемно-контрольный С2000-4 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.6.
	Регламентированное ТО СПДЗ (система противодымной защиты)
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	в.
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.6.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Прибор управления дымоудалением (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Вентилятор (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Клапан противопожарный Гермик-ДУ 600х600 (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Клапан противопожарный универсальный Кпу (замена) 
	усл.ед.
	1

	д.
	Шкаф ввода резерва ШВР-250 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Блок пожарный управления Поток-3Н (замена)
	усл.ед.
	1

	ж.
	Блок индикации управления Поток-БКИ (замена)
	усл.ед.
	1

	з.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П (замена)
	усл.ед.
	1

	1.6.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Прибор управления дымоудалением NRD (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Вентилятор (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Клапан противопожарный Гермик-ДУ 600х600 (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Клапан противопожарный универсальный Кпу (замена) 
	усл.ед.
	1

	д.
	Шкаф ввода резерва ШВР-250 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Блок пожарный управления Поток-3Н (замена)
	усл.ед.
	1

	ж.
	Блок индикации управления Поток-БКИ (замена)
	усл.ед.
	1

	з.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П (замена)
	усл.ед.
	1

	1.7.
	Регламентированное ТО оборудования (средств) в составе АУВПТ (автоматическая установка водяного пожаротушения)
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	в.
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	г.
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.7.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Блок индикации С2000-БИ (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Узел управления спринклерный Ду 200 "Шалтан" (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Источник бесперебойного питания РИП-24 (замена)
	усл.ед.
	1

	ж.
	Спринклерный ороситель СОБР-25 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.7.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Блок индикации С2000-БИ (замена) 
	усл.ед.
	1

	б.
	Узел управления спринклерный Ду 200 "Шалтан" (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 (замена)
	усл.ед.
	1

	е.
	Источник бесперебойного питания РИП-24 (замена)
	усл.ед.
	1

	ж.
	Спринклерный ороситель СОБР-25 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.8.
	Регламентированное ТО ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)
	
	

	1. 
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	2. 
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	3. 
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.8.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Шкаф пожарный ШП-К 310 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Пожарный клапан КПЧ (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Рукав пожарный РПМ (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Ствол пожарный РС-50 А (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Головка соединительная ГР-50 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.8.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Шкаф пожарный ШП-К 310 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Пожарный клапан КПЧ (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Рукав пожарный РПМ (замена)
	усл.ед.
	1

	г.
	Ствол пожарный РС-50 А (замена)
	усл.ед.
	1

	д.
	Головка соединительная ГР-50 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.9.
	Регламентированное ТО первичных средств пожаротушения (огнетушители)
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	в.
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.9.1.
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Огнетушители ОП(З)-4 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Огнетушители ОП(З)-8 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Огнетушители ОУ-5 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.9.2.
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Огнетушители ОП(З)-4 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Огнетушители ОП(З)-8 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Огнетушители ОУ-5 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.10.
	Регламентированное ТО средств огнезащиты
	
	

	а.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.10.1
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Вспучивающаяся краска RAUM-PROFIE W-21,  S=2053 кв. м. для обработки (защиты) металлических надколонников, связей, балок и ферм (замена)
	усл.ед.
	1

	1.10.2
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Вспучивающаяся краска RAUM-PROFIE W-21,  S=2053 кв. м. для обработки (защиты) металлических надколонников, связей, балок и ферм (замена)
	усл.ед.
	1

	1.11.
	Регламентированное ТО НПВ (наружный противопожарный водопровод)
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	б.
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	в.
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	1.11.1
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Гидрант пожарный подземный стальной ГПП (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Пожарная подставка фланцевая (ППФ) (замена)
	усл.ед.
	1

	1.10.2
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Гидрант пожарный подземный стальной ГПП (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Пожарная подставка фланцевая (ППФ) (замена)
	усл.ед.
	1

	1.12.
	Регламентированное ТО средств заполнения проемов (противопожарные двери, ворота )
	
	

	а.
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	1.12.1
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	
	

	а.
	Двери стальные противопожарные без порога однопольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-1-60 и ДСПП О-1-60 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Двери стальные противопожарные без порога двупольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-2-60 и ДСПП О-2-60 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Секционные противопожарные ворота с вертикальным подъемом ISD FP EI-60, размер 3000х5000 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.12.2
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	Двери стальные противопожарные без порога однопольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-1-60 и ДСПП О-1-60 (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Двери стальные противопожарные без порога двупольные глухие и с остеклением до 25% типа ДСПП-2-60 и ДСПП О-2-60 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Секционные противопожарные ворота с вертикальным подъемом ISD FP EI-60, размер 3000х5000 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.13.
	Регламентированное ТО ОС «Стрелец-Мониторинг»
	
	

	1. 
	Ежемесячно
	усл.ед.
	1

	2. 
	Ежеквартально
	усл.ед.
	1

	3. 
	2 раза в год
	усл.ед.
	1

	4. 
	Ежегодно
	усл.ед.
	1

	1.13.1
	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы 
	
	

	а.
	ОС «Стрелец-Мониторинг» ОС-Р (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Модуль сопряжения (интерфейсный блок) БС-5 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач, Delta 1207 (замена)
	усл.ед.
	1

	1.13.2
	Текущий ремонт
	
	

	а.
	ОС «Стрелец-Мониторинг» ОС-Р (замена)
	усл.ед.
	1

	б.
	Модуль сопряжения (интерфейсный блок) БС-5 (замена)
	усл.ед.
	1

	в.
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач, Delta 1207 (замена)
	усл.ед.
	1


Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________
 проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

	№
	Наименование, адрес объекта
	Системы СОПБ, подлежащие ТО


	1.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	2.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	

	n
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	 /_________________/


Приложение № 6 к ТЗ 

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

	ЗАКАЗЧИК:
	

	
	

	Адрес:
	

	
	

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	

	
	

	Адрес:
	


На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Объект_________
	

	
	Наименование Услуги
	Единица измерения

	Количество услуг


	Цена за единицу, без НДС, руб.
	Сумма, 
без НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС,

руб.


	Всего, 
с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Срок оказания Услуг: ____ (указать количество)
 дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________,
 а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/


                                                                                                                М. П.

Приложение № 7 к ТЗ 

ФОРМА

Акт установки оборудования по ТР

	г. __________
	                      «____» __________ 20__ г.

	
	

	                                                              (наименование объекта, адрес объекта)

Представитель Исполнителя



	
	

	Представитель Заказчика


	

	В результате проведенных работ установлено
	

	
	      (указывается установленное оборудование, 

	

	                                                                                          его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	Сдал:


	

	Представитель Исполнителя


	

	(подпись)
	                    (Ф. И. О.)

	
	

	Принял:


	

	Представитель Заказчика


	

	(подпись)
	М. П.                            (Ф. И. О.)


Приложение № 8 к ТЗ 

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

	Комиссия в составе:

	Представителя Заказчика:
	 
	 

	
	 
	 

 

	
	Наименование организации
	Должность, фамилия, имя, отчество 

	Представителя Исполнителя:
	 
	 

	
	 
	 

	

	Произвели осмотр помещений:

	 

	наименование объекта

	 

	адрес объекта

	

	В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ

	
	
	
	
	
	


	Наименование системы

	Срок эксплуатации
	№/ шифр проектной документации
	Наименование проектной организации
	Наименование монтажной организации

	Система пожарной сигнализации

	СПС
	 
	 
	 
	 

	Система оповещения управления эвакуацией при пожаре

	СОУЭ
	 
	 
	 
	 

	Внутренний противопожарный водопровод

	ВПВ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Техническое состояние/
замечания к системам:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	Рекомендации:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	


	Заключение:
	по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем.

	Решение:
	СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г.



	
	

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	М. П.
	


Приложение № 9 к ТЗ 

 ФОРМА (Титульный лист)

	
	ЖУРНАЛ

	
	ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ



	
	 (Журнал эксплуатации СППЗ)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЪЕКТ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал начат:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал окончен:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал пронумерован в количестве: _________ листов


(ФОРМА Листа СППЗ)
	1
	Наименование объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Адрес объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование СОПБ
	 

	4
	№ договора на ТО и ТР 
и дата заключения
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Условия выполнения работ:
	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Особые условия выполнения работ:
	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)

	7
	Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)

	 

	8
	Ответственные лица Исполнителя: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)
 
	


(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

	ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ,

	установленных (выполненных) на объекте

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование системы
	Наименование оборудования (средства)
	Место установки
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 


(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

	Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию

	Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10)

	Дата проведения
	Наименование СОПБ / Элементов СОПБ
	Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии 
с Регламентом/Графиком ТО

Заключение о результатах работ
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика


	20.01.2023 

	СПС
	Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)

Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	04.02.2023 

	СОУЭ
	Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)

Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

	Сведения о проведенных заменах

	
	(количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10)


	

	Дата проведения
	Тип системы
	Наименование оборудования
	Неисправность, Заключение 
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 (ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

	Свободный лист


Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

	г. Москва
	       «____» _________ 20__г.

	
	

	(наименование объекта, адрес объекта)

Представитель Исполнителя



	
	

	Представитель Заказчика


	

	В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	Демонтированное оборудование передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя


	

	(подпись)
	                 (Ф. И. О.)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика


	

	(подпись)
	М. П.                            (Ф. И. О.)


Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

	____________________________________

(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	__________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________

Место установки системы ___________________________________________________
№ п/п

Наименование систем и средств, их состояние

Неисправный узел, деталь, элемент, средство

Проявление дефекта

 

 

 

 

Заключение и рекомендации
:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представитель Исполнителя _________________________________________________

                                                     (должность, Ф. И.О., подпись)

Представитель Заказчика ____________________________________________________

                                                     (должность, Ф. И.О., подпись)

 



Приложение № 12 к ТЗ
ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам 

	№

п/п
	Наименование объекта

Адрес объекта
	Наименование СОПБ
	Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту
	Планируемая дата проведения работ 
по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________________________________


	

	(подпись)
	(Ф. И. О)

	

	

	ЗАКАЗЧИК:

________________________


	

	(подпись)
	М. П.                          (Ф. И. О)


� Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.


� Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентного ТО СОПБ на соответствующих объектах.


� Указываются СОПБ, из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентному ТО в обозначенный период.


� Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/квартал/год).


Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица.


Для ТР единицей измерения является шт./комплект. 


� Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.


� Указать адрес.


� Перечень систем указан для примера, указываются все системы, подлежащие ТО и ТР на конкретном объекте.


� Пример заполнения.


� Пример заполнения.


� Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ.





