Приложение

Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.

Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-2-МЛ»

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные аналоговые сигналы: |  |
|  | Частота переменного тока, Гц | 50±0,5 |
|  | Число входов по току | 4 |
|  | Номинальный ток фаз (IA, IB, IC), A | 5 |
|  | Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А | 0,05-200 |
|  | Рабочий диапазон токов в фазах, А | 1,0-200 |
|  | Погрешность измерения фазных токов, не более: основная относительная погрешность при токе ≥ 0,2×Iном, % абсолютная погрешность при токе < 0,2×Iном, А | 3 0,03 |
|  | Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее: длительно кратковременно (2 с) | 15 200 |
|  | Рабочий диапазон тока 3I0, А | 0,005-8 |
|  | Погрешность измерения тока 3I0, не более: основная относительная погрешность при токе ≥ 0,1 А, % абсолютная погрешность при токе < 0,1 А, А | 5 0,005 |
|  | Термическая стойкость токовой цепи 3I0 , А, не менее: длительно кратковременно (2 с) | 2 10 |
|  | Число входов по напряжению | 4 |
|  | Номинальное напряжение (UA, UB, UC, 3U0), B | 100 |
|  | Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В | 0,1-150 |
|  | Рабочий диапазон напряжений, В | 1-120 |
|  | Погрешность измерения напряжения, не более: основная относительная погрешность при напряжении ≥ 10 В, % абсолютная погрешность при напряжении < 10 В, В | 3 0,3 |
|  | Термическая стойкость цепей напряжения, В, не менее: длительно кратковременно (2 с) | 150 200 |
|  | Потребляемая мощность входных измерительных цепей, В·А, не более: фазных токов в номинальном режиме 3I0 при токе 1 А напряжений в номинальном режиме | 0,1 0,2 0,1 |
| 2 | Входные дискретные сигналы (220 В) |  |
|  | Число входов | 31 |
|  | Входной ток, мА, не более | 10 |
|  | Напряжение надежного срабатывания, В | 160-264 |
|  | Напряжения надежного несрабатывания, В | 0-145 |
|  | Напряжения возврата, В | 130-140 |
|  | Длительность сигнала, мс, не менее | 20 |
| 3 | Выходные дискретные сигналы управления (220 В) |  |
|  | Количество выходных сигналов (групп контактов) | 12 (21) |
|  | Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
|  | Коммутационная способность контактов на замыкание при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, с: 6 А 10 А 15 А 30 А 40 А | длительно 1 0,3 0,2 0,03 |
|  | Коммутационная способность контактов на размыкание при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А: реле «Откл.», «Вкл.» и «УРОВ» остальных реле | 0,5 0,25 |
|  | Коммутируемый переменный ток при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 6 |
| 4 | Габаритные размеры, мм | 305×190×215 |

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков