Приложение

Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.

Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-21-С»

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные аналоговые сигналы: |  |
|  | Частота переменного тока, Гц | 50±0,5 |
|  | Число входов по току | 3 |
|  | Номинальный ток фаз (IA, IB, IC), A | 5 |
|  | Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А | 0,2-200 |
|  | Рабочий диапазон токов в фазах, А | 1-200 |
|  | Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, % | ±3 |
|  | Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее: – длительно – кратковременно (2 с) | 15 200 |
|  | Потребляемая мощность входных цепей в номинальном режиме, В·А, не более | 0,5 |
| 2 | Входные дискретные сигналы (220 В) |  |
|  | Число входов | 34 |
|  | Входной ток, мА, не более | 10 |
|  | Напряжение надежного срабатывания, В | 160-264 |
|  | Напряжение надежного несрабатывания, В | 0-145 |
|  | Напряжение возврата, В | 130-140 |
|  | Длительность сигнала, мс, не менее | 30 |
| 3 | Выходные дискретные сигналы управления (220 В) |  |
|  | Количество выходных сигналов (групп контактов) | 12 (21) |
|  | Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
|  | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более – реле «Откл.», «Вкл.» и «УРОВ» – остальные реле | 6/0,5 6/0,25 |
|  | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 6/6 |
| 4 | Габаритные размеры, мм | 305×190×215 |

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков